Pirkimo sąlygų

2 priedas

NUOTEKŲ ĮVADŲ ŠVENČIONIŲ MIESTE STATYBA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

Nuotekų įvadų Švenčionių mieste statyba.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS/CHARAKTERISTIKA

Apimtys: pagal poreikį. Švenčionių mieste numatyta skirti lėšų – 248 050,00 Eur.

Charakteristika: Nuotekų įvadų įrengimas

Pagrindiniai darbai ir paslaugos: Žemės darbai, vamzdynų montavimas atviru arba be tranšėjiniu būdu, prijungimas prie veikiančių tinklų, apžiūros šulinių montavimas.

Nepagrindiniai darbai: šaligatvių, kelio dangų atstatymas, gerbūvio darbai, išpildomųjų  nuotraukų rengimas, vamzdynų hidrauliniai bandymai, kadastriniai matavimai, prisijungimo sąlygų (gyventojo vardu) gavimas.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

Darbai bus vykdomi Švenčionių rajono Švenčionių mieste.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas

Šiuo metu individualiems vartotojams prisijungimo vietos prie miesto nuotekų tinklų yra įrengtos prie sklypų ribų. Nuo tinklų prisijungimo vietų bus įrengiami nuotekų įvadai iki pastatų.

  - Pirkimo objekto aprašymas

Išvadų įrengimui reikalingos darbų rūšys, aprašas, sudėtis (įkainiai) pateikti techninės specifikacijos priede.

  - Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

4.3.1. Darbai bus atliekami pagal Perkančiosios organizacijos poreikį pagal užsakymą.

4.3.2. Pranešimą apie reikalingą atlikti nuotekų įvadų įrengimą, suformuotą darbų užsakymą Rangovo nurodytiems atsakingiems asmenims perduoda Užsakovas. Atsakingų kontaktinių asmenų sąrašą Rangovas pateikia raštu.

4.3.3. Jeigu vartotojas  turi prisijungimo sąlygas, nuo darbų užsakymo priėmimo Rangovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pradeda vykdyti  nuotekų išvadų schemos parengimo ir įvado įrengimo darbus. Schemą parengti ir suderinti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Darbų atlikimo terminas (1 įvado įrengimas) negali būti ilgesnis nei 3 darbo dienos darbų atlikimui ir 21 darbo diena išpildomųjų nuotraukų pateikimui po darbų atlikimo.  Jeigu vartotojas prisijungimo sąlygų neturi, Rangovas vartotojo vardu privalo kreiptis į UAB „Vilniaus vandenys“ dėl sąlygų gavimo. Šiuo atveju darbų vykdymo terminas (10+3+21) skaičiuojamas nuo prisijungimo sąlygų gavimo dienos. Jeigu vienu metu užsakoma įrengti 5 ar daugiau išvadų, sudaromas darbų vykdymo grafikas.

4.3.4. Baigus darbus, pasirašomas  atliktų darbų aktas. Kiekvienam įrengtam įvadui surašomas atskiras  atliktų darbų aktas.

4.3.5. Darbų vykdymui Rangovas paskiria statybos darbų vadovą ir apie tai informuoja Perkančiąją organizaciją.

4.3.6. Darbų vykdymo metu (nuo darbų pradžios iki galutinio dangos sutvarkymo) Rangovas atsako už saugų automobilių ir pėsčiųjų eismą Darbų vykdymo zonoje, kelio ženklų ir aptvėrimų pastatymą bei priežiūrą. Rangovas suderina transporto organizavimo pakeitimus bei atsako už pasekmes, susijusias su įsipareigojimų nevykdymu.

4.3.7. Užsakovas įsipareigoja:

4.3.7.1. Pateikti užsakymus įrengi nuotekų įvadus;

4.3.7.2. Konsultuoti apie iškilusius techninius klausimus darbo eigoje.

4.3.8. Rangovas įsipareigoja:

4.3.8.1. Darbus atlikti vadovaujantis LR Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, taisyklėmis ir kitais teisės aktais.

4.3.8.2. Per suderintą terminą atlikti nuotekų įvadų įrengimo darbus pagal pateiktą užsakymą;

4.3.8.3. Rangovas prieš užpilant nuotekų vamzdžius   turi informuoti UAB „Vilniaus vandenys“  paskirtą specialistą  apie atliktus darbus ir tranšėjos užpylimą  vykdyti atlikus paslėptų darbų apžiūrą. Po apžiūros surašomas paslėptų darbų aktas.

4.3.8.4. Atlikęs darbą Rangovas turės parengti reikiamo mastelio (ne daugiau 1:500) vamzdynų požeminių komunikacijų ir inžinerinių statinių kontrolines geodezines nuotraukas. Brėžiniai turi būti atlikti vadovaujantis geodezijos ir kartografijos techninio reglamento GKTR 2.01.01:1999 „Lietuvos Respublikos teritorijoje statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimo tvarka“ ir techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.11.03:2014 „Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai“ reikalavimais. Perkančiajai organizacijai turi būti pateikta po 2 (du) egzempliorius šių brėžinių popierinėje ir skaitmeninėje formose.

4.3.8.5. Rangovas turi pilnai atstatyti Darbų vykdymo metu išardytas gatvių, šaligatvių, kiemo dangas ir žalius plotus, į neblogesnę būklę, kokia buvo iki Darbų pradžios, jeigu užsakyme nebuvo sutarta kitaip. Jei per dvejus metus po dangos įrengimo dėl nekokybiškai sutankinto grunto danga nusėda arba ištrupa asfaltbetonis Rangovas privalo ją sutaisyti..

4.3.8.6. Kai dėl nepalankių oro sąlygų neįmanoma atstatyti išardytų asfaltbetonio dangų, įrengiama laikinoji danga skaldos, žvyro. Nusistovėjus palankiems orams, laikinoji danga privalo būti išardyta ir įrengiama prieš darbų pradžią buvusios medžiagos danga. Iki bus atstatyta danga, laikinus pagrindus ir/arba dangą Rangovas prižiūri ir atsako už jų būklę;

4.3.8.7. Rangovas po darbų atlikimo privalo palikti tvarkingą, sutvarkytą darbų vietą, bet kokios atliekos turi būti išvežtos.

4.3.9. Rangovas rūpinasi ir pateikia visas medžiagas, įrankius ir mechanizmus reikalingus darbų atlikimui.

4.3.10. Darbų atlikimas fiksuojamas pasirašius tarp Rangovo ir Užsakovo atstovų darbų priėmimo – perdavimo aktą, kuriame užfiksuojama darbų atlikimo data ir laikas. Darbų priėmimo – perdavimo aktą teikia pasirašyti Rangovas Užsakovo atstovui, užbaigęs darbus.

  - Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija

Rangovas privalo pateikti panaudotų medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijas, kontrolines geodezines nuotraukas, paslėptų darbų aktus, ir kt. su vykdomais darbais susijusius dokumentus.

- PRIEDAI

5.1 MEDŽIAGŲ, GAMINIŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS IR JŲ ATITIKIMAS

5.1.1. Šulinių liukų su dangčiais techniniai reikalavimai	4

5.1.2. Apžiūros šulinėlių techniniai reikalavimai	7

5.1.3. G/b šulinių techniniai reikalavimai	9

5.1.4. Polivinilchlorido (PVC) nuotekų vamzdžių atviru (tranšėjiniu) klojimo būdu techniniai reikalavimai	10

5.1.5. Polietileninių (PE RC) vandentiekio vamzdžių uždaru (betranšėjiniu) klojimo būdu techniniai reikalavimai	12

5.1.6. Polivinilchlorido (PVC) vamzdyno fasoninių dalių techniniai reikalavimai	15

_______________________________

„NUOTEKŲ ĮVADŲ ŠVENČIONIŲ MIESTE STATYBA“ RANGOS DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAS

- Šulinių liukų su dangčiais techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Tiekėjas turi pažymėti ar siūloma medžiaga, gaminys Atitinka/Neatitinka techninius parametrus ir reikalavimus | Tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapio numerį medžiagos, gaminio atitikimo patvirtinimui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bendrieji parametrai |  |  |  |  |
|  | Standartai | LST EN 124-1:2015 ir LST EN 124-2:2015 arba lygiaverčiai. |  |  |
|  | Liuko elementai | 1. Liuko rėmas; 2. Dangtis; 3. Tarpinė. |  |  |
|  | Medžiaga | 1. Ketus su plokšteliniu grafitu pagal LST EN 1561 arba lygiavertis; 2. Ketus su rutuliniu grafitu pagal LST EN 1563 arba lygiavertis. |  |  |
|  | Liuko ir dangčio konstrukcija | - Dangtis ir rėmas turi būti apvalus; - Dangtis turi būti išimamas iš rėmo; - Šulinio liuko konstrukcija ir dangčio masė turi garantuoti stabilią ir nejudamą dangčio padėtį liuko rėmo atžvilgiu (pravažiuojančio transporto oro srauto ar automobilių padangų sukibimo su dangčiu atveju nebūtų pakeltas dangtis ir užtikrintų saugų eismą, taip pat užtikrintų apsaugą nuo vaikų); - Liukas turi pilnai užsidaryti (dangtis viename lygyje su rėmu) veikiamas dangčio svorio, be jokių papildomų mechaninių fiksatorių ir nenaudojant papildomos jėgos ar įrankių dangčio prispaudimui; - Liukui su dangčiu turi būti numatyta galimybė sumontuoti mechaninį užraktą; - Liuko atidarymas be specialios konstrukcijos rakto. - Jeigu naudojama tarpinė ji turi būti: - Ištisinė, amortizuojanti; - Keičiama; - Užtikrinti, kad rėmo ir dangčio metaliniai paviršiai nuo apkrovos nesiliestų vienas su kitu (horizontalia ir vertikalia kryptimis) ir nekeltų bildesio; - Atspari tepalams, druskoms, ledo tirpikliams. - Jeigu tarpinė konstrukcijoje nenumatyta: - Rėmo ir dangčio metaliniai paviršiai mechaniškai turi būti apdirbti taip, kad būtų užtikrintas dangčio stabilumas ir nejudama padėtis. |  |  |
|  | Dangčio svoris | - Dangčio masė turi garantuoti stabilią ir nejudamą dangčio padėtį liuko rėmo atžvilgiu (pravažiuojančio transporto oro srauto ar automobilių padangų sukibimo su dangčiu atveju nebūtų pakeltas dangtis ir užtikrintų saugų eismą, taip pat užtikrintų apsaugą nuo vaikų); - D400 apkrovos klasės – ne mažesnis kaip 200 kg/m2. |  |  |
|  | Rėmo aukštis (pav. 1, C) | 1. Plaukiojančio tipo ne mažiau kaip 160 mm; 2. Neplaukiojančio tipo D400 apkrovos klasės ne mažiau kaip 100 mm, B125 apkrovos klasės ne mažiau kaip 75 mm. |  |  |
|  | Dangčio angos diametras („Clear opening“, pav. 1, A) | Nuo 600 mm iki 610 mm. |  |  |
|  | Liuko diametras (plaukiojančio tipo liukams) (pav. 1, B) | Nuo 670 mm iki 700 mm. |  |  |
|  | Liuko dangčio ir rėmo paviršius turi būti paženklintas patvariais ir aiškiais užrašais: | - Standartas (EN 124); - Liuko apkrovos klasė (pvz. D400); - Gamintojo pavadinimas, ženklas; - Užrašas: „Nuotekos“ arba „Vanduo“ (pagal paskirtį); - Miesto pavadinimas, pvz.: „Vilnius“ (nurodoma užsakant); - Gaminio pavadinimas/numeris. - Užrašai turi atitikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-02-14 įsakyme Nr. 30-222 „dėl Vilniaus požeminių inžinerinių komunikacijų šulinių dangčių ženklinimo“ nustatytus reikalavimus. |  |  |
| Dokumentai |  |  |  |  |
|  | Dokumentai pateikiami pirkimo metu | - Pateikti Eksploatacinių savybių deklaraciją (pagal STR 1.01.04:2015); - Montavimo instrukcija, lietuvių kalba. |  |  |
|  | Dokumentai pateikiami pristatant medžiagas | - Pateikti Eksploatacinių savybių deklaraciją (pagal STR 1.01.04:2015); - Montavimo instrukcija, lietuvių kalba. |  |  |
| Pasirenkami parametrai |  |  |  |  |
|  | Dangčio ir liuko rėmo tipai | Nurodoma užsakant: 1. Su ventiliacijos anga; 2. Be ventiliacijos angos. Nurodoma užsakant: 1. Plaukiojančio tipo; 2. Neplaukiojančio tipo. |  |  |
|  | Apkrovos klasė | Nurodoma užsakant: - B 125 (ne žemesnė); - D 400 (ne žemesnė). |  |  |
| Pav. 1, Liuko matmenys: |  |  |  |  |

Punktų Nr. 1, 3, 6-9, 13 atitikimas turi būti nurodytas Eksploatacinių savybių deklaracijoje;

Punktų Nr.  2, 4-5, 12 atitikimas turi būti nurodytas montavimo instrukcijoje, nuorodoje į internetinį puslapį ar kitame dokumente, kuriame pateikta techninė informacija apie medžiagą.

- Apžiūros šulinėlių techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Tiekėjas turi pažymėti ar siūloma medžiaga, gaminys Atitinka/Neatitinka techninius parametrus ir reikalavimus | Tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapio numerį medžiagos, gaminio atitikimo patvirtinimui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bendrieji parametrai |  |  |  |  |
|  | Standartai | LST EN 13598 arba lygiavertis. |  |  |
|  | Dugno (kinetės) medžiaga | PE/PP. |  |  |
|  | Šachtinio vamzdžio medžiaga | PP/PVC-U. |  |  |
|  | Protarpinės vamzdžių perėjimui per šulinio sienutę | Turi atitikti LST ISO 4435:2004 arba lygiavertį standartą. |  |  |
|  | Sandarinimo žiedai | Turi atitikti LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą. |  |  |
|  | Žymėjimas | - Medžiaga (pvz. PP); - Standartas (EN 13598); - Gamintojo pavadinimas, ženklas; - Nominalus šulinio diametras (pvz. DN315); - Pagaminimo data (pvz. mmyy);. |  |  |
|  | Šulinėlio montavimo gylis | iki 3 m. |  |  |
| Dokumentai |  |  |  |  |
|  | Dokumentai pateikiami pirkimo metu | Pateikti galiojančią eksploatacinių savybių deklaraciją (pagal STR 1.01.04:2015) |  |  |
|  | Dokumentai pateikiami pristatant medžiagas | Pateikti galiojančią eksploatacinių savybių deklaraciją (pagal STR 1.01.04:2015) |  |  |
| Pasirenkami parametrai |  |  |  |  |
|  | Šulinio šachtos vidinis skersmuo | Nurodoma užsakant: - 315 mm; - 425 mm. |  |  |
|  | Apkrova | Nurodoma užsakant: - Žaliose eismo zonose, kuriomis naudojasi pėstieji ir dviratininkai, nuosavų namų kiemuose – ne mažiau kaip A15; - Lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelėms, šaligatviams ir parkų zonoms – ne mažiau kaip B125; - Važiuojamojoje dalyje – ne mažiau kaip D 400. |  |  |

Punktų Nr. 1-7, 10-11 atitikimas turi būti nurodytas Eksploatacinių savybių deklaracijoje.

Punktų Nr. 2-3, 6-7, 10-11 atitikimas, tiksliai nurodant siūlomos medžiagos modelį, turi būti nurodytas nuorodoje į internetinį puslapį ar kitame dokumente, kuriame pateikta techninė informacija apie medžiagą.

- G/b šulinių techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Tiekėjas turi pažymėti ar siūloma medžiaga, gaminys Atitinka/Neatitinka techninius parametrus ir reikalavimus | Tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapio numerį medžiagos, gaminio atitikimo patvirtinimui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bendrieji parametrai |  |  |  |  |
|  | Standartai | LST EN 1917+AC:2006, LST EN 13369:2013 arba lygiavertis. |  |  |
|  | Sertifikavimas | Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Lietuvos akredituotoje sertifikavimo įstaigoje turinčioje teisę atlikti produktų sertifikavimą pagal aktualią standartų redakciją. |  |  |
|  | Medžiaga | Gelžbetonis. |  |  |
|  | Žiedų gaminimo būdas | Vibropresavimas. |  |  |
|  | Nepralaidumas vandeniui | Ne žemesnės kaip W12 markės. |  |  |
|  | Lipynės | Lipynės turi būti sumontuotos gamykloje. Lipynių medžiaga: •Aliuminio lydiniaipagal LST EN 573-3 arba lygiavertį;• Ketus pagal LST EN 1561 arba LST EN 1562 arba lygiavertį; •Kalus ketus pagal LST EN 1563 arba lygiavertį; •Plienas pagal LST EN 10025 arba LST EN 10080 arba lygiavertį; •Nerūdijantis plienas ne žemesnės nei 1.4541 markėspagal LST EN 10088-1 arba LST EN 10088-3 arba lygiavertį; •Plastikas(polietilenas, kurio tankis ne mažesnis nei 935 g/cm3arba lygiavertes savybes turintis polipropileno kopolimeras). Pastaba. Lipynės turi būti pagamintos iš korozijai atsparios medžiagos arba padengtos antikorozine danga -karštai cinkuotos. |  |  |
| Dokumentai |  |  |  |  |
|  | Dokumentai pateikiami pirkimo metu | - Galiojanti gamybos kontrolės atitikties sertifikatas. - Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015). |  |  |
|  | Dokumentai pateikiami pristatant medžiagas | Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015). |  |  |
| Pasirenkami parametrai |  |  |  |  |
|  | Skersmuo | Nurodoma užsakant: - 1000 mm; - 1500 mm. - 2000 mm |  |  |

Punktų Nr. 1, 3-6, 9 atitikimas turi būti nurodytas Eksploatacinių savybių deklaracijoje;

Punkto Nr. 2 atitikimas turi būti nurodytas Gamybos kontrolės atitikties sertifikatu.

- Polivinilchlorido (PVC) nuotekų vamzdžių atviru (tranšėjiniu) klojimo būdu techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Tiekėjas turi pažymėti ar siūloma medžiaga, gaminys Atitinka/Neatitinka techninius parametrus ir reikalavimus | Tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapio numerį medžiagos, gaminio atitikimo patvirtinimui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bendrieji parametrai |  |  |  |  |
|  | Standartai | LST EN 1401-1:2009; LST EN 1411:2002. |  |  |
|  | Sertifikavimas | Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Lietuvos akredituotoje sertifikavimo įstaigoje turinčioje teisę atlikti produktų sertifikavimą pagal aktualią standartų redakciją. |  |  |
|  | Vamzdžio klojimo būdas | Skirtas kloti atviru būdu su smėlio paklotu. |  |  |
|  | Medžiaga | PVC (monolitas). |  |  |
|  | Spalva | Ruda |  |  |
|  | Vamzdžio išorinė sienelė | Lygi. |  |  |
|  | Vamzdžio vidinė sienelė | Lygi. |  |  |
|  | Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma | Žymėjimas: - Standartas (EN 1401; EN 1411); - Gamintojas (pvz. Gamintojas); - Vamzdžio nominalus skersmuo ir sienelės storis (pvz. 110x10); - Apkrovos klasė (SN4 arba SN8); - Medžiaga (PVC); - Gamybos data (pvz. 2017). |  |  |
|  | Vamzdžių sujungimas | Mova, lygus galas tipo jungtis. |  |  |
|  | Tarpinė | NBR pagal LST EN 681-1 arba lygiavertį standartą. |  |  |
| Dokumentai |  |  |  |  |
|  | Dokumentai pateikiami pirkimo metu | - Pateikti galiojančio eksploatacinių savybių pastovumo sertifikato kopiją lietuvių kalba; - Pateikti Eksploatacinių savybių deklaraciją (pagal STR 1.01.04:2015). |  |  |
|  | Dokumentai pateikiami pristatant medžiagas | Pateikti Eksploatacinių savybių deklaraciją (pagal STR 1.01.04:2015). |  |  |
| Pasirenkami parametrai |  |  |  |  |
|  | PVC apkrovos klasė | Nurodoma užsakant: - SN4; - SN8. |  |  |
|  | Išorinis vamzdžio skersmuo | Nurodoma užsakant: - 110 mm; - 160 mm; - 200 mm. |  |  |

Punktų Nr. 1, 4-5, 8, 10, 13-14 atitikimas turi būti nurodytas Eksploatacinių savybių deklaracijoje;

Punktų Nr. 1-2, 4 atitikimas turi būti nurodytas Eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatu;

Punktų Nr. 3, 5, 6-7, 9 atitikimas turi būti nurodytas nuorodoje į internetinį puslapį ar kitame dokumente, kuriame pateikta techninė informacija apie medžiagą.

- Polietileninių (PE RC) vamzdžių uždaru (betranšėjiniu) klojimo būdu techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Tiekėjas turi pažymėti ar siūloma medžiaga, gaminys Atitinka/Neatitinka techninius parametrus ir reikalavimus | Tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapio numerį medžiagos, gaminio atitikimo patvirtinimui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bendrieji parametrai |  |  |  |  |
|  | Standartai | LST EN 12201-2:2011+A1: 2014 (arba lygiavertis), PAS 1075 (Tipas 2). |  |  |
|  | Sertifikavimas | - Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Lietuvos akredituotoje sertifikavimo įstaigoje turinčioje teisę atlikti produktų sertifikavimą pagal aktualią standartų redakciją. - Produkto sertifikavimas turi būti atliktas Europoje esančios nepriklausomos organizacijoje, kuri yra akredituota pagal PAS 1075 statybos produktų sertifikavimo srityje (Pvz. DIN Certco, TUV ar kt.). |  |  |
|  | Klojimo būdas | Uždaru būdu (betranšėjiniu). |  |  |
|  | Medžiaga | PE100-RC (visi sluoksniai). |  |  |
|  | Vamzdžio ypatybės | - 2 arba 3 sluoksniai; - Išorinio sluoksnio storis turi būti 10 % viso sienelės storio. |  |  |
|  | Spalva | Vidinis sluoksnis juodos spalvos, išorinis – mėlynos spalvos |  |  |
|  | Vamzdžio išorinė sienelė | Lygi. |  |  |
|  | Vamzdžio vidinė sienelė | Lygi. |  |  |
|  | Darbinė terpės temperatūra | Nuo 0 °C iki +40 °C |  |  |
|  | Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma | Žymėjimas: - Standartas (EN 12201); - Gamintojas (pvz. Gamintojas); - Vamzdžio išorinis skersmuo ir sienelės storis (pvz. 110x10); - Gaminio SDR skaičius (SDR11 arba SDR17); - Panaudojimas (W arba W/P); - Vamzdžio medžiaga (PE100-RC); - Slėgio klasė (PN10 arba PN16); - Gamybos data (pvz. mmyy); - Žymėjimas turi būti ne rečiau kaip kartą viename metre. |  |  |
|  | Vamzdžių sujungimas | Kontaktinis, elektromovinis, tempimui atspariomis ketaus jungtimis. |  |  |
| Dokumentai |  |  |  |  |
|  | Dokumentai pateikiami pirkimo metu | - Galiojančio eksploatacinių savybių pastovumo sertifikato kopija, lietuvių kalba. - PAS 1075 atitikties sertifikatas, lietuvių arba anglų kalba. - Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015). |  |  |
|  | Dokumentai pateikiami pristatant medžiagas | Eksploatacinių savybių deklaracija (pagal STR 1.01.04:2015). |  |  |
| Pasirenkami parametrai |  |  |  |  |
|  | Darbinis slėgis | PN 10 (ne daugiau kaip SDR17). |  |  |
|  | Išorinis vamzdžio skersmuo (OD), mm | Nurodoma užsakant: - 32 mm; - 32 mm; - 63 mm; - 110 mm. |  |  |

Punktų  Nr. 1, 4-6, 9; 14-15  atitikimas turi būti nurodytas Eksploatacinių savybių deklaracijoje;

Punktų  Nr. 1-2, 4 punktų atitikimas turi būti nurodytas Eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatu;

Punkto  Nr. 2 atitikimas turi būti nurodytas PAS 1075 atitikties sertifikatu;

Punktų  Nr. 3, 5, 7-8, 10-11 atitikimas turi būti nurodytas nuorodoje į internetinį puslapį ar kitame dokumente, kuriame pateikta techninė informacija apie medžiagą.

- Polivinilchlorido (PVC) vamzdyno fasoninių dalių techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Tiekėjas turi pažymėti ar siūloma medžiaga, gaminys Atitinka/Neatitinka techninius parametrus ir reikalavimus | Tiekėjas turi nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapio numerį medžiagos, gaminio atitikimo patvirtinimui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bendrieji parametrai |  |  |  |  |
|  | Standartai | LST EN 1401-1:2009 arba lygiavertis. |  |  |
|  | Medžiaga | PVC (monolitas). |  |  |
|  | Vamzdžio išorinė sienelė | Lygi. |  |  |
|  | Vamzdžio vidinė sienelė | Lygi. |  |  |
|  | Darbinės terpės temperatūra (ilgalaikė) | +40 oC |  |  |
|  | Ant vamzdžio išorinės sienelės turi būti nurodoma | Žymėjimas: - Standartas (EN 1401); - Gamintojas (pvz. Gamintojas); - Vamzdžio nominalus skersmuo ir sienelės storis (pvz. 110x10); - Apkrovos klasė (SN4 arba SN8); - Medžiaga (PVC); - Gamybos data (pvz. mmyy). |  |  |
|  | Vamzdžių sujungimas | Mova, lygus galas tipo jungtis. |  |  |
|  | Tarpinė | NBR pagal LST EN 681-1 arba kita lygiavertė medžiaga. |  |  |
| Dokumentai |  |  |  |  |
|  | Dokumentai pateikiami pirkimo metu | Eksploatacinių savybių deklaraciją (pagal STR 1.01.04:2015 lietuvių k.). |  |  |
|  | Dokumentai pateikiami pristatant medžiagas | Eksploatacinių savybių deklaraciją (pagal STR 1.01.04:2015 lietuvių k.). |  |  |
| Pasirenkami parametrai |  |  |  |  |
|  | PVC apkrovos klasė | Nurodoma užsakant: - SN4; - SN8. |  |  |
|  | Išorinis vamzdžio skersmuo | Nurodoma užsakant: - 110 mm; - 160 mm. |  |  |
|  | Fasoninės dalys | Nurodoma užsakant: - Trišakis - Alkūnė (90º, 45º, 30º, 15º): - Dviguba mova |  |  |

PASTABA NR. 1: 1-6 medžiagų, gaminių pozicijoms reikia patvirtinti, kad siūloma medžiaga, gaminys atitinka keliamus techninius parametrus ir nurodyti gamintoją ir kilmės šalį bei medžiagos.

______________________________________