UAB „JURBARKO KOMUNALININKAS“

SKELBIAMA APKLAUSA

MAŽOS VERTĖS PIRKIMAS

MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO „DAUGIABUČIŲ NAMŲ DALIKLIAI IR JŲ KEITIMAS“  SKELBIAMOS APKLAUSOS SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

- Bendra informacija

1.1. Perkančioji organizacija Perkančioji organizacija – UAB „Jurbarko komunalininkas“,  juridinio asmens 258325370, adresas Muitinės g. 26A, LT-74106 Jurbarkas. Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes tokio pirkimo objekto, apimančio pirkimo sąlygų techninę specifikaciją ir sutarties sąlygas, įsigyti galimybės nėra.

  - Pirkimo Komisija nėra sudaroma.

  - Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punkto Tvarkos aprašo 4.3. punktas: nėra produktų sąraše, bet perkamai paslaugai ar darbui tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos

  - Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

- Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti Esamos individualios daliklinės apskaitos sistemos atnaujinimas pakeičiant senus daliklius naujais integruojant juos į esamą daliklių nuskaitymo sistemą pastate ir  UAB „Jurbarko komunalininkas“ naudojamą informacinę sistemą. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų Nr.  4 priede „Techninė specifikacija“.

2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo Nr. 4  sąlygų priede.

2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai

  - Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jeigu taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų Nr. 1 priede.

  - Tiekėjams nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

  - Tiekėjams nustatomi reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi.

  - Tiekėjas teikdamas pasiūlymą neturi pateikti nei EBVPD, nei laisvos formos deklaracijos dėl atitikties reikalavimams.

- Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

4.1. Pirkimui netaikomos Reglamento nuostatos.

- Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

5.1.1. Tiekėjo pasirašytas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų Nr. 5 priede pateiktą pasiūlymo formą ir pasiūlymo formoje nurodyti ir kiti, tiekėjo nuomone, būtini dokumentai (jų kopijos).

5.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

5.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

5.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą.

5.4. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

5.5. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio.

5.6. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

6.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

- Pasiūlymų vertinimas

7.1.  Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų priede Nr. 5

7.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

7.3. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai: Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti siūlomos įrangos techninius duomenų lapus arba kitus gamintojo dokumentus, leidžiančius įvertinti siūlomos įrangos atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Jeigu siūloma lygiavertė įranga, turi būti pateikti lygiavertiškumą pagrindžiantys dokumentai.

8. Sutarties sudarymas

8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų  Nr. 6 priede.

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

Perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu:

1. Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas).

2. Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

3. Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas).

4. Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį.

5. Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas).

__________

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

- Reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai nėra nustatomi.

Tiekėjams keliami reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

1. Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjai laikytųsi kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.

Tiekėjas turi atitikti ISO14001 aplinkos apsaugos vadybos arba analogišką sertifikatą, kurį turi pateikti kartu su pasiūlymu. Nepateikus sertifikato pasiūlymas bus atmestas.

Pirkimo sąlygų 3 priedas „„EBVPD“ (XML formatu)“

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ NETAIKOMA

__________

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkimas – viešasis pirkimas siekiant sudaryti pirkimo sutartį Pirkimo objekto įgyvendinimui.

  - Paslaugos teikėjas – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išrinktas ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo sudaroma viešojo pirkimo sutartis.

  - Sutartis – viešojo pirkimo sutartis, sudaroma tarp Paslaugos teikėjo ir Užsakovo Pirkimo objekto įgyvendinimui.

  - Daliklis – Individualus šilumos apskaitos prietaisas montuojamas ant radiatoriaus

  - Sistema- šiuo metu pastate sumontuota daliklių nuskaitymo įranga kuri susideda iš aukšto antenų, pastato kompiuterio ir informacinės sistemos.

  - Aukšto antena- Duomenų surinkimui skirta tarpinė antena.

  - Pastato kompiuteris – Duomenų kaupiklis kurio pagalba visi surinkti duomenys iš daliklių perduodami į informacinę sistemą.

  - Informacinė sistema – UAB „Jurbarko komunalininkas“ naudojama informacinė sistema skirta surinkti ir apdoroti gautus daliklių duomenis ir juos perduoti į „billing“ sistemą.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Esamos individualios daliklinės apskaitos sistemos atnaujinimas pakeičiant senus daliklius naujais integruojant juos į esamą daliklių nuskaitymo sistemą pastate ir  UAB „Jurbarko komunalininkas“ naudojamą informacinę sistemą.

  - Perkančiajame subjekte daugiabučiuose namuose jau eksploatuojama nuotolinė šilumos sąnaudų apskaitos sistema „Apator Metra CRS-40“, kurią sudaro aukštų antenos, pastato duomenų kaupikliai ir UAB „Jurbarko komunalininkas“ naudojama informacinė sistema. Šio pirkimo tikslas nėra įsigyti naują šilumos sąnaudų apskaitos sistemą, o pakeisti eksploatavimo laiką baigiančius šilumos daliklius išlaikant esamą infrastruktūrą. Dėl šios priežasties siūlomi dalikliai privalo būti visiškai suderinami su esama sistema ir nereikalauti papildomo techninio ar programinio pritaikymo, papildomos įrangos įsigijimo ar esamos sistemos keitimo.

- REIKALAVIMAI DALIKLIAMS

  - Turi būti naudojami šilumos dalikliai, turintys du temperatūros jutiklius: vienas - aplinkos temperatūros, kitas – radiatoriaus paviršiaus temperatūros matavimui.

  - Daliklis turi pradėti veikti kai šilumnešio temperatūra viršija 23oC, o aplinkos temperatūros ir vidutinės šilumnešio temperatūros skirtumas viršija 4oC.

  - Turi būti numatytos tokios apsaugos nuo nesankcionuotų veiksmų:

    - nuėmus daliklį nuo radiatoriaus, turi būti fiksuojamas įspėjantis pranešimas su laiko žyme;

    - bandant „apgauti“ daliklį jį apšildant (uždengiant antklode  ar kitaip), daliklis turi pereiti į vieno jutiklio darbo režimą, kuriame priimama, kad kambario aplinkos temperatūra yra lygi 20oC;

  - Daliklio veikimo diapazonas:   tmin,š=35oC, tmax,š= 90oC (tmin,š, tmax,š – šilumnešio temperatūra šildymo sistemoje).

  - Daliklio atmintyje turi būti fiksuojami:

    - suvartojimas per paskutinius metus;

    - paskutinių 11 mėnesių daliklių rodmenys (mėnesių archyvas);

    - kiekvieno šildymo sezono mėnesio minimali, vidutinė bei maksimali užfiksuota radiatoriaus temperatūra;

    - turi būti integruotas radijo ryšio modulis, jo parametrai: veikimo dažnis 868 MHz,  galia ne daugiau 5 mW;

    - duomenys turi būti koduojami.

  - Korpuso apsaugos klasė ne blogesnė nei  IP42.

  - Ekranas vietinei duomenų peržiūrai – LCD, ne mažiau nei 5 skaitmenų indikatorius su ne mažiau kaip 2 papildomais simboliais.

  - Dalikliai turi turėti IrDA sąsają konfigūravimui.

  - Elektros maitinimas – ličio baterija. Baterijos tarnavimo laikas – ne mažiau 10 metų

  - Daliklis turi atitikti šių standartų reikalavimus:

    - LST EN 834:2013 - Šilumos sąnaudų skirstytuvai patalpų šildymo radiatorių sunaudotai šilumai nustatyti. Elektra maitinami prietaisai.

    - LST EN 13757-4:2013  Skaitiklių ryšio ir jų nuotolinio skaitymo sistemos. 4 dalis. Belaidis skaitiklių rodmenų skaitymas (skaitiklių rodmenų skaitymas artimojo nuotolio įtaisų SRD juostose)

    - LST EN 60950-1:2006  Informacinių technologijų įranga. Sauga. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (IEC 60950-1:2005, modifikuotas)

    - LST EN 300 220-1 V1.3.1:2002 Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Mažojo nuotolio įranga. Radijo ryšio įranga, kuri naudojama nuo 25 MHz iki 1000 MHz dažnių juostoje ir kurios galia neviršija 500 mW. 1 dalis. Techninės charakteristikos ir matavimo metodai

    - LST EN 300 220-3 V1.1.1:2002 Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Mažojo nuotolio įranga. Radijo ryšio įranga, kuri naudojama nuo 25 MHz iki 1000 MHz dažnių juostoje ir kurios galia neviršija 500 mW. 3 dalis. Darnusis Europos standartas, apimantis esminius reikalavimus pagal 1999/5/EC direktyvos 3.2

- REIKALAVIMAI DALIKLIŲ KEITIMO PASLAUGAI

  - Daliklių montavimo darbai turi būti atlikti iki 2026 m. šildymo sezono pradžios.

  - Darbų terminas pratęsiamas tiek dienų, kiek termino eigos metu buvo dienų, dėl kurių nebuvo galima vykdyti darbų dėl Perkančiosios organizacijos kaltės ar kitų priežasčių, nepriklausančių nuo Tiekėjo, bei Tiekėjui apie susidariusias aplinkybes raštu informavus Perkančiąją organizaciją.

  - Atliekant darbus, turi būti laikomasi Lietuvoje galiojančių normų ir standartų („Elektros įrenginių įrengimo taisyklės“, „Elektros įrenginių eksploatacijos saugumo taisyklės“), darbus atlikti kokybiškai bei užtikrinti saugias darbo sąlygas;

  - Tiekėjas turi pasirūpinti savo sąskaita darbo jėga, reikalinga tinkamam Sutarties vykdymui;

  - Tiekėjas turi užtikrinti, kad Sutartį vykdytų tik tokią teisę turintys asmenys;

  - Tiekėjas savo sąskaita turi pašalinti Darbų perdavimo-priėmimo metu nustatytus defektus per 10 (dešimt) darbo dienų nuo defektų nustatymo dienos;

  - Tiekėjas, baigus montavimo darbus, turi sutvarkyti (išvalyti) ir išvežti iš teritorijos ir (ar) patalpų, kuriose buvo vykdomi Darbai, šiukšles, paliekant teritoriją ir (ar) patalpas švarias ir saugias;

  - Visi sumontuoti įrenginiai (Dalikliai) bei programinė įranga turi būti pilnai sumontuoti, ištestuoti bei patikrinti;

  - Visi sumontuoti įrenginiai (Dalikliai) turi būti sužymėti. Visi užrašai turi būti lietuvių kalba;

  - Šiam pirkimui taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai. Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.3. punktas: nėra produktų sąraše, bet perkamai paslaugai ar darbui tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

Tiekėjas turi atitikti ISO14001 aplinkos apsaugos vadybos arba analogišką sertifikatą, kurį turi pateikti kartu su pasiūlymu. Nepateikus sertifikato pasiūlymas bus atmestas.

  - Tiekėjas privalo vykdyti kitas sąlygas, numatytas Sutarties projekte.

- REIKALAVIMAI NAUJŲ SUMONTUOTŲ DALIKLIŲ PRIJUNGIMUI PRIE ESAMOS NUSKAITYMO SISTEMOS PASTATE

  - Daugiabučiame name šiuo metu yra įdiegta Sistemos įranga, kurios pagalba nuotoliniu būdu nuskaitomi bei perduodami  esamų daliklių rodmenys. Perkantysis subjektas planuoja nekeičiant esamos nuskaitymo Sistemos prijungti keitimo metu sumontuotus naujus daliklius, todėl siūlomų daliklių radijo modulis būtų pilnai suderinamas su daugiabučiuose namuose įdiegta skaitiklių rodmenų nuotolinio nuskaitymo sistemos CRS-40 (gamintojas – Apator Metra) įranga (toliau – Sistema).

  - Suderinamumas turi būti patvirtintas gamintojo, sistemos gamintojo, oficialaus sistemos atstovo arba kitais objektyviais techniniais dokumentais, patvirtinančiais, kad siūlomi dalikliai visiškai veikia su Perkančiojo subjekto eksploatuojama „Apator Metra CRS-40“ sistema. Perkantysis subjektas turi teisę pareikalauti praktiškai pademonstruoti siūlomų daliklių suderinamumą prijungiant bandomąjį daliklį prie veikiančios sistemos. Nepatvirtinus suderinamumo pasiūlymas laikomas neatitinkančiu techninės specifikacijos reikalavimų.

6. REIKALAVIMAI NAUJŲ SUMONTUOTŲ DALIKLIŲ PRIJUNGIMUI PRIE UAB „JURBARKO KOMUNALININKAS“ NAUDOJAMOS INFORMACINĖS SISTEMOS

  - UAB „Jurbarko komunalininkas“ savo veikloje naudoja informacinę sistemą NIS, kurioje kaupiami, administruojami ir apdorojami vartotojų, objektų, apskaitos prietaisų bei jų rodmenų duomenys. Perkantysis subjektas planuoja, kad keitimo metu sumontuoti nauji dalikliai ir jų rodmenų duomenys būtų naudojami esamoje informacinėje sistemoje NIS, nekeičiant šios sistemos veikimo principų ir nesukeliant papildomų techninių apribojimų Perkančiajam subjektui.

  - Tiekėjo siūlomi nauji dalikliai, jų identifikaciniai duomenys, rodmenys ir kita su daliklių eksploatavimu susijusi informacija turi būti perduodama, importuojama arba kitaip integruojama į UAB „Jurbarko komunalininkas“ naudojamą informacinę sistemą NIS tokiu būdu, kad Perkantysis subjektas galėtų tinkamai administruoti objektus, vartotojus, apskaitos prietaisus, rodmenis bei atlikti su šilumos paskirstymu ir apskaita susijusius veiksmus.

  - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad jo siūlomi dalikliai ir su jais susiję duomenys būtų suderinami su informacinės sistemos NIS naudojamais duomenų formatais, struktūra ir importo / duomenų perdavimo reikalavimais. Esant poreikiui, Tiekėjas privalo pateikti visą techninę informaciją, reikalingą daliklių duomenų susiejimui su NIS sistema, įskaitant, bet neapsiribojant, daliklių numeriais, objektų priskyrimo duomenimis, rodmenų perdavimo formatu, duomenų eksporto / importo struktūra ir kita integracijai reikalinga informacija.

  - Suderinamumui patvirtinti Tiekėjas privalo pateikti dokumentus arba raštą, patvirtinantį, kad siūlomų daliklių duomenys gali būti naudojami ir perduodami į UAB „Jurbarko komunalininkas“ naudojamą informacinę sistemą NIS. Perkantysis subjektas turi teisę papildomai pareikalauti Tiekėjo praktiškai įrodyti suderinamumą, atliekant bandomąjį duomenų importą, pavyzdinio daliklio duomenų prijungimą arba kitą techninį patikrinimą Perkančiojo subjekto nurodytomis sąlygomis.

  - Atliekant daliklių ir jų duomenų suderinamumo su informacine sistema NIS patikrinimą, gali būti surašomas Perkančiojo subjekto išvados aktas. Perkančiojo subjekto išvada dėl daliklių ir jų duomenų atitikimo šiame skyriuje nustatytiems reikalavimams yra privaloma Tiekėjui.

_________

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB „Jurbarko komunalininkas“

PASIŪLYMAS

DAUGIABUČIŲ NAMŲ DALIKLIAI IR JŲ KEITIMAS

_____________

(data)

Informacija apie tiekėją

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių kodai/ |  |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- Skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS interneto adresu: https://viesiejipirkimai.lt;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šias prekes ir paslaugas, kurie visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Pasiūlymo kaina:

| Eil. Nr. | Prekės/paslaugos pavadinimas | Preliminarus kiekis | Vieneto kaina Be PVM | Vieneto kaina su PVM | Viso kiekio kaina be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DALIKLIAI | 1615 |  |  |  |
| 2. | KEITIMO PASLAUGA | 1615 |  |  |  |
| IŠ VISO (bendra pasiūlymo Eur kaina be PVM) |  |  |  |  |  |
| PVM ...... % (Eur) |  |  |  |  |  |
| IŠ VISO (bendra pasiūlymo Eur kaina su PVM) |  |  |  |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina yra [nurodoma suma žodžiais].

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: _____________ [nurodoma priežastis].

Pasiūlyme kaina nurodomos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija).

Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su prekių tiekimu, paslaugų teikimu ir darbų atlikimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą): transportavimo išlaidas; pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas susijusias išlaidas; visas su dokumentų, kurių reikalauja perkančioji organizacija, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas; pristatytų prekių surinkimo vietoje ir (arba) paleidimo, ir (arba) priežiūros išlaidas; aprūpinimo įrankiais, reikalingais pristatytų prekių surinkimui ir (arba) priežiūrai, darbų atlikimui išlaidas; naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų Techninėje specifikacijoje, pateikimo išlaidas; išlaidos licencijoms, patentams, leidimams ir pan.; elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos; garantinės priežiūros išlaidas.

Pasiūlyme nurodyta kaina ar kainos (įskaitant visus tarpinius skaičiavimus) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų suteikti paslaugų dalies vertę:

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomos suteikti paslaugos | Partnerio paslaugų dalies vertė pasiūlymo kainoje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Eur su PVM | Proc. |
| Viso: |  |  |  |  |

Lentelė pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė.

Informacija apie žinomus subtiekėjus ir jiems perduodamas vykdyti sutarties dalis:

| Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas | Subjekto įsipareigojimų apimtis pasiūlymo kainoje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR su PVM | Proc. |

Lentelė pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėjus.

Informacija apie specialistus, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo subtiekėjo darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

| Eil. Nr. | Vardas ir pavardė | Specialisto ir eksperto dabartinė darbovietė | Specialisto pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus (Taip/Ne) |
| --- | --- | --- | --- |

Lentelė pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti specialistus, kurie laimėjimo atveju būtų įdarbinti.

Dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis (pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros):

| Nr. | Dokumentas | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir pagrindimas, kodėl ši informacija yra konfidenciali |
| --- | --- | --- | --- |

Pastabos:

1. Tiekėjas, nurodantis konfidencialią informaciją, privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi.

2. Tiekėjas pilnai atsako už tai, kad jo pateiktame pasiūlyme nurodyta konfidenciali (neskelbtina) arba komercinę (gamybinę) paslaptį turinti informacija nepažeidžia Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų skaidrumo principų, draudžiančių nepagrįstai riboti teisę susipažinti su nekonfidencialia viešojo pirkimo informacija.

3. Jei tiekėjas šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad:

1. Esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

2. Sutinku su pirkimo skelbime ir pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

3. Pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

4. Dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

5. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

6. Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau negu sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoju perkančiajai organizacijai pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Įsipareigoju informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos ketinu pasitelkti vėliau.

7. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

| (tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

______________

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Sutarties projektas“

Pateikiama atskiru  failu

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |  |
| 3. | Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams: | Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. | Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. |
| 4. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 5. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. |  |
| 6. | Perkančioji organizacija atsako dalyviui, ar jis sutinka priimti dalyvio siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos | Netaikoma, jei neprašoma pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento |
| 7. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos | Netaikoma, jei neprašoma pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento |
| 8. | Perkančioji organizacija informuoja dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 9. | Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 10. | Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
| 11. | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 12. | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą |  |