| APPROVED by |  | PATVIRTINTA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LITGRID AB 2025 December 29 Head of ITT and administration department direction No. 25NU-797 |  | LITGRID AB 2025 m. gruodžio 29 ITT ir administravimo departamento vadovo nurodymu Nr. 25NU-797 |  |

STANDARTINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Ryšių JUNGIAMIESIEMS variniams kabeliams

STANDARD TECHNICAL REQUIREMENTS for COMMUNICATION connecting copper cables

| Eil. Nr./ Seq. No. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, products, or material required parameter, function, implementation, or feature | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation, or feature |
| --- | --- | --- |
|  | Ryšių jungiamieji variniai kabeliai laukui ir patalpoms/ Communication connecting copper cables for outdoor and indoor use | Kiekis nurodomas medžiagų žiniaraštyje/ Quantity is shown in equipment list |
|  | Standartai:/ Standards: |  |
|  | Gamintojo kokybės vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu/ The manufacturer‘s quality management system shall be evaluated by certificate | ISO 9001 c) |
|  | Gaminiui turi būti atliktos atitikties įvertinimo procedūros, kad pagamintas gaminys atitinka esminius Europos normų reikalavimus ir direktyvas/ Must be subject to conformity assessment procedures that produced the product complies with the essential requirements of European standards and directives. | CE ženklinimas ir atitikties deklaracija b)/ CE marking and declaration of conformity b) |
|  | Aplinkos sąlygos/ Ambient conditions: |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos/ Operating conditions | Patalpoje ir atvirame ore a)/ Indoor a) , open air |
|  | Leistina ilgalaikė eksploatavimo temperatūra/ Highest allowable operating ambient temperature, oC | ≥ +70 a) |
|  | Minimali eksploatavimo aplinkos temperatūra turi būti / Lowest operating ambient temperature, oC | ≤ -25 a) |
|  | Pagrindinės charakteristikos ir konstrukcija/ Main characteristics and construction |  |
|  | Kabelio kategorija/Cable category | CAT5e arba aukštesnė 1)/CAT5e or higher 1) |
|  | Kabelio dizainas/Cable design | suktos 4 poros a)/ twisted 4 pairs a) |
|  | Minimalus kabelio lenkimo spindulys turi būti ne mažesnis kaip/Minimum cable bending radius shall be not less than | Dx6 a) |
|  | Kabelio išorinio apvalkalo izoliacija/Cable outer sheath isolation | LSOH, PVC a), 1) |
|  | Kabelio ekranavimas/Cable shielding | Ekranuotas FTP, STP 1), a) |
|  | Laidininkų izoliacija/ Conductor‘s insulation | PE a) |
|  | Gyslų žymėjimas/Cable cores marking | Spalvinis EIA/TIA 568A arba B a) / Color coded EIA/TIA 568A arba B a) |
|  | Laidininkų tipas/ Conductor type | Varinė monolitinė apvali gysla a)/ Single round monolith copper wire a) |
|  | Ryšių jungiamieji variniai lankstūs kabeliai spintų viduje su gamykloje uždėtais RJ-45 antgaliais/ Communication connecting copper flexible cables inside the cabinets with factory installed RJ-45 connectors | Kiekis nurodomas medžiagų žiniaraštyje/ Quantity is shown in equipment list |
|  | Standartai:/ Standards: |  |
|  | Gamintojo kokybės vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu/ The manufacturer‘s quality management system shall be evaluated by certificate | ISO 9001 c) |
|  | Gaminiui turi būti atliktos atitikties įvertinimo procedūros, kad pagamintas gaminys atitinka esminius Europos normų reikalavimus ir direktyvas/ Must be subject to conformity assessment procedures that produced the product complies with the essential requirements of European standards and directives. | CE ženklinimas ir atitikties deklaracija b)/ CE marking and declaration of conformity b) |
|  | Aplinkos sąlygos/ Ambient conditions: |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos/ Operating conditions | Spintų viduje a)/ Inside the cabinets a) |
|  | Leistina ilgalaikė eksploatavimo temperatūra/ Highest allowable operating ambient temperature, o C | ≥ +70 a) |
|  | Minimali eksploatavimo aplinkos temperatūra turi būti ne aukštesnė kaip/ Lowest operating ambient temperature, o C | ≤ 0 a) |
|  | Pagrindinės charakteristikos ir konstrukcija/ Main characteristics and construction |  |
|  | Kabelio kategorija/Cable category | CAT5e arba aukštesnė a)/CAT5e or higher a) |
|  | Kabelio išorinio apvalkalo izoliacija/Cable outer sheath insolation | LSOH, PVC a) |
|  | Minimalus lenkimo spindulys/ minimum bending radius | Dx4 a) |
|  | Kabelio ekranavimas/Cable shielding | UTP, FTP, STP 1), a) |
|  | Gyslų žymėjimas/Cable cores marking | Spalvinis EIA/TIA 568A arba B a) / Color coded EIA/TIA 568A arba B a) |
|  | Laidininkų tipas/ Conductor type | Varinė daugiavielė apvali gysla a)/ Copper multi-wire round core, a) |
|  | Laidininko skersmuo, skerspjūvio plotas, diametras mm/ Conductor diameter, cross-sectional area, diameter in mm | 24 AWG; 0,205 mm2; 0,51 mm |
|  | RJ 45 kištukai kabelio galuose/ RJ 45 kištukai kabelio galuose | Skaidrūs/Transparent |
| Pastabos/ Notes: 1) Parenka projektuotojas atlikęs praleidžiamo informacijos srauto skaičiavimus / It is selected by the designer after performing the calculations of the transmitted information flow. Rangovo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:/ Documentation provided by the contractor to justify required parameter of the equipment: a) Įrenginio gamintojo katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės, ir/ar brėžinio kopija/ Copy of the equipment’s manufacturer catalogue and/or summary of technical parameters, and/or drawing of the equipment. b) Gamintojo ES atitikties deklaracijos kopija/ Copy of the manufacturer 's EU declaration of conformity. c) Sertifikato kopija/ certificate copy. |  |  |