## Signalai
Telesignalizacija
Eil. Nr. | Šaltinis | [10 empty] | Maksimalus pasikeitimų dažnis (Report limiting) (kartai per sekundę) | PSO DVS | [10 empty] | Su Skirstomuoju tinklu |  |  |  | Rekonstrukcijos etapas | Pastabos
| Pastotė | Įtampa | Prijunginys | Objektas | Spinta | Įrenginys | Žymėjimas-kodas | BI | Protokolai |  |  |  | AOR |  | DVS ID | Informacija | Būsenos |  |  |  |  | IEC 60870-5-104 |  | Protokolai
[9 empty] | IEC60870-5-103 | [14 empty] | PT TSPĮ IEC 60870-5-101 Master |  | PT TSPĮ IEC 60870-5-101 Slave
[9 empty] | ASDU | Funkcijos tipas | Informacijos Nr. |  | Balanso/Sistemos disp. | Tinklo disp. |  |  | 00 | 01 (0) | 10 (1) | 11 | Normali | IO tipo ID | IO adresas | IO tipo ID | IO adresas | IO tipo ID | IO adresas
L-Tarvainių Trauka
1 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | L-Tarvainių Trauka | R1 | REF 545 | C01 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25801 | L-Tarvainių Trauka | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | M_DP_NA | 5001 | - | - | - | -
2 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | L-TT-0 | R1 | REF 545 | C01 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25802 | L-TT-0 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | M_DP_NA | 5002 | - | - | - | -
3 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | L-TT-ž | R1 | REF 545 | C01 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25803 | L-TT-ž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | M_DP_NA | 5003 | - | - | - | -
4 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | L-TT-1 | R1 | REF 545 | C01 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25804 | L-TT-1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | M_DP_NA | 5004 | - | - | - | -
5 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | RAA | R1 | REF 545 | C01 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25837 | L-TT-0 valdymo režimas (pavara-S6) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | Nuotolinis | M_SP_NA | 2001 | - | - | - | -
6 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | RAA | R1 | REF 545 | C01 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25838 | L-TT-0 pavaros maitinimo aj (pavara-F1) | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | M_SP_NA | 2002 | - | - | - | -
7 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | RAA | R1 | REF 545 | C01 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25839 | L-TT-ž valdymo režimas (pavara-S6) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | Nuotolinis | M_SP_NA | 2003 | - | - | - | -
8 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | RAA | R1 | REF 545 | C01 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25840 | L-TT-ž pavaros maitinimo aj (pavara-F1) | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | M_SP_NA | 2004 | - | - | - | -
9 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | RAA | R1 | REF 545 | C01 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25841 | L-TT-1 valdymo režimas (pavara-S6) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | Nuotolinis | M_SP_NA | 2005 | - | - | - | -
10 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | RAA | R1 | REF 545 | C01 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25842 | L-TT-1 pavaros maitinimo aj (pavara-F1) | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | M_SP_NA | 2006 | - | - | - | -
11 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | RAA | R1 | REF 545 | C01 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25843 | L-Tarvainių Trauka pavara | - | Paruošta | Neparuošta | - | Paruošta | M_SP_NA | 2007 | - | - | - | -
12 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | RAA | R1 | REF 545 | C01 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25844 | L-Tarvainių Trauka SF6 dujų slėgis | - | Norma | Žemas | - | Norma | M_SP_NA | 2008 | - | - | - | -
13 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | RAA | R1 | REF 545 | C01 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25845 | L-Tarvainių Trauka valdymas dėl žemo SF6 dujų slėgio | - | Norma | Blokuotas | - | Norma | M_SP_NA | 2009 | - | - | - | -
14 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | RAA | R1 | REF 545 | C01 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25846 | L-Tarvainių Trauka valdymo režimas (pavara-S4) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | Nuotolinis | M_SP_NA | 2010 | - | - | - | -
15 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | RAA | R1 | REF 545 | C01 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25847 | L-Tarvainių Trauka pavaros maitinimo aj (pavara-F1) | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | M_SP_NA | 2011 | - | - | - | -
16 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | RAA | R1 | REF 545 | C01 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25848 | L-Tarvainių Trauka prijunginio nuot. valdymo režimas (R1-C01) | - | DVS | Valdiklis | - | DVS | M_SP_NA | 2012 | - | - | - | -
17 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | RAA | R1 | REF 545 | C01 | BI01_6_BI11 |  |  |  | 1 | - | A | 22151 | L-Tarvainių Trauka DLA terminalas F01 (R1) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_NA | 2170 | - | - | - | -
18 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | RAA | R1 | REF 545 | C01 | BI01_6_BI8 |  |  |  | 1 | - | E | 22152 | L-Tarvainių Trauka DLA terminalo F01 aj (R1-SF5) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_NA | 2171 | - | - | - | -
19 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | RAA | R1 | REF 545 | C01 | BI01_6_BI9 |  |  |  | 1 | - | E | 22153 | L-Tarvainių Trauka DLA terminalo F01 BI aj (R1-SF6) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_NA | 2172 | - | - | - | -
20 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | RAA | R1 | REF 545 | C01 | BI01_6_BI10 |  |  |  | 1 | - | E | 22154 | L-Tarvainių Trauka TPĮ TPĮ01 aj (R1-SF7) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_NA | 2173 | - | - | - | -
21 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | RAA | R1 | REF 545 | C01 | BI01_6_BI12 |  |  |  | 1 | - | E | 22155 | L-Tarvainių Trauka TPĮ gauta 1k. `JRĮ` | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_NA | 2174 | - | - | - | -
22 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | RAA | R1 | REF 545 | C01 | Logika |  |  |  | 1 | - | E | 22156 | L-Tarvainių Trauka TPĮ išsiųsta 1k. `JRĮ` | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_NA | 2175 | - | - | - | -
23 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | RAA | R1 | REF 545 | C01 | Logika |  |  |  | 1 | - | E | 22157 | L-Tarvainių Trauka TPĮ išsiųsta 2k. `Dist.; Ž pagreit.` | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_NA | 2176 | - | - | - | -
24 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | RAA | R1 | REF 545 | C01 | BI01_7_BI1 |  |  |  | 1 | - | E | 22158 | L-Tarvainių Trauka TPĮ imt./siųst. 1k. `JRĮ` | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_NA | 2177 | - | - | - | -
25 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | RAA | R1 | REF 545 | C01 | BI01_7_BI2 |  |  |  | 1 | - | E | 22159 | L-Tarvainių Trauka TPĮ imt./siųst. 2k. `Dist.; Ž pagreit.` | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_NA | 2178 | - | - | - | -
26 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | RAA | R1 | REF 545 | C01 | BI01_7_BI3 |  |  |  | 1 | - | E | 22160 | L-Tarvainių Trauka DLA (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_NA | 2179 | - | - | - | -
27 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | RAA | R1 | REF 545 | C01 | BI01_7_BI4 |  |  |  | 1 | - | E | 22161 | L-Tarvainių Trauka JRĮ ir AKĮ paleidimas nuo DLA (RFVT) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_NA | 2180 | - | - | - | -
1 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | RAA | R1 | 7SD86 | F01 | Logika |  |  |  | 1 | - | E | 22162 | L-Tarvainių Trauka DLA | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_NA | 2181 | - | - | - | -
2 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | RAA | R1 | 7SD86 | F01 | BI1.1 |  |  |  | 1 | - | E | 22163 | L-Tarvainių Trauka DLA blokavimas | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_NA | 2182 | - | - | - | -
3 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | RAA | R1 | 7SD86 | F01 | Logika |  |  |  | 1 | - | A | 22164 | L-Tarvainių Trauka DLA terminalo F01 I grandinės (R1) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_NA | 2183 | - | - | - | -
4 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | RAA | R1 | 7SD86 | F01 | Logika |  |  |  | 1 | - | A | 22165 | L-Tarvainių Trauka DLA terminalo F01 U grandinės (R1) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_NA | 2184 | - | - | - | -
5 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | RAA | R1 | 7SD86 | F01 | Logika |  |  |  | 1 | - | A | 22166 | L-Tarvainių Trauka DLA terminalo F01 ryšio kanalas (R1) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_NA | 2185 | - | - | - | -
6 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | RAA | R1 | 7SD86 | F01 | Logika |  |  |  | 1 | - | E | 22167 | L-Tarvainių Trauka DLA nuotolinio valdymo režimas (R1-F01) | - | DVS | Valdiklis | - | DVS | M_SP_NA | 2186 | - | - | - | -
6 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | RAA | R1 | 7SD86 | F01 | Logika |  |  |  | 1 | - | E | 22168 | L-Tarvainių Trauka DLA terminalo F01 fizinė sąsaja Ch1/Ch2 (R1) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_NA | 2187 | - | - | - | -
7 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | RAA | R1 | 7SD86 | F01 | Logika |  |  |  | 1 | - | E | 22169 | L-Tarvainių Trauka RAA nuostatų grupė I (R1-F01) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_NA | 2188 | - | - | - | -
8 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | RAA | R1 | 7SD86 | F01 | Logika |  |  |  | 1 | - | E | 22170 | L-Tarvainių Trauka RAA nuostatų grupė II (R1-F01) | - | Išjungta | Įjungta | - | Išjungta | M_SP_NA | 2189 | - | - | - | -
9 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | RAA | R1 | 7SD86 | F01 | Logika |  |  |  | 1 | - | E | 22171 | L-Tarvainių Trauka RAA nuostatų grupė III (R1-F01) | - | Išjungta | Įjungta | - | Išjungta | M_SP_NA | 2190 | - | - | - | -
10 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | RAA | R1 | 7SD86 | F01 | Logika |  |  |  | 1 | - | E | 22172 | L-Tarvainių Trauka RAA nuostatų grupė IV (R1-F01) | - | Išjungta | Įjungta | - | Išjungta | M_SP_NA | 2191 | - | - | - | -
1 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | RAA | R1 | REL 511 | F02 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25849 | ĮT-101 (žvaigždė) U grandinių aj | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | M_SP_NA | 2013 | - | - | - | -
2 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | RAA | R1 | REL 511 | F02 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25850 | L-Tarvainių Trauka JRĮ funkcija | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_NA | 2014 | - | - | - | -
3 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | RAA | R1 | REL 511 | F02 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25851 | L-Tarvainių Trauka Dist. | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_NA | 2015 | - | - | - | -
4 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | RAA | R1 | REL 511 | F02 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25852 | L-Tarvainių Trauka MSA | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_NA | 2016 | - | - | - | -
5 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | RAA | R1 | REL 511 | F02 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25853 | L-Tarvainių Trauka Ž | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_NA | 2017 | - | - | - | -
6 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | RAA | R1 | REL 511 | F02 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25854 | L-Tarvainių Trauka išjungimo grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_NA | 2018 | - | - | - | -
7 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | RAA | R1 | REL 511 | F02 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25855 | L-Tarvainių Trauka Dist. blokavimas | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_NA | 2019 | - | - | - | -
8 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | RAA | R1 | REL 511 | F02 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25856 | L-Tarvainių Trauka RAA terminalo bandymo režimas (R1-F02) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Išjungtas | M_SP_NA | 2020 | - | - | - | -
9 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | RAA | R1 | REL 511 | F02 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25990 | L-Tarvainių Trauka RAA nuostatų grupė I (R1-F02) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_NA | 2021 | - | - | - | -
10 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | RAA | R1 | REL 511 | F02 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25991 | L-Tarvainių Trauka RAA nuostatų grupė II (R1-F02) | - | Išjungta | Įjungta | - | Išjungta | M_SP_NA | 2158 | - | - | - | -
11 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | RAA | R1 | REL 511 | F02 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25992 | L-Tarvainių Trauka RAA nuostatų grupė III (R1-F02) | - | Išjungta | Įjungta | - | Išjungta | M_SP_NA | 2159 | - | - | - | -
12 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | RAA | R1 | REL 511 | F02 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25993 | L-Tarvainių Trauka RAA nuostatų grupė IV (R1-F02) | - | Išjungta | Įjungta | - | Išjungta | M_SP_NA | 2160 | - | - | - | -
13 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | RAA | R1 | REL 511 | F02 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25878 | L-Tarvainių Trauka RAA nuostatų grupių keit. rež. (raktas-SA4) | - | Vietinis | Nuotolinis | - | Nuotolinis | M_SP_NA | 2043 | - | - | - | -
14 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | RAA | R1 | REL 511 | F02 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25857 | ĮT-101 (atviras trikampis) U grandinių aj | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | M_SP_NA | 2022 | - | - | - | -
15 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | RAA | R1 | REL 511 | F02 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25858 | L-Tarvainių Trauka AKĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_NA | 2023 | - | - | - | -
16 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | RAA | R1 | REL 511 | F02 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25859 | L-Tarvainių Trauka apsauga nuo švytavimų | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_NA | 2024 | - | - | - | -
17 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | RAA | R1 | REL 511 | F02 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25860 | L-Tarvainių Trauka AKĮ blokavimas | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_NA | 2025 | - | - | - | -
18 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | RAA | R1 | REL 511 | F02 | 3BI.03 |  |  |  | 1 | - | A | 22173 | L-Tarvainių Trauka TPĮ TPĮ01 (R1) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_NA | 2192 | - | - | - | -
19 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | RAA | R1 | REL 511 | F02 | 3BI.02 |  |  |  | 1 | - | A | 22174 | L-Tarvainių Trauka TPĮ TPĮ01 ryšio kanalas (R1) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_NA | 2193 | - | - | - | -
20 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | RAA | R1 | REL 511 | F02 | 3BI.01 |  |  |  | 1 | - | E | 22175 | L-Tarvainių Trauka TPĮ gauta 2k. `Dist.; Ž pagreit.` | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_NA | 2194 | - | - | - | -
TS-100
1 | Plungė | 110kV | TS-100 | TS-100-1 | R2 | REF 545 | AK2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25806 | TS-100-1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | M_DP_NA | 5006 | - | - | - | -
2 | Plungė | 110kV | TS-100 | TS-100-2 | R2 | REF 545 | AK2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25807 | TS-100-2 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | M_DP_NA | 5007 | - | - | - | -
3 | Plungė | 110kV | TS-100 | RAA | R2 | REF 545 | AK2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25863 | TS-100-1 valdymo režimas (pavara-S6) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | Nuotolinis | M_SP_NA | 2028 | - | - | - | -
4 | Plungė | 110kV | TS-100 | RAA | R2 | REF 545 | AK2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25864 | TS-100-1 pavaros maitinimo aj (pavara-F1) | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | M_SP_NA | 2029 | - | - | - | -
5 | Plungė | 110kV | TS-100 | RAA | R2 | REF 545 | AK2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25865 | TS-100-2 valdymo režimas (pavara-S6) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | Nuotolinis | M_SP_NA | 2030 | - | - | - | -
6 | Plungė | 110kV | TS-100 | RAA | R2 | REF 545 | AK2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25866 | TS-100-2 pavaros maitinimo aj (pavara-F1) | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | M_SP_NA | 2031 | - | - | - | -
13 | Plungė | 110kV | TS-100 | RAA | R2 | REF 545 | AK2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25879 | TS-100 prijunginio nuotolinio valdymo režimas (R2-AK2) | - | DVS | Valdiklis | - | DVS | M_SP_NA | 2044 | - | - | - | -
L-Oda
1 | Plungė | 110kV | L-Oda | L-Oda | R4 | REF 545 | AK2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25808 | L-Oda | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | M_DP_NA | 5008 | - | - | - | -
2 | Plungė | 110kV | L-Oda | L-Od-2 | R4 | REF 545 | AK2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25809 | L-Od-2 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | M_DP_NA | 5009 | - | - | - | -
3 | Plungė | 110kV | L-Oda | L-Od-ž | R4 | REF 545 | AK2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25810 | L-Od-ž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | M_DP_NA | 5010 | - | - | - | -
4 | Plungė | 110kV | L-Oda | L-Od-0 | R4 | REF 545 | AK2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25811 | L-Od-0 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | M_DP_NA | 5011 | - | - | - | -
5 | Plungė | 110kV | L-Oda | RAA | R4 | REF 545 | AK2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25880 | L-Od-0 valdymo režimas (pavara-S6) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | Nuotolinis | M_SP_NA | 2047 | - | - | - | -
6 | Plungė | 110kV | L-Oda | RAA | R4 | REF 545 | AK2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25881 | L-Od-0 pavaros maitinimo aj (pavara-F1) | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | M_SP_NA | 2048 | - | - | - | -
7 | Plungė | 110kV | L-Oda | RAA | R4 | REF 545 | AK2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25882 | L-Od-ž valdymo režimas (pavara-S6) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | Nuotolinis | M_SP_NA | 2049 | - | - | - | -
8 | Plungė | 110kV | L-Oda | RAA | R4 | REF 545 | AK2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25883 | L-Od-ž pavaros maitinimo aj (pavara-F1) | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | M_SP_NA | 2050 | - | - | - | -
9 | Plungė | 110kV | L-Oda | RAA | R4 | REF 545 | AK2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25884 | L-Od-2 valdymo režimas (pavara-S6) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | Nuotolinis | M_SP_NA | 2051 | - | - | - | -
10 | Plungė | 110kV | L-Oda | RAA | R4 | REF 545 | AK2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25885 | L-Od-2 pavaros maitinimo aj (pavara-F1) | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | M_SP_NA | 2052 | - | - | - | -
11 | Plungė | 110kV | L-Oda | RAA | R4 | REF 545 | AK2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25886 | L-Oda pavara | - | Paruošta | Neparuošta | - | Paruošta | M_SP_NA | 2053 | - | - | - | -
12 | Plungė | 110kV | L-Oda | RAA | R4 | REF 545 | AK2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25887 | L-Oda SF6 dujų slėgis | - | Norma | Žemas | - | Norma | M_SP_NA | 2054 | - | - | - | -
13 | Plungė | 110kV | L-Oda | RAA | R4 | REF 545 | AK2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25888 | L-Oda valdymas dėl žemo SF6 dujų slėgio | - | Norma | Blokuotas | - | Norma | M_SP_NA | 2055 | - | - | - | -
14 | Plungė | 110kV | L-Oda | RAA | R4 | REF 545 | AK2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25889 | L-Oda valdymo režimas (pavara-S4) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | Nuotolinis | M_SP_NA | 2056 | - | - | - | -
15 | Plungė | 110kV | L-Oda | RAA | R4 | REF 545 | AK2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25890 | L-Oda pavaros maitinimo aj (pavara-F1) | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | M_SP_NA | 2057 | - | - | - | -
16 | Plungė | 110kV | L-Oda | RAA | R4 | REF 545 | AK2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25891 | L-Oda prijunginio nuotolinio valdymo režimas (R4-AK2) | - | DVS | Valdiklis | - | DVS | M_SP_NA | 2058 | - | - | - | -
17 | Plungė | 110kV | L-Oda | RAA | R4 | REF 545 | AK2 | BI01_6_BI9 |  |  |  | 1 |  |  | 25820 | L-Oda TPI imt./siųst. 1k. `(rez.)/Odos TP T-101 JRĮ` | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_NA | 2164 | - | - | - | -
18 | Plungė | 110kV | L-Oda | RAA | R4 | REF 545 | AK2 | BI01_6_BI10 |  |  |  | 1 |  |  | 25821 | L-Oda TPĮ imt./siųst. 2k. `L-Oda JRĮ/Odos TP TS-100 JRĮ` | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_NA | 2165 | - | - | - | -
19 | Plungė | 110kV | L-Oda | RAA | R4 | REF 545 | AK2 | BI01_6_BI11 |  |  |  | 1 |  |  | 25822 | L-Oda TPĮ imt./siųst. 3k. `Ž.; Dist. pagreit.` | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_NA | 2166 | - | - | - | -
20 | Plungė | 110kV | L-Oda | RAA | R4 | REF 545 | AK2 | BI01_6_BI12 |  |  |  | 1 |  |  | 25861 | L-Oda TPĮ D1 (R4) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_NA | 2026 | - | - | - | -
21 | Plungė | 110kV | L-Oda | RAA | R4 | REF 545 | AK2 | BI01_7_BI1 |  |  |  | 1 |  |  | 25862 | L-Oda TPĮ D1 ryšio kanalas (R4) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_NA | 2027 | - | - | - | -
22 | Plungė | 110kV | L-Oda | RAA | R4 | REF 545 | AK2 | BI01_7_BI2 |  |  |  | 1 |  |  | 25823 | L-Oda TPĮ D1 BI aj (R4-SF7) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_NA | 2045 | - | - | - | -
23 | Plungė | 110kV | L-Oda | RAA | R4 | REF 545 | AK2 | BI01_7_BI3 |  |  |  | 1 |  |  | 25824 | L-Oda dvipozicinių relių aj (R4-SF8) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_NA | 2046 | - | - | - | -
24 | Plungė | 110kV | L-Oda | RAA | R4 | REL 511 | AK1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25892 | ĮT-102 (žvaigždė) U grandinių aj | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | M_SP_NA | 2059 | - | - | - | -
25 | Plungė | 110kV | L-Oda | RAA | R4 | REL 511 | AK1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25893 | L-Oda JRĮ funkcija | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_NA | 2060 | - | - | - | -
26 | Plungė | 110kV | L-Oda | RAA | R4 | REL 511 | AK1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25894 | L-Oda Dist. | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_NA | 2061 | - | - | - | -
27 | Plungė | 110kV | L-Oda | RAA | R4 | REL 511 | AK1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25895 | L-Oda MSA | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_NA | 2062 | - | - | - | -
28 | Plungė | 110kV | L-Oda | RAA | R4 | REL 511 | AK1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25896 | L-Oda Ž | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_NA | 2063 | - | - | - | -
29 | Plungė | 110kV | L-Oda | RAA | R4 | REL 511 | AK1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25897 | L-Oda išjungimo grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_NA | 2064 | - | - | - | -
30 | Plungė | 110kV | L-Oda | RAA | R4 | REL 511 | AK1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25994 | L-Oda RAA nuostatų grupė I (R4-AK1) | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_NA | 2066 | - | - | - | -
31 | Plungė | 110kV | L-Oda | RAA | R4 | REL 511 | AK1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25995 | L-Oda RAA nuostatų grupė II (R4-AK1) | - | Išjungta | Įjungta | - | Išjungta | M_SP_NA | 2161 | - | - | - | -
32 | Plungė | 110kV | L-Oda | RAA | R4 | REL 511 | AK1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25996 | L-Oda RAA nuostatų grupė III (R4-AK1) | - | Išjungta | Įjungta | - | Išjungta | M_SP_NA | 2162 | - | - | - | -
33 | Plungė | 110kV | L-Oda | RAA | R4 | REL 511 | AK1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25997 | L-Oda RAA nuostatų grupė IV (R4-AK1) | - | Išjungta | Įjungta | - | Išjungta | M_SP_NA | 2163 | - | - | - | -
34 | Plungė | 110kV | L-Oda | RAA | R4 | REL 511 | AK1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25875 | L-Oda RAA nuostatų grupių keitimo režimas (raktas-SA4) | - | Vietinis | Nuotolinis | - | Nuotolinis | M_SP_NA | 2040 | - | - | - | -
35 | Plungė | 110kV | L-Oda | RAA | R4 | REL 511 | AK1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25899 | L-Oda RAA terminalo REL511 bandymo režimas (R4-AK1) | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Išjungtas | M_SP_NA | 2067 | - | - | - | -
36 | Plungė | 110kV | L-Oda | RAA | R4 | REL 511 | AK1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25900 | ĮT-102 (atviras trikampis) U grandinių aj | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | M_SP_NA | 2068 | - | - | - | -
37 | Plungė | 110kV | L-Oda | RAA | R4 | REL 511 | AK1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25901 | L-Oda AKĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_NA | 2069 | - | - | - | -
38 | Plungė | 110kV | L-Oda | RAA | R4 | REL 511 | AK1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25902 | L-Oda Dist. blokavimas | - | Norma | Blokuotas | - | Norma | M_SP_NA | 2070 | - | - | - | -
39 | Plungė | 110kV | L-Oda | RAA | R4 | REL 511 | AK1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25903 | L-Oda Dist. telepagreitinimas | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_NA | 2071 | - | - | - | -
40 | Plungė | 110kV | L-Oda | RAA | R4 | REL 511 | AK1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25904 | L-Oda apsauga nuo švytavimų | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_NA | 2072 | - | - | - | -
41 | Plungė | 110kV | L-Oda | RAA | R4 | REL 511 | AK1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25905 | L-Oda AKĮ blokavimas | - | Norma | Blokuotas | - | Norma | M_SP_NA | 2073 | - | - | - | -
42 | Plungė | 110kV | L-Oda | RAA | R4 | REL 511 | AK1 | 3BI.02 |  |  |  | 1 |  |  | 25906 | L-Oda TPI gauta 1k. `DJ išjung. dėl Odos TP T-101 JRĮ` | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_NA | 2074 | - | - | - | -
43 | Plungė | 110kV | L-Oda | RAA | R4 | REL 511 | AK1 | 3BI.03 |  |  |  | 1 |  |  | 25907 | L-Oda TPĮ gauta 2k. `DJ išjung. dėl Odos TP TS-100 JRĮ` | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_NA | 2075 | - | - | - | -
44 | Plungė | 110kV | L-Oda | RAA | R4 | REL 511 | AK1 | 3BI.04 |  |  |  | 1 |  |  | 25825 | L-Oda TPĮ gauta 3k. `Ž., Dist. pagreit.` | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_NA | 2108 | - | - | - | -
45 | Plungė | 110kV | L-Oda | RAA | R4 | REL 511 | AK1 | 2BO.07 |  |  |  | 1 |  |  | 25826 | L-Oda TPĮ išsiųsta 2k. `L-Oda JRĮ` | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_NA | 2109 | - | - | - | -
46 | Plungė | 110kV | L-Oda | RAA | R4 | REL 511 | AK1 | 2BO.08 |  |  |  | 1 |  |  | 25898 | L-Oda TPĮ išsiųsta 3k. `Ž., Dist. pagreit.` | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_NA | 2065 | - | - | - | -
T-101
1 | Plungė | 110kV | T-101 | T-101 | R5 | REF 545 | AK1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25812 | T-101 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | M_DP_NA | 5012 | - | - | - | -
2 | Plungė | 110kV | T-101 | T-101-1 | R5 | REF 545 | AK1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25813 | T-101-1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | M_DP_NA | 5013 | - | - | - | -
3 | Plungė | 110kV | T-101 | T-101-1ž | R5 | REF 545 | AK1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25814 | T-101-1ž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | M_DP_NA | 5014 | - | - | - | -
4 | Plungė | 110kV | T-101 | RAA | R5 | REF 545 | AK1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25908 | T-101-1 valdymo režimas (pavara-S6) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | Nuotolinis | M_SP_NA | 2076 | - | - | - | -
5 | Plungė | 110kV | T-101 | RAA | R5 | REF 545 | AK1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25909 | T-101-1 pavaros maitinimo aj (pavara-F1) | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | M_SP_NA | 2077 | - | - | - | -
6 | Plungė | 110kV | T-101 | RAA | R5 | REF 545 | AK1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25910 | T-101-1ž valdymo režimas (pavara-S6) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | Nuotolinis | M_SP_NA | 2078 | - | - | - | -
7 | Plungė | 110kV | T-101 | RAA | R5 | REF 545 | AK1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25911 | T-101-1ž pavaros maitinimo aj (pavara-F1) | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | M_SP_NA | 2079 | - | - | - | -
8 | Plungė | 110kV | T-101 | RAA | R5 | REF 545 | AK1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25912 | T-101 JRĮ funkcija | - | Įjungta | Išjungta | - | Įjungta | M_SP_NA | 2080 | - | - | - | -
9 | Plungė | 110kV | T-101 | RAA | R5 | REF 545 | AK1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25913 | T-101 pavara | - | Paruošta | Neparuošta | - | Paruošta | M_SP_NA | 2081 | - | - | - | -
10 | Plungė | 110kV | T-101 | RAA | R5 | REF 545 | AK1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25914 | T-101 SF6 dujų slėgis | - | Norma | Žemas | - | Norma | M_SP_NA | 2082 | - | - | - | -
11 | Plungė | 110kV | T-101 | RAA | R5 | REF 545 | AK1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25915 | T-101 valdymas dėl žemo SF6 dujų slėgio | - | Norma | Blokuotas | - | Norma | M_SP_NA | 2083 | - | - | - | -
12 | Plungė | 110kV | T-101 | RAA | R5 | REF 545 | AK1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25916 | T-101 valdymo režimas (pavara-S4) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | Nuotolinis | M_SP_NA | 2084 | - | - | - | -
13 | Plungė | 110kV | T-101 | RAA | R5 | REF 545 | AK1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25917 | T-101 pavaros maitinimo aj (pavara-F1) | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | M_SP_NA | 2085 | - | - | - | -
14 | Plungė | 110kV | T-101 | RAA | R5 | REF 545 | AK1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25918 | T-101 MSA | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_NA | 2086 | - | - | - | -
15 | Plungė | 110kV | T-101 | RAA | R5 | REF 545 | AK1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25919 | T-101 JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_NA | 2087 | - | - | - | -
16 | Plungė | 110kV | T-101 | RAA | R5 | REF 545 | AK1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25920 | T-101 A | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_NA | 2088 | - | - | - | -
17 | Plungė | 110kV | T-101 | RAA | R5 | REF 545 | AK1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25921 | T-101 RAA nuostatų grupė (R5-AK1) | - | 1 grupė | 2 grupė | - | 1 grupė | M_SP_NA | 2089 | - | - | - | -
18 | Plungė | 110kV | T-101 | RAA | R5 | REF 545 | AK1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25922 | T-101 AKĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_NA | 2090 | - | - | - | -
19 | Plungė | 110kV | T-101 | RAA | R5 | REF 545 | AK1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25923 | T-101 išjungimas nuo T-1 apsaugų | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_NA | 2091 | - | - | - | -
20 | Plungė | 110kV | T-101 | RAA | R5 | REF 545 | AK1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25876 | T-101 Ž | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_NA | 2041 | - | - | - | -
21 | Plungė | 110kV | T-101 | RAA | R5 | REF 545 | AK1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25877 | T-101 prijunginio nuotolinio valdymo režimas (R5-AK1) | - | DVS | Valdiklis | - | DVS | M_SP_NA | 2042 | - | - | - | -
22 | Plungė | 110kV | T-101 | TSPĮ | - | - | - |  |  |  |  | 1 |  |  | 25989 | T-101 prijunginio valdymo teisės | Tarpinė | PT | ST | Klaida | PT | M_DP_NA | 5020 | - | - | - | -
T-102
1 | Plungė | 110kV | T-102 | T-102 | R5 | REF 545 | AK2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25815 | T-102 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | M_DP_NA | 5015 | - | - | - | -
2 | Plungė | 110kV | T-102 | T-102-2 | R5 | REF 545 | AK2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25816 | T-102-2 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | M_DP_NA | 5016 | - | - | - | -
3 | Plungė | 110kV | T-102 | T-102-2ž | R5 | REF 545 | AK2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25817 | T-102-2ž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | M_DP_NA | 5017 | - | - | - | -
4 | Plungė | 110kV | T-102 | RAA | R5 | REF 545 | AK2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25924 | T-102-2 valdymo režimas (pavara-S6) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | Nuotolinis | M_SP_NA | 2092 | - | - | - | -
5 | Plungė | 110kV | T-102 | RAA | R5 | REF 545 | AK2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25925 | T-102-2 pavaros maitininimo aj (pavara-F1) | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | M_SP_NA | 2093 | - | - | - | -
6 | Plungė | 110kV | T-102 | RAA | R5 | REF 545 | AK2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25926 | T-102-2ž valdymo režimas (pavara-S6) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | Nuotolinis | M_SP_NA | 2094 | - | - | - | -
7 | Plungė | 110kV | T-102 | RAA | R5 | REF 545 | AK2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25927 | T-102-2ž pavaros maitinimo aj (pavara-F1) | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | M_SP_NA | 2095 | - | - | - | -
8 | Plungė | 110kV | T-102 | RAA | R5 | REF 545 | AK2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25928 | T-102 JRĮ funkcija | - | Įjungta | Išjungta | - | Įjungta | M_SP_NA | 2096 | - | - | - | -
9 | Plungė | 110kV | T-102 | RAA | R5 | REF 545 | AK2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25929 | T-102 pavara | - | Paruošta | Neparuošta | - | Paruošta | M_SP_NA | 2097 | - | - | - | -
10 | Plungė | 110kV | T-102 | RAA | R5 | REF 545 | AK2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25930 | T-102 SF6 dujų slėgis | - | Norma | Žemas | - | Norma | M_SP_NA | 2098 | - | - | - | -
11 | Plungė | 110kV | T-102 | RAA | R5 | REF 545 | AK2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25931 | T-102 valdymas dėl žemo SF6 dujų slėgio | - | Norma | Blokuotas | - | Norma | M_SP_NA | 2099 | - | - | - | -
12 | Plungė | 110kV | T-102 | RAA | R5 | REF 545 | AK2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25932 | T-102 valdymo režimas (pavara-S4) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | Nuotolinis | M_SP_NA | 2100 | - | - | - | -
13 | Plungė | 110kV | T-102 | RAA | R5 | REF 545 | AK2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25933 | T-102 pavaros maitinimo aj (pavara-F1) | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | M_SP_NA | 2101 | - | - | - | -
14 | Plungė | 110kV | T-102 | RAA | R5 | REF 545 | AK2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25934 | T-102 MSA | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_NA | 2102 | - | - | - | -
15 | Plungė | 110kV | T-102 | RAA | R5 | REF 545 | AK2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25935 | T-102 JRĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_NA | 2103 | - | - | - | -
16 | Plungė | 110kV | T-102 | RAA | R5 | REF 545 | AK2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25936 | T-102 A | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_NA | 2104 | - | - | - | -
17 | Plungė | 110kV | T-102 | RAA | R5 | REF 545 | AK2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25937 | T-102 RAA nuostatų grupė (R5-AK2) | - | 1 grupė | 2 grupė | - | 1 grupė | M_SP_NA | 2105 | - | - | - | -
18 | Plungė | 110kV | T-102 | RAA | R5 | REF 545 | AK2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25938 | T-102 AKĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_NA | 2106 | - | - | - | -
19 | Plungė | 110kV | T-102 | RAA | R5 | REF 545 | AK2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25939 | T-102 išjungimas nuo T-2 apsaugų | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_NA | 2107 | - | - | - | -
20 | Plungė | 110kV | T-102 | RAA | R5 | REF 545 | AK2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25873 | T-102 Ž | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_NA | 2038 | - | - | - | -
21 | Plungė | 110kV | T-102 | RAA | R5 | REF 545 | AK2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 25874 | T-102 prijunginio nuotolinio valdymo režimas (R5-AK2) | - | DVS | Valdiklis | - | DVS | M_SP_NA | 2039 | - | - | - | -
22 | Plungė | 110kV | T-102 | TSPĮ | - | - | - |  |  |  |  | 1 |  |  | 25988 | T-102 prijunginio valdymo teisės | Tarpinė | PT | ST | Klaida | PT | M_DP_NA | 5021 | - | - | - | -
Bendrapastotiniai ir RAA įrenginių būklės TS (per TSPĮ)
1 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | RAA | R1 | TSPĮ | BĮ | B00.21 1 |  |  |  | 1 |  |  | 25940 | L-Tarvainių Trauka RAA terminalas F02 (R1) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_NA | 2110 | - | - | - | -
2 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | RAA | R1 | TSPĮ | BĮ | B00.21 3 |  |  |  | 1 |  |  | 25941 | L-Tarvainių Trauka RAA valdiklis C01 (R1) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_NA | 2111 | - | - | - | -
3 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | RAA | R1 | TSPĮ | BĮ | B00.21 5 |  |  |  | 1 |  |  | 25942 | L-Tarvainių Trauka RAA grandinių aj (R1-SF1-SF5) | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | M_SP_NA | 2112 | - | - | - | -
4 | Plungė | 110kV | TS-100 | RAA | R2 | TSPĮ | BĮ | B00.21 7 |  |  |  | 1 |  |  | 25943 | TS-100 RAA valdiklis REF545 (R2-AK2) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_NA | 2113 | - | - | - | -
5 | Plungė | 110kV | TS-100 | RAA | R2 | TSPĮ | BĮ | B00.21 9 |  |  |  | 1 |  |  | 25944 | TS-100 RAA grandinių aj (R2 SF1-SF5) | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | M_SP_NA | 2114 | - | - | - | -
6 | Plungė | 110kV | SA | RAA | R3 | TSPĮ | BĮ | B00.21 11 |  |  |  | 1 |  |  | 25945 | Š1-110,Š2-110 ŠDA terminalas RED521 (R3-AK1) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_NA | 2115 | - | - | - | -
7 | Plungė | 110kV | SA | RAA | R3 | TSPĮ | BĮ | B00.21 13 |  |  |  | 1 |  |  | 25946 | Š1-110,Š2-110 ŠDA terminalas RED521 (R3-AK2) (rezervas) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_NA | 2116 | - | - | - | -
8 | Plungė | 110kV | SA | RAA | R3 | TSPĮ | BĮ | B00.21 15 |  |  |  | 1 |  |  | 25947 | Š1-110,Š2-110 ŠDA grandinių aj (R3 SF1-SF5) | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | M_SP_NA | 2117 | - | - | - | -
9 | Plungė | 110kV | L-Oda | RAA | R4 | TSPĮ | BĮ | B00.21 17 |  |  |  | 1 |  |  | 25948 | L-Oda RAA terminalas REL511 (R4-AK1) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_NA | 2118 | - | - | - | -
10 | Plungė | 110kV | L-Oda | RAA | R4 | TSPĮ | BĮ | B00.21 19 |  |  |  | 1 |  |  | 25949 | L-Oda RAA valdiklis REF545 (R4-AK2) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_NA | 2119 | - | - | - | -
11 | Plungė | 110kV | L-Oda | RAA | R4 | TSPĮ | BĮ | B00.21 21 |  |  |  | 1 |  |  | 25950 | L-Oda RAA grandinių aj (R4 SF1-SF6) | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | M_SP_NA | 2120 | - | - | - | -
12 | Plungė | 110kV | T-101 | RAA | R5 | TSPĮ | BĮ | B00.21 23 |  |  |  | 1 |  |  | 25951 | T-101 RAA valdiklis REF545 (R5-AK1) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_NA | 2121 | - | - | - | -
13 | Plungė | 110kV | T-102 | RAA | R5 | TSPĮ | BĮ | B00.21 25 |  |  |  | 1 |  |  | 25952 | T-102 RAA valdiklis REF545 (R4-AK2) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_NA | 2122 | - | - | - | -
14 | Plungė | 110kV | T-101 | RAA | R5 | TSPĮ | BĮ | B00.21 27 |  |  |  | 1 |  |  | 25953 | T-101 RAA grandinių aj (R5 SF1-SF3) | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | M_SP_NA | 2123 | - | - | - | -
15 | Plungė | 110kV | T-102 | RAA | R5 | TSPĮ | BĮ | B00.21 29 |  |  |  | 1 |  |  | 25954 | T-102 RAA grandinių aj (R5 SF4-SF7) | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | M_SP_NA | 2124 | - | - | - | -
16 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | RAA | LJGS – 1 | TSPĮ | BĮ | B00.21 31 |  |  |  | 1 |  |  | 25955 | L-Tarvainių Trauka prijunginio pavarų maitinimo aj | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | M_SP_NA | 2125 | - | - | - | -
17 | Plungė | 110kV | T-101 | RAA | LJGS – 1 | TSPĮ | BĮ | B00.22 1 |  |  |  | 1 |  |  | 25956 | T-101 KA U grandinių aj (LJGS-1 SF1) | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | M_SP_NA | 2126 | - | - | - | -
18 | Plungė | 110kV | T-101 | RAA | LJGS – 1 | TSPĮ | BĮ | B00.22 3 |  |  |  | 1 |  |  | 25957 | T-101 KA U grandinių ARĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_NA | 2127 | - | - | - | -
19 | Plungė | 110kV | L-Oda | RAA | LJGS – 2 | TSPĮ | BĮ | B00.22 5 |  |  |  | 1 |  |  | 25958 | L-Oda prijunginio pavarų maitinimo aj | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | M_SP_NA | 2128 | - | - | - | -
20 | Plungė | 110kV | T-102 | RAA | LJGS – 2 | TSPĮ | BĮ | B00.22 7 |  |  |  | 1 |  |  | 25959 | T-102 KA U grandinių ARĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_NA | 2129 | - | - | - | -
21 | Plungė | 110kV | T-102 | RAA | LJGS – 2 | TSPĮ | BĮ | B00.22 9 |  |  |  | 1 |  |  | 25960 | T-102 KA U grandinių aj (LJGS-2 SF1) | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | M_SP_NA | 2130 | - | - | - | -
22 | Plungė | 110kV | T-101 | RAA | TJGS – 1 | TSPĮ | BĮ | B00.22 11 |  |  |  | 1 |  |  | 25961 | T-101 prijunginio pavarų maitinimo aj | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | M_SP_NA | 2131 | - | - | - | -
23 | Plungė | 110kV | SA | RAA | R3 | TSPĮ | BĮ | B00.22 13 |  |  |  | 1 |  |  | 25962 | Š1-110,Š2-110 ŠDA | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_NA | 2132 | - | - | - | -
24 | Plungė | 110kV | T-102 | RAA | TJGS – 2 | TSPĮ | BĮ | B00.22 15 |  |  |  | 1 |  |  | 25963 | T-102 prijunginio pavarų maitinimo aj | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | M_SP_NA | 2133 | - | - | - | -
25 | Plungė | 110kV | SA | RAA | R3 | TSPĮ | BĮ | B00.22 17 |  |  |  | 1 |  |  | 25964 | Š1-110,Š2-110 ŠDA I grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_NA | 2134 | - | - | - | -
26 | Plungė | 110kV | NSS | RAA | NSS | TSPĮ | BĮ | B00.22 19 |  |  |  | 1 |  |  | 25965 | NSSRS-0,1 aukšta baterijos U | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_NA | 2135 | - | - | - | -
27 | Plungė | 110kV | NSS | RAA | NSS | TSPĮ | BĮ | B00.22 21 |  |  |  | 1 |  |  | 25966 | NSSRS-0,1 žema baterijos U | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_NA | 2136 | - | - | - | -
28 | Plungė | 110kV | NSS | RAA | NSS | TSPĮ | BĮ | B00.22 23 |  |  |  | 1 |  |  | 25967 | NSSRS-0,1 grandinių įžemėjimas | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_NA | 2137 | - | - | - | -
29 | Plungė | 110kV | NSS | RAA | NSS | TSPĮ | BĮ | B00.22 25 |  |  |  | 1 |  |  | 25968 | NSSRS-0,1 įkroviklis Nr.1 | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_NA | 2138 | - | - | - | -
30 | Plungė | 110kV | NSS | RAA | NSS | TSPĮ | BĮ | B00.22 27 |  |  |  | 1 |  |  | 25969 | NSSRS-0,1 įkroviklis Nr.2 | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_NA | 2139 | - | - | - | -
31 | Plungė | 110kV | NSS | RAA | NSS | TSPĮ | BĮ | B00.22 29 |  |  |  | 1 |  |  | 25980 | KSSRS-0,4 ARĮ grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_NA | 2150 | - | - | - | -
32 | Plungė | 110kV | NSS | RAA | NSS | TSPĮ | BĮ | B00.22 31 |  |  |  | 1 |  |  | 25971 | NSSRS-0,1 II š.s. paskirstymo aj | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | M_SP_NA | 2141 | - | - | - | -
33 | Plungė | 110kV | NSS | RAA | NSS | TSPĮ | BĮ | B01.23 1 |  |  |  | 1 |  |  | 25972 | NSSRS-0,1 baterijos maitinimo kirtikliai/saugikliai | - | Išjungtas | Įjungtas | - | Įjungtas | M_SP_NA | 2142 | - | - | - | -
34 | Plungė | 110kV | KSS | RAA | KSS | TSPĮ | BĮ | B01.23 3 |  |  |  | 1 |  |  | 25973 | KSSRS-0,4 I š.s. paskirstymo aj | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | M_SP_NA | 2143 | - | - | - | -
35 | Plungė | 110kV | KSS | RAA | KSS | TSPĮ | BĮ | B01.23 5 |  |  |  | 1 |  |  | 25974 | KSSRS-0,1 II š.s. paskirstymo aj | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | M_SP_NA | 2144 | - | - | - | -
36 | Plungė | 110kV | KSS | RAA | KSS | TSPĮ | BĮ | B01.23 7 |  |  |  | 1 |  |  | 25975 | KSSRS-0,4 įkroviklio Nr.1 maitinimo aj (1-QF1) | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | M_SP_NA | 2145 | - | - | - | -
37 | Plungė | 110kV | KSS | RAA | KSS | TSPĮ | BĮ | B01.23 9 |  |  |  | 1 |  |  | 25976 | KSSRS-0,4 įkroviklio Nr.2 maitinimo aj (2-QF1) | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | M_SP_NA | 2146 | - | - | - | -
38 | Plungė | 110kV | KSS | RAA | KSS | TSPĮ | BĮ | B01.23 11 |  |  |  | 1 |  |  | 25977 | KSSRS-0,4 I š.s. įvadinis aj (QF1) | - | Įjungtas | Išjungtas | - | Įjungtas | M_SP_NA | 2147 | - | - | - | -
39 | Plungė | 110kV | KSS | RAA | KSS | TSPĮ | BĮ | B01.23 13 |  |  |  | 1 |  |  | 25978 | KSSRS-0,4 II š.s. įvadinis aj (QF2) | - | Įjungta | Išjungta | - | Įjungta | M_SP_NA | 2148 | - | - | - | -
40 | Plungė | 110kV | KSS | RAA | KSS | TSPĮ | BĮ | B01.23 15 |  |  |  | 1 |  |  | 25979 | KSSRS-0,4 ARĮ | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_NA | 2149 | - | - | - | -
41 | Plungė | 110kV | KSS | RAA | KSS | TSPĮ | BĮ | B01.23 17 |  |  |  | 1 |  |  | 25980 | KSSRS-0,4 ARĮ grandinės | - | Norma | Gedimas | - | Norma | M_SP_NA | 2150 | - | - | - | -
42 | Plungė | 110kV | KSS | RAA | KSS | TSPĮ | BĮ | B01.23 19 |  |  |  | 1 |  |  | 25981 | KSSRS-0,4 ARĮ funkcija | - | Išjungta | Įjungta | - | Įjungta | M_SP_NA | 2151 | - | - | - | -
43 | Plungė | 110kV | Sign. | RA | Signaliz | TSPĮ | BĮ | B01.23 21 |  |  |  | 1 |  |  | 25982 | Patalpų priešgaisrinė signalizacija | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_NA | 2152 | - | - | - | -
48 | Plungė | 110kV | SA | RAA | R3 | TSPĮ | BĮ | B01.23 31 |  |  |  | 1 |  |  | 25987 | Š1-110,Š2-110 ŠDA blokavimas | - | Norma | Suveikė | - | Norma | M_SP_NA | 2157 | - | - | - | -
PSO TSPĮ -> STO TSPĮ
1 | Plungė | 110kV | T-101 | T-101 | R5 | REF 545 | - | - |  |  |  | 1 | - | - | - | T-101 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | - | - | - | - | M_DP_NA | 5012
2 | Plungė | 110kV | T-101 | T-101-1 | R5 | REF 545 | - | - |  |  |  | 1 | - | - | - | T-101-1 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | - | - | - | - | M_DP_NA | 5013
3 | Plungė | 110kV | T-101 | T-101-1ž | R5 | REF 545 | - | - |  |  |  | 1 | - | - | - | T-101-1ž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | - | - | - | - | M_DP_NA | 5014
4 | Plungė | 110kV | T-101 | T-101 | R5 | Logika | - | - |  |  |  | 1 | - | - | - | T-101 gedimas (1 grupė) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | - | - | - | - | M_SP_NA | 2081
5 | Plungė | 110kV | T-101 | T-101 | R5 | Logika | - | - |  |  |  | 1 | - | - | - | T-101 apsaugų poveikis (2 grupė) | - | Norma | Suveikė | - | Norma | - | - | - | - | M_SP_NA | 2086
6 | Plungė | 110kV | T-101 | T-101 | R5 | REF 545 | - | - |  |  |  | 1 | - | - | - | T-101 valdymo režimas (pavara-S4) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | Nuotolinis | - | - | - | - | M_SP_NA | 2084
7 | Plungė | 110kV | T-101 | T-101-1 | R5 | REF 545 | - | - |  |  |  | 1 | - | - | - | T-101-1 valdymo režimas (pavara-S6) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | Nuotolinis | - | - | - | - | M_SP_NA | 2076
8 | Plungė | 110kV | T-101 | T-101-1ž | R5 | REF 545 | - | - |  |  |  | 1 | - | - | - | T-101-1ž valdymo režimas (pavara-S6) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | Nuotolinis | - | - | - | - | M_SP_NA | 2078
9 | Plungė | 110kV | T-101 | T-101 | - | Logika | - | - |  |  |  | 1 | - | - | - | T-101 prijunginio valdymo teisės | Tarpinė | PT | ST | Klaida | PT | - | - | - | - | M_DP_NA | 20004
10 | Plungė | 110kV | T-102 | T-102 | R5 | REF 545 | - | - |  |  |  | 1 | - | - | - | T-102 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | - | - | - | - | M_DP_NA | 5015
11 | Plungė | 110kV | T-102 | T-102-2 | R5 | REF 545 | - | - |  |  |  | 1 | - | - | - | T-102-2 | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Įjungtas | - | - | - | - | M_DP_NA | 5016
12 | Plungė | 110kV | T-102 | T-102-2ž | R5 | REF 545 | - | - |  |  |  | 1 | - | - | - | T-102-2ž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | - | - | - | - | M_DP_NA | 5017
13 | Plungė | 110kV | T-101 | T-101 | R5 | Logika | - | - |  |  |  | 1 | - | - | - | T-102 gedimas (3 grupė) | - | Norma | Gedimas | - | Norma | - | - | - | - | M_SP_NA | 2097
14 | Plungė | 110kV | T-101 | T-101 | R5 | Logika | - | - |  |  |  | 1 | - | - | - | T-102 apsaugų poveikis (4 grupė) | - | Norma | Suveikė | - | Norma | - | - | - | - | M_SP_NA | 2102
15 | Plungė | 110kV | T-102 | T-101 | R5 | REF 545 | - | - |  |  |  | 1 | - | - | - | T-102 valdymo režimas (pavara-S4) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | Nuotolinis | - | - | - | - | M_SP_NA | 2100
16 | Plungė | 110kV | T-102 | T-101-1 | R5 | REF 545 | - | - |  |  |  | 1 | - | - | - | T-102-2 valdymo režimas (pavara-S6) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | Nuotolinis | - | - | - | - | M_SP_NA | 2092
17 | Plungė | 110kV | T-102 | T-101-1ž | R5 | REF 545 | - | - |  |  |  | 1 | - | - | - | T-102-2ž valdymo režimas (pavara-S6) | - | Nuotolinis | Vietinis | - | Nuotolinis | - | - | - | - | M_SP_NA | 2094
18 | Plungė | 110kV | T-102 | T-102 | - | Logika | - | - |  |  |  | 1 | - | - | - | T-102 prijunginio valdymo teisės | Tarpinė | PT | ST | Klaida | PT | - | - | - | - | M_DP_NA | 20008
STO TSPĮ -> PSO TSPĮ
1 | Plungė | 110kV | T-1 | T1-Nž | - | - | - | - |  |  |  | 1 | - | - | 25818 | T1-Nž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | M_DP_NA | 5018 | M_DP_NA | 52005 | - | -
2 | Plungė | 110kV | T-2 | T2-Nž | - | - | - | - |  |  |  | 1 | - | - | 25819 | T2-Nž | Tarpinė | Išjungtas | Įjungtas | Klaida | Išjungtas | M_DP_NA | 5019 | M_DP_NA | 62005 | - | -

## Diskretinis_valdymas
Televaldymas
Eil. Nr. | Šaltinis | [10 empty] | PSO DVS | [8 empty] | Su Skirstomuoju tinklu |  |  |  | Rekonstrukcijos etapas | Pastabos
| Pastotė | Įtampa | Prijunginys | Objektas | Spinta | Įrenginys | Žymėjimas-kodas | BO | Protokolai |  |  | AOR |  | DVS ID | Informacija | Komandos |  | IEC 60870-5-104 |  |  | Protokolai
[9 empty] | IEC60870-5-103 | [11 empty] | PT TSPĮ IEC 60870-5-101 Master |  | PT TSPĮ IEC 60870-5-101 Slave
[9 empty] | ASDU | Funkcijos tipas | Informacijos Nr. | Balanso/Sistemos disp. | Tinklo disp. |  |  | 01 (0) | 10 (1) | Direct/SBO | IO tipo ID | IO adresas | IO tipo ID | IO adresas | IO tipo ID | IO adresas
L-Tarvainių Trauka
1 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | L-Tarvainių Trauka | R1 | REF545 | C01 |  |  |  |  | - | C | 25801 | L-Tarvainių Trauka | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 7001 | - | - | - | -
2 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | L-TT-1 | R1 | REF545 | C01 |  |  |  |  | - | C | 25802 | L-TT-0 | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 7002 | - | - | - | -
3 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | L-TT-0 | R1 | REF545 | C01 |  |  |  |  | - | C | 25803 | L-TT-ž | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 7003 | - | - | - | -
4 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | L-TT-ž | R1 | REF545 | C01 |  |  |  |  | - | C | 25804 | L-TT-1 | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 7004 | - | - | - | -
5 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | RAA | R1 | REF545 | C01 | BI01-5-S03; BI01-5-S04 |  |  |  | - | C | 22158 | L-Tarvainių Trauka TPĮ imt./siųst. 1k. `JRĮ` | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 7204 | - | - | - | -
6 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | RAA | R1 | REF545 | C01 | BI01-5-S05; BI01-5-S06 |  |  |  | - | C | 22159 | L-Tarvainių Trauka TPĮ imt./siųst. 2k. `Dist.; Ž pagreit.` | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 7205 | - | - | - | -
7 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | RAA | R1 | REF545 | C01 | BI01-6-S01; BI01-6-S02 |  |  |  | - | C | 22160 | L-Tarvainių Trauka DLA (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 7206 | - | - | - | -
8 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | RAA | R1 | REF545 | C01 | BI01-6-S03; BI01-6-S04 |  |  |  | - | C | 22161 | L-Tarvainių Trauka JRĮ ir AKĮ paleidimas nuo DLA (RFVT) | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 7207 | - | - | - | -
1 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | RAA | R1 | 7SD86 | F01 |  |  |  |  | - | C | 22169 | L-Tarvainių Trauka RAA nuostatų grupė I (R1-F01) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA | 7401 | - | - | - | -
2 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | RAA | R1 | 7SD86 | F01 |  |  |  |  | - | C | 22170 | L-Tarvainių Trauka RAA nuostatų grupė II (R1-F01) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA | 7402 | - | - | - | -
3 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | RAA | R1 | 7SD86 | F01 |  |  |  |  | - | C | 22171 | L-Tarvainių Trauka RAA nuostatų grupė III (R1-F01) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA | 7403 | - | - | - | -
4 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | RAA | R1 | 7SD86 | F01 |  |  |  |  | - | C | 22172 | L-Tarvainių Trauka RAA nuostatų grupė IV (R1-F01) | - | Įjungti | Direct | C_SC_NA | 7404 | - | - | - | -
1 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | RAA | R1 | REL511 | F02 |  |  |  |  | - | C | 25990 | L-Tarvainių Trauka RAA nuostatų grupė I (R1-F02) | - | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 7105 | - | - | - | -
2 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | RAA | R1 | REL511 | F02 |  |  |  |  | - | C | 25991 | L-Tarvainių Trauka RAA nuostatų grupė II (R1-F02) | - | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 7106 | - | - | - | -
3 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | RAA | R1 | REL511 | F02 |  |  |  |  | - | C | 25992 | L-Tarvainių Trauka RAA nuostatų grupė III (R1-F02) | - | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 7107 | - | - | - | -
4 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | RAA | R1 | REL511 | F02 |  |  |  |  | - | C | 25993 | L-Tarvainių Trauka RAA nuostatų grupė IV (R1-F02) | - | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 7108 | - | - | - | -
TS-100
1 | Plungė | 110kV | TS-100 | TS-100-1 | R2 | REF 545 | AK2 |  |  |  |  | - | C | 25806 | TS-100-1 | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 7006 | - | - | - | -
2 | Plungė | 110kV | TS-100 | TS-100-2 | R2 | REF 545 | AK2 |  |  |  |  | - | C | 25807 | TS-100-2 | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 7007 | - | - | - | -
L-Oda
1 | Plungė | 110kV | L-Oda | L-Oda | R4 | REF 545 | AK2 |  |  |  |  | - | C | 25808 | L-Oda | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 7008 | - | - | - | -
2 | Plungė | 110kV | L-Oda | L-Od-2 | R4 | REF 545 | AK2 |  |  |  |  | - | C | 25809 | L-Od-2 | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 7009 | - | - | - | -
3 | Plungė | 110kV | L-Oda | L-Od-0 | R4 | REF 545 | AK2 |  |  |  |  | - | C | 25810 | L-Od-ž | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 7010 | - | - | - | -
4 | Plungė | 110kV | L-Oda | L-Od-ž | R4 | REF 545 | AK2 |  |  |  |  | - | C | 25811 | L-Od-0 | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 7011 | - | - | - | -
5 | Plungė | 110kV | L-Oda | L-Oda | R4 | REF 545 | AK2 | BI01_5_S02, S01 |  |  |  | - | C | 25820 | L-Oda TPI imt./siųst. 1k. `(rez.)/Odos TP T-101 JRĮ` | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 7201 | - | - | - | -
6 | Plungė | 110kV | L-Oda | L-Oda | R4 | REF 545 | AK2 | BI01_5_S04, S03 |  |  |  | - | C | 25821 | L-Oda TPĮ imt./siųst. 2k. `L-Oda JRĮ/Odos TP TS-100 JRĮ` | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 7202 | - | - | - | -
7 | Plungė | 110kV | L-Oda | L-Oda | R4 | REF 545 | AK2 | BI01_5_S06, S05 |  |  |  | - | C | 25822 | L-Oda TPĮ imt./siųst. 3k. `Ž.; Dist. pagreit.` | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 7203 | - | - | - | -
8 | Plungė | 110kV | L-Oda | RAA | R4 | REL 511 | AK1 |  |  |  |  | - | C | 25994 | L-Oda RAA nuostatų grupė I (R4-AK1) | - | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 7109 | - | - | - | -
9 | Plungė | 110kV | L-Oda | RAA | R4 | REL 511 | AK1 |  |  |  |  | - | C | 25995 | L-Oda RAA nuostatų grupė II (R4-AK1) | - | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 7110 | - | - | - | -
10 | Plungė | 110kV | L-Oda | RAA | R4 | REL 511 | AK1 |  |  |  |  | - | C | 25996 | L-Oda RAA nuostatų grupė III (R4-AK1) | - | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 7111 | - | - | - | -
11 | Plungė | 110kV | L-Oda | RAA | R4 | REL 511 | AK1 |  |  |  |  | - | C | 25997 | L-Oda RAA nuostatų grupė IV (R4-AK1) | - | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 7112 | - | - | - | -
T-101
1 | Plungė | 110kV | T-101 | T-101 | R5 | REF 545 | AK1 |  |  |  |  | - | C | 25812 | T-101 | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 7012 | - | - | - | -
2 | Plungė | 110kV | T-101 | T-101-1 | R5 | REF 545 | AK1 |  |  |  |  | - | C | 25813 | T-101-1 | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 7013 | - | - | - | -
3 | Plungė | 110kV | T-101 | T-101-1ž | R5 | REF 545 | AK1 |  |  |  |  | - | C | 25814 | T-101-1ž | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 7014 | - | - | - | -
4 | Plungė | 110kV | T-101 | RAA | R5 | REF 545 | AK1 |  |  |  |  | - | C | 25921 | T-101 RAA nuostatų grupė (R5-AK1) | Įjungti I | Įjungti II | Direct | C_SC_NA | 7101 | - | - | - | -
5 | Plungė | 110kV | T-101 |  | - | TSPĮ | - | Logika |  |  |  | - | C | 25989 | T-101 prijunginio valdymo teisės | PT | ST | Direct | C_DC_NA | 7020 | - | - | - | -
T-102
1 | Plungė | 110kV | T-102 | T-102 | R5 | REF 545 | AK2 |  |  |  |  | - | C | 25815 | T-102 | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 7015 | - | - | - | -
2 | Plungė | 110kV | T-102 | T-102-2 | R5 | REF 545 | AK2 |  |  |  |  | - | C | 25816 | T-102-2 | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 7016 | - | - | - | -
3 | Plungė | 110kV | T-102 | T-102-2ž | R5 | REF 545 | AK2 |  |  |  |  | - | C | 25817 | T-102-2ž | Išjungti | Įjungti | Direct | C_DC_NA | 7017 | - | - | - | -
4 | Plungė | 110kV | T-102 | RAA | R5 | REF 545 | AK2 |  |  |  |  | - | C | 25937 | T-102 RAA nuostatų grupė (R5-AK2) | Įjungti I | Įjungti II | Direct | C_SC_NA | 7102 | - | - | - | -
5 | Plungė | 110kV | T-102 |  | - | TSPĮ | - | Logika |  |  |  | - | C | 25988 | T-102 prijunginio valdymo teisės | PT | ST | Direct | C_DC_NA | 7021 | - | - | - | -
Š1-110, Š2-110
1 | Plungė | 110kV | SA | RAA | R3 | RED 521 | AK1 | BO4.K10 |  |  |  | - | C | 25987 | Š1-110,Š2-110 ŠDA blokavimas | Deblokuoti |  | Direct | C_SC_NA | 7104 | - | - | - | -
Ryšys su AB ESO TSPĮ
1 | Plungė | 110kV | T-101 | T-101 | - | REF545 | - | - | - | - | - | - | - | - | T-101 | Išjungti | Įjungti | - | - | - | - | - | C_DC_NA | 20101
2 | Plungė | 110kV | T-101 | T-101-1 | - | REF545 | - | - | - | - | - | - | - | - | T-101-1 | Išjungti | Įjungti | - | - | - | - | - | C_DC_NA | 20102
3 | Plungė | 110kV | T-101 | T-101-1ž | - | REF545 | - | - | - | - | - | - | - | - | T-101-1ž | Išjungti | Įjungti | - | - | - | - | - | C_DC_NA | 20103
4 | Plungė | 110kV | T-102 | T-102 | - | REF545 | - | - | - | - | - | - | - | - | T-102 | Išjungti | Įjungti | - | - | - | - | - | C_DC_NA | 20104
5 | Plungė | 110kV | T-102 | T-102-2 | - | REF545 | - | - | - | - | - | - | - | - | T-102-2 | Išjungti | Įjungti | - | - | - | - | - | C_DC_NA | 20105
6 | Plungė | 110kV | T-102 | T-102-2ž | - | REF545 | - | - | - | - | - | - | - | - | T-102-2ž | Išjungti | Įjungti | - | - | - | - | - | C_DC_NA | 20106

## Matavimai_RAA
Telematavimai iš RAA
Eil. Nr. | Šaltinis | [11 empty] | Nejautrumo zona, Δ | PSO DVS | [9 empty] | Su Skirstomuoju tinklu |  |  |  | Rekonstrukcijos etapas | Pastabos
| Pastotė | Įtampa | Prijunginys | Objektas | Spinta | Įrenginys | Žymėjimas-kodas | AI | Protokolai |  |  |  |  | AOR |  | DVS ID | Informacija | Matavimai |  |  |  | IEC-60870-5-104 |  | Protokolai
[9 empty] | IEC 60870-5-103 | [14 empty] | PT TSPĮ IEC 60870-5-101 Master |  | PT TSPĮ IEC 60870-5-101 Slave
[9 empty] | ASDU | Funkcijos tipas | Informacijos Nr. | MV pozicija |  | Balanso/Sistemos disp. | Tinklo disp. |  |  | Konvertavimo koeficientas | Ribos |  | Matavimo vienetai | IO tipo ID | IO adresas | IO tipo ID | IO adresas | IO tipo ID | IO adresas
[19 empty] | min | max
KSS,NSS,Bendrapastotiniai
1 | Plungė | 110kV | VP-110 | ASĮ |  | TSPĮ | [6 empty] | 1 | - | E | 25953 | Temperatūra | 0.0027466 | -35 | 40 | C | M_ME_NA | 1050 | - | - | - | -
2 | Plungė | 0,4kV | KSSRS | KSS |  | TSPĮ | [6 empty] | 0.4 | - | E | 25954 | KSS 1-os šynų sekc.(U) | 0.012207 | 185 | 248 | V | M_ME_NA | 1043 | - | - | - | -
3 | Plungė | 0,4kV | KSSRS | KSS |  | TSPĮ | [6 empty] | 0.4 | - | E | 25955 | KSS 2-os šynų sekc.(U) | 0.012207 | 185 | 248 | V | M_ME_NA | 1044 | - | - | - | -
4 | Plungė | 0,1kV | NSSRS | NSS |  | TSPĮ | [6 empty] | 0.4 | - | E | 25956 | NSS 1-os šynų sekc.(U) | 0.0045776 | 0 | 140.982 | V | M_ME_NA | 1045 | - | - | - | -
5 | Plungė | 0,1kV | NSSRS | NSS |  | TSPĮ | [6 empty] | 0.4 | - | E | 25957 | NSS 2-os šynų sekc.(U) | 0.0045776 | 0 | 140.982 | V | M_ME_NA | 1046 | - | - | - | -
6 | Plungė | 0,1kV | NSSRS | NSS |  | TSPĮ | [6 empty] | 1 | - | E | 25958 | NSS baterijų sk.drėgmė | 0.0030518 | 0 | 99 | % | M_ME_NA | 1047 | - | - | - | -

## Analoginis valdymas
Analoginis valdymas (angl. Set Point)
Eil.Nr. | Šaltinis | [24 empty] | Rekonstrukcijos etapas | Pastabos
| Pastotė | Įtampa | Prijunginys | Objektas | Spinta | Įrenginys | Žymėjimas-kodas | AI | Protokolai | [6 empty] | AOR |  | DVS ID | Informacija | Komandos |  |  | IEC 60870-5-104
RAA IEC61850
[9 empty] | Serveris | Loginis įrenginys (LD) | Loginis mazgas (LN) | Duomenys (DO) | Duomenų atributai (DA) | Duomenų klasė (CDC) | Funkcinis apribojimas (FC) | Balanso/Sistemos disp. | Tinklo disp. |  |  | Konvertavimo koeficientas | Ribos |  | Direct/SBO | IO tipo ID | IO adresas
[21 empty] | min | max

## Matavimai_MDV
Telematavimai iš MDV
Eil. Nr. | Šaltinis | [9 empty] | Nejautrumo zona, Δ | PSO DVS | [9 empty] | Su Skirstomuoju tinklu |  |  |  | Rekonstrukcijos etapas | Pastabos
| Pastotė | Įtampa | Prijunginys | Objektas | Spinta | Įrenginys | Žymėjimas-kodas | CL | Protokolai |  |  | AOR |  | DVS ID | Informacija | Matavimai |  |  |  | Protokolai |  | Protokolai
[9 empty] | MDV (V1) IEC-60870-5-104 Slave | [10 empty] | IEC 60870-5-104 |  | PT TSPĮ IEC 60870-5-101 Master |  | PT TSPĮ IEC 60870-5-101 Slave
[9 empty] | IO tipas ID | IO adresas |  | Balanso/Sistemos disp. | Tinklo disp. |  |  | Konvertavimo koeficientas | Ribos |  | Matavimo vienetai | IO tipo ID | IO adresas | IO tipo ID | IO adresas | IO tipo ID | IO adresas
[17 empty] | min | max
L-Tarvainių Trauka
1 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | MDV | TAS | P105 | A2 | CL3 | M_ME_NB |  | 0.05 | - | E | 27801 | L-Tarvainių Trauka Pa | 0.01 | -100 | 100 | MW | M_ME_NB | 1 | - | - | - | -
2 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | MDV | TAS | P105 | A2 | CL3 | M_ME_NB |  | 0.05 | - | E | 27802 | L-Tarvainių Trauka Pb | 0.01 | -100 | 100 | MW | M_ME_NB | 2 | - | - | - | -
3 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | MDV | TAS | P105 | A2 | CL3 | M_ME_NB |  | 0.05 | - | E | 27803 | L-Tarvainių Trauka Pc | 0.01 | -100 | 100 | MW | M_ME_NB | 3 | - | - | - | -
4 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | MDV | TAS | P105 | A2 | CL3 | M_ME_NB |  | 0.05 | - | E | 27804 | L-Tarvainių Trauka Qa | 0.01 | -100 | 100 | MVar | M_ME_NB | 4 | - | - | - | -
5 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | MDV | TAS | P105 | A2 | CL3 | M_ME_NB |  | 0.05 | - | E | 27805 | L-Tarvainių Trauka Qb | 0.01 | -100 | 100 | MVar | M_ME_NB | 5 | - | - | - | -
6 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | MDV | TAS | P105 | A2 | CL3 | M_ME_NB |  | 0.05 | - | E | 27806 | L-Tarvainių Trauka Qc | 0.01 | -100 | 100 | MVar | M_ME_NB | 6 | - | - | - | -
7 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | MDV | TAS | P105 | A2 | CL3 | M_ME_NB |  | 0.1 | - | E | 27807 | L-Tarvainių Trauka (ĮT-101) Ua | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 7 | - | - | - | - |  | U grandinės nerezervuotos
8 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | MDV | TAS | P105 | A2 | CL3 | M_ME_NB |  | 0.1 | - | E | 27808 | L-Tarvainių Trauka (ĮT-101) Ub | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 8 | - | - | - | - |  | U grandinės nerezervuotos
9 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | MDV | TAS | P105 | A2 | CL3 | M_ME_NB |  | 0.1 | - | E | 27809 | L-Tarvainių Trauka (ĮT-101) Uc | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 9 | - | - | - | - |  | U grandinės nerezervuotos
10 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | MDV | TAS | P105 | A2 | CL3 | M_ME_NB |  | 1 | - | E | 27810 | L-Tarvainių Trauka Ia | 1 | -2000 | 2000 | A | M_ME_NB | 10 | - | - | - | -
11 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | MDV | TAS | P105 | A2 | CL3 | M_ME_NB |  | 1 | - | E | 27811 | L-Tarvainių Trauka Ib | 1 | -2000 | 2000 | A | M_ME_NB | 11 | - | - | - | -
12 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | MDV | TAS | P105 | A2 | CL3 | M_ME_NB |  | 1 | - | E | 27812 | L-Tarvainių Trauka Ic | 1 | -2000 | 2000 | A | M_ME_NB | 12 | - | - | - | -
13 | Plungė | 110kV | L-Tarvainių Trauka | MDV | TAS | P105 | A2 | CL3 | M_ME_NB |  | 0.001 | - | E | 27813 | L-Tarvainių Trauka (ĮT-101) f | 0.01 | 0 | 51 | Hz | M_ME_NB | 13 | - | - | - | - |  | U grandinės nerezervuotos
L-Oda
14 | Plungė | 110kV | L-Oda | MDV | TAS | P106 | A2 | CL4 | M_ME_NB |  | 0.05 | - | E | 27814 | L-Oda Pa | 0.01 | -100 | 100 | MW | M_ME_NB | 14 | - | - | - | -
15 | Plungė | 110kV | L-Oda | MDV | TAS | P106 | A2 | CL4 | M_ME_NB |  | 0.05 | - | E | 27815 | L-Oda Pb | 0.01 | -100 | 100 | MW | M_ME_NB | 15 | - | - | - | -
16 | Plungė | 110kV | L-Oda | MDV | TAS | P106 | A2 | CL4 | M_ME_NB |  | 0.05 | - | E | 27816 | L-Oda Pc | 0.01 | -100 | 100 | MW | M_ME_NB | 16 | - | - | - | -
17 | Plungė | 110kV | L-Oda | MDV | TAS | P106 | A2 | CL4 | M_ME_NB |  | 0.05 | - | E | 27817 | L-Oda Qa | 0.01 | -100 | 100 | MVar | M_ME_NB | 17 | - | - | - | -
18 | Plungė | 110kV | L-Oda | MDV | TAS | P106 | A2 | CL4 | M_ME_NB |  | 0.05 | - | E | 27818 | L-Oda Qb | 0.01 | -100 | 100 | MVar | M_ME_NB | 18 | - | - | - | -
19 | Plungė | 110kV | L-Oda | MDV | TAS | P106 | A2 | CL4 | M_ME_NB |  | 0.05 | - | E | 27819 | L-Oda Qc | 0.01 | -100 | 100 | MVar | M_ME_NB | 19 | - | - | - | -
20 | Plungė | 110kV | L-Oda | MDV | TAS | P106 | A2 | CL4 | M_ME_NB |  | 0.1 | - | E | 27820 | L-Oda (ĮT-102) Ua | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 20 | - | - | - | - |  | U grandinės nerezervuotos
21 | Plungė | 110kV | L-Oda | MDV | TAS | P106 | A2 | CL4 | M_ME_NB |  | 0.1 | - | E | 27821 | L-Oda (ĮT-102) Ub | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 21 | - | - | - | - |  | U grandinės nerezervuotos
22 | Plungė | 110kV | L-Oda | MDV | TAS | P106 | A2 | CL4 | M_ME_NB |  | 0.1 | - | E | 27822 | L-Oda (ĮT-102) Uc | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 22 | - | - | - | - |  | U grandinės nerezervuotos
23 | Plungė | 110kV | L-Oda | MDV | TAS | P106 | A2 | CL4 | M_ME_NB |  | 1 | - | E | 27823 | L-Oda Ia | 1 | -2000 | 2000 | A | M_ME_NB | 23 | - | - | - | -
24 | Plungė | 110kV | L-Oda | MDV | TAS | P106 | A2 | CL4 | M_ME_NB |  | 1 | - | E | 27824 | L-Oda Ib | 1 | -2000 | 2000 | A | M_ME_NB | 24 | - | - | - | -
25 | Plungė | 110kV | L-Oda | MDV | TAS | P106 | A2 | CL4 | M_ME_NB |  | 1 | - | E | 27825 | L-Oda Ic | 1 | -2000 | 2000 | A | M_ME_NB | 25 | - | - | - | -
26 | Plungė | 110kV | L-Oda | MDV | TAS | P106 | A2 | CL4 | M_ME_NB |  | 0.001 | - | E | 27826 | L-Oda (ĮT-102) f | 0.01 | 0 | 51 | Hz | M_ME_NB | 26 | - | - | - | - |  | U grandinės nerezervuotos
T-101
27 | Plungė | 110kV | T-101 | MDV | KAS | P101 | A2 | CL1 | M_ME_NB |  | 0.05 | - | E | 27827 | T-101 Pa | 0.01 | -100 | 100 | MW | M_ME_NB | 27 | - | - | - | -
28 | Plungė | 110kV | T-101 | MDV | KAS | P101 | A2 | CL1 | M_ME_NB |  | 0.05 | - | E | 27828 | T-101 Pb | 0.01 | -100 | 100 | MW | M_ME_NB | 28 | - | - | - | -
29 | Plungė | 110kV | T-101 | MDV | KAS | P101 | A2 | CL1 | M_ME_NB |  | 0.05 | - | E | 27829 | T-101 Pc | 0.01 | -100 | 100 | MW | M_ME_NB | 29 | - | - | - | -
30 | Plungė | 110kV | T-101 | MDV | KAS | P101 | A2 | CL1 | M_ME_NB |  | 0.05 | - | E | 27830 | T-101 Qa | 0.01 | -100 | 100 | MVar | M_ME_NB | 30 | - | - | - | -
31 | Plungė | 110kV | T-101 | MDV | KAS | P101 | A2 | CL1 | M_ME_NB |  | 0.05 | - | E | 27831 | T-101 Qb | 0.01 | -100 | 100 | MVar | M_ME_NB | 31 | - | - | - | -
32 | Plungė | 110kV | T-101 | MDV | KAS | P101 | A2 | CL1 | M_ME_NB |  | 0.05 | - | E | 27832 | T-101 Qc | 0.01 | -100 | 100 | MVar | M_ME_NB | 32 | - | - | - | -
33 | Plungė | 110kV | T-101 | MDV | KAS | P101 | A2 | CL1 | M_ME_NB |  | 0.1 | - | E | 27833 | T-101 (ĮT-101) Ua | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 33 | - | - | - | - |  | U grandinės rezervuotos nuo ĮT-102
34 | Plungė | 110kV | T-101 | MDV | KAS | P101 | A2 | CL1 | M_ME_NB |  | 0.1 | - | E | 27834 | T-101 (ĮT-101) Ub | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 34 | - | - | - | - |  | U grandinės rezervuotos nuo ĮT-102
35 | Plungė | 110kV | T-101 | MDV | KAS | P101 | A2 | CL1 | M_ME_NB |  | 0.1 | - | E | 27835 | T-101 (ĮT-101) Uc | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 35 | - | - | - | - |  | U grandinės rezervuotos nuo ĮT-102
36 | Plungė | 110kV | T-101 | MDV | KAS | P101 | A2 | CL1 | M_ME_NB |  | 1 | - | E | 27836 | T-101 Ia | 1 | -2000 | 2000 | A | M_ME_NB | 36 | - | - | - | -
37 | Plungė | 110kV | T-101 | MDV | KAS | P101 | A2 | CL1 | M_ME_NB |  | 1 | - | E | 27837 | T-101 Ib | 1 | -2000 | 2000 | A | M_ME_NB | 37 | - | - | - | -
38 | Plungė | 110kV | T-101 | MDV | KAS | P101 | A2 | CL1 | M_ME_NB |  | 1 | - | E | 27838 | T-101 Ic | 1 | -2000 | 2000 | A | M_ME_NB | 38 | - | - | - | -
39 | Plungė | 110kV | T-101 | MDV | KAS | P101 | A2 | CL1 | M_ME_NB |  | 0.001 | - | E | 27839 | T-101 (ĮT-101) f | 0.01 | 0 | 51 | Hz | M_ME_NB | 39 | - | - | - | - |  | U grandinės rezervuotos nuo ĮT-102
T-102 (D)
40 | Plungė | 110kV | T-102 | MDV | KAS | P104 | A2 | CL2 | M_ME_NB |  | 0.05 | - | E | 27840 | T-102 (D) Pa | 0.01 | -100 | 100 | MW | M_ME_NB | 40 | - | - | - | -
41 | Plungė | 110kV | T-102 | MDV | KAS | P104 | A2 | CL2 | M_ME_NB |  | 0.05 | - | E | 27841 | T-102 (D) Pb | 0.01 | -100 | 100 | MW | M_ME_NB | 41 | - | - | - | -
42 | Plungė | 110kV | T-102 | MDV | KAS | P104 | A2 | CL2 | M_ME_NB |  | 0.05 | - | E | 27842 | T-102 (D) Pc | 0.01 | -100 | 100 | MW | M_ME_NB | 42 | - | - | - | -
43 | Plungė | 110kV | T-102 | MDV | KAS | P104 | A2 | CL2 | M_ME_NB |  | 0.05 | - | E | 27843 | T-102 (D) Qa | 0.01 | -100 | 100 | MVar | M_ME_NB | 43 | - | - | - | -
44 | Plungė | 110kV | T-102 | MDV | KAS | P104 | A2 | CL2 | M_ME_NB |  | 0.05 | - | E | 27844 | T-102 (D) Qb | 0.01 | -100 | 100 | MVar | M_ME_NB | 44 | - | - | - | -
45 | Plungė | 110kV | T-102 | MDV | KAS | P104 | A2 | CL2 | M_ME_NB |  | 0.05 | - | E | 27845 | T-102 (D) Qc | 0.01 | -100 | 100 | MVar | M_ME_NB | 45 | - | - | - | -
46 | Plungė | 110kV | T-102 | MDV | KAS | P104 | A2 | CL2 | M_ME_NB |  | 0.1 | - | E | 27846 | T-102 (D) (ĮT-102) Ua | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 46 | - | - | - | - |  | U grandinės nerezervuotos
47 | Plungė | 110kV | T-102 | MDV | KAS | P104 | A2 | CL2 | M_ME_NB |  | 0.1 | - | E | 27847 | T-102 (D) (ĮT-102) Ub | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 47 | - | - | - | - |  | U grandinės nerezervuotos
48 | Plungė | 110kV | T-102 | MDV | KAS | P104 | A2 | CL2 | M_ME_NB |  | 0.1 | - | E | 27848 | T-102 (D) (ĮT-102) Uc | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 48 | - | - | - | - |  | U grandinės nerezervuotos
49 | Plungė | 110kV | T-102 | MDV | KAS | P104 | A2 | CL2 | M_ME_NB |  | 1 | - | E | 27849 | T-102 (D) Ia | 1 | -2000 | 2000 | A | M_ME_NB | 49 | - | - | - | -
50 | Plungė | 110kV | T-102 | MDV | KAS | P104 | A2 | CL2 | M_ME_NB |  | 1 | - | E | 27850 | T-102 (D) Ib | 1 | -2000 | 2000 | A | M_ME_NB | 50 | - | - | - | -
51 | Plungė | 110kV | T-102 | MDV | KAS | P104 | A2 | CL2 | M_ME_NB |  | 1 | - | E | 27851 | T-102 (D) Ic | 1 | -2000 | 2000 | A | M_ME_NB | 51 | - | - | - | -
52 | Plungė | 110kV | T-102 | MDV | KAS | P104 | A2 | CL2 | M_ME_NB |  | 0.001 | - | E | 27852 | T-102 (D) (ĮT-102) f | 0.01 | 0 | 51 | Hz | M_ME_NB | 52 | - | - | - | - |  | U grandinės nerezervuotos
T-102
53 | Plungė | 110kV | T-102 | MDV | KAS | P102 | A2 | CL2 | M_ME_NB |  | 0.05 | - | E | 27853 | T-102 Pa | 0.01 | -100 | 100 | MW | M_ME_NB | 53 | - | - | - | -
54 | Plungė | 110kV | T-102 | MDV | KAS | P102 | A2 | CL2 | M_ME_NB |  | 0.05 | - | E | 27854 | T-102 Pb | 0.01 | -100 | 100 | MW | M_ME_NB | 54 | - | - | - | -
55 | Plungė | 110kV | T-102 | MDV | KAS | P102 | A2 | CL2 | M_ME_NB |  | 0.05 | - | E | 27855 | T-102 Pc | 0.01 | -100 | 100 | MW | M_ME_NB | 55 | - | - | - | -
56 | Plungė | 110kV | T-102 | MDV | KAS | P102 | A2 | CL2 | M_ME_NB |  | 0.05 | - | E | 27856 | T-102 Qa | 0.01 | -100 | 100 | MVar | M_ME_NB | 56 | - | - | - | -
57 | Plungė | 110kV | T-102 | MDV | KAS | P102 | A2 | CL2 | M_ME_NB |  | 0.05 | - | E | 27857 | T-102 Qb | 0.01 | -100 | 100 | MVar | M_ME_NB | 57 | - | - | - | -
58 | Plungė | 110kV | T-102 | MDV | KAS | P102 | A2 | CL2 | M_ME_NB |  | 0.05 | - | E | 27858 | T-102 Qc | 0.01 | -100 | 100 | MVar | M_ME_NB | 58 | - | - | - | -
59 | Plungė | 110kV | T-102 | MDV | KAS | P102 | A2 | CL2 | M_ME_NB |  | 0.1 | - | E | 27859 | T-102 (ĮT-102) Ua | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 59 | - | - | - | - |  | U grandinės rezervuotos nuo ĮT-101
60 | Plungė | 110kV | T-102 | MDV | KAS | P102 | A2 | CL2 | M_ME_NB |  | 0.1 | - | E | 27860 | T-102 (ĮT-102) Ub | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 60 | - | - | - | - |  | U grandinės rezervuotos nuo ĮT-101
61 | Plungė | 110kV | T-102 | MDV | KAS | P102 | A2 | CL2 | M_ME_NB |  | 0.1 | - | E | 27861 | T-102 (ĮT-102) Uc | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 61 | - | - | - | - |  | U grandinės rezervuotos nuo ĮT-101
62 | Plungė | 110kV | T-102 | MDV | KAS | P102 | A2 | CL2 | M_ME_NB |  | 1 | - | E | 27862 | T-102 Ia | 1 | -2000 | 2000 | A | M_ME_NB | 62 | - | - | - | -
63 | Plungė | 110kV | T-102 | MDV | KAS | P102 | A2 | CL2 | M_ME_NB |  | 1 | - | E | 27863 | T-102 Ib | 1 | -2000 | 2000 | A | M_ME_NB | 63 | - | - | - | -
64 | Plungė | 110kV | T-102 | MDV | KAS | P102 | A2 | CL2 | M_ME_NB |  | 1 | - | E | 27864 | T-102 Ic | 1 | -2000 | 2000 | A | M_ME_NB | 64 | - | - | - | -
65 | Plungė | 110kV | T-102 | MDV | KAS | P102 | A2 | CL2 | M_ME_NB |  | 0.001 | - | E | 27865 | T-102 (ĮT-102) f | 0.01 | 0 | 51 | Hz | M_ME_NB | 65 | - | - | - | - |  | U grandinės rezervuotos nuo ĮT-101
T-101 (D)
66 | Plungė | 110kV | T-101 | MDV | KAS | P103 | A2 | CL1 | M_ME_NB |  | 0.05 | - | E | 27866 | T-101 (D) Pa | 0.01 | -100 | 100 | MW | M_ME_NB | 66 | - | - | - | -
67 | Plungė | 110kV | T-101 | MDV | KAS | P103 | A2 | CL1 | M_ME_NB |  | 0.05 | - | E | 27867 | T-101 (D) Pb | 0.01 | -100 | 100 | MW | M_ME_NB | 67 | - | - | - | -
68 | Plungė | 110kV | T-101 | MDV | KAS | P103 | A2 | CL1 | M_ME_NB |  | 0.05 | - | E | 27868 | T-101 (D) Pc | 0.01 | -100 | 100 | MW | M_ME_NB | 68 | - | - | - | -
69 | Plungė | 110kV | T-101 | MDV | KAS | P103 | A2 | CL1 | M_ME_NB |  | 0.05 | - | E | 27869 | T-101 (D) Qa | 0.01 | -100 | 100 | MVar | M_ME_NB | 69 | - | - | - | -
70 | Plungė | 110kV | T-101 | MDV | KAS | P103 | A2 | CL1 | M_ME_NB |  | 0.05 | - | E | 27870 | T-101 (D) Qb | 0.01 | -100 | 100 | MVar | M_ME_NB | 70 | - | - | - | -
71 | Plungė | 110kV | T-101 | MDV | KAS | P103 | A2 | CL1 | M_ME_NB |  | 0.05 | - | E | 27871 | T-101 (D) Qc | 0.01 | -100 | 100 | MVar | M_ME_NB | 71 | - | - | - | -
72 | Plungė | 110kV | T-101 | MDV | KAS | P103 | A2 | CL1 | M_ME_NB |  | 0.1 | - | E | 27872 | T-101 (D) (ĮT-101) Ua | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 72 | - | - | - | - |  | U grandinės nerezervuotos
73 | Plungė | 110kV | T-101 | MDV | KAS | P103 | A2 | CL1 | M_ME_NB |  | 0.1 | - | E | 27873 | T-101 (D) (ĮT-101) Ub | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 73 | - | - | - | - |  | U grandinės nerezervuotos
74 | Plungė | 110kV | T-101 | MDV | KAS | P103 | A2 | CL1 | M_ME_NB |  | 0.1 | - | E | 27874 | T-101 (D) (ĮT-101) Uc | 0.1 | 0 | 87 | kV | M_ME_NB | 74 | - | - | - | - |  | U grandinės nerezervuotos
75 | Plungė | 110kV | T-101 | MDV | KAS | P103 | A2 | CL1 | M_ME_NB |  | 1 | - | E | 27875 | T-101 (D) Ia | 1 | -2000 | 2000 | A | M_ME_NB | 75 | - | - | - | -
76 | Plungė | 110kV | T-101 | MDV | KAS | P103 | A2 | CL1 | M_ME_NB |  | 1 | - | E | 27876 | T-101 (D) Ib | 1 | -2000 | 2000 | A | M_ME_NB | 76 | - | - | - | -
77 | Plungė | 110kV | T-101 | MDV | KAS | P103 | A2 | CL1 | M_ME_NB |  | 1 | - | E | 27877 | T-101 (D) Ic | 1 | -2000 | 2000 | A | M_ME_NB | 77 | - | - | - | -
78 | Plungė | 110kV | T-101 | MDV | KAS | P103 | A2 | CL1 | M_ME_NB |  | 0.001 | - | E | 27878 | T-101 (D) (ĮT-101) f | 0.01 | 0 | 51 | Hz | M_ME_NB | 78 | - | - | - | - |  | U grandinės nerezervuotos

## Sign_Grupės
Eil. Nr. | Signalo pavadinimas | aj sumontavimo vieta | aj scheminis žymėjimas | aj funkcinė paskirtis | aj normali būsena
1 | T-101 gedimas (1 grupė) | T-101 pavara | - | T-101 valdymas dėl žemo SF6 dujų slėgio | Norma
|  | T-101 pavara | - | T-101 pavara | Paruošta
|  | T-101 pavara | F1 | T-101 pavaros maitinimo aj (pavara-F1) | Įjungtas
|  | T-101 pavara | - | T-101 prijunginio pavarų maitinimo aj | Įjungtas
2 | T-101 apsaugų poveikis (2 grupė) | R5 | - | T-101 MSA | Norma
|  | R5 | - | T-101 JRĮ | Norma
|  | R5 | - | T-101 A | Norma
|  | R5 | - | T-101 Ž | Norma
3 | T-102 gedimas (3 grupė) | T-102 pavara | - | T-102 valdymas dėl žemo SF6 dujų slėgio | Norma
|  | T-102 pavara | - | T-102 pavara | Paruošta
|  | T-102 pavara | F1 | T-102 pavaros maitinimo aj (pavara-F1) | įjungtas
|  | T-102 pavara | - | T-102 prijunginio pavarų maitinimo aj | įjungtas
4 | T-102 apsaugų poveikis (4 grupė) | R5 | - | T-102 MSA | Norma
|  | R5 | - | T-102 JRĮ | Norma
|  | R5 | - | T-102 A | Norma
|  | R5 | - | T-102 Ž | Norma

## ASDU
| ASDU |  | ASDU
TSPĮ | 308 | TSPĮ | 308
MDV | 899 | MDV | 899