PATVIRTINTA LITGRID AB 2025 m. gruodžio 12 d. ITT ir administravimo departamento vadovo nurodymu Nr. 25NU - 750

TIPINIAI REIKALAVIMAI TELEKOMUNIKACIJŲ IR TSPĮ ELEKTRINIO MAITINIMO NUO NSSRS PROJEKTAVIMUI

Sąvokos:

NSSRS – nuolatinės srovės savų reikmių skydas

PDF - paskirstymo skydelis

ŠS - šynų sekcija

SF – automatinis jungiklis

D1, D2 – diodų modulis

RRL - radijo relinės linijos įranga

SDP - sinchroninio duomenų perdavimo įranga

SRL - skirtosios radijo linijos įranga

DVS - dispečerinio valdymo sistema

BI - binarinis įėjimas

b - būsenos stebėjimo kontaktas

Telekomunikacijų spinta - Teleinformacijos surinkimo perdavimo įrangos arba Telekomunikacijų spinta

Reikalavimai projektavimui

- Telekomunikacijų įrangos elektrinis maitinimas transformatorių pastotėse nuo nuolatinės srovės savų reikmių skydo turi būti projektuojamas pagal schemą Nr.1.

- Projektavimo metu vadovautis Elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis (EĮĮT) ir kitais galiojančiais norminiais dokumentais.

- Kiekvienai telekomunikacijų spintai turi būti projektuojami du atskiri maitinimo įvadai nuo I ir II NSSRS šynų sekcijos. Telekomunikacijų spintai, skirtai šviesolaidinių kabelių įvadams, maitinimo įvadai nuo NSSRS šynų sekcijų neprojektuojami.

- Elektrinio maitinimo schema ir jos parametrai turi būti projektuojami taip, kad užtikrinti ilgalaikį atskirą ir nepriklausomą įrenginių veikimą per vieną įvadą nuo vienos NSSRS šynų sekcijos, esant atjungtai kitai šynų sekcijai.

- Skirtingų įtampų grandinėms spintoje turi būti projektuojami atskiri paskirstymo skydeliai (PDF).

- Nuolatinės srovės 110 VDC ir 220 VDC grandinės tarp skirtingų šynų sekcijų, korpusų, įžeminimo ir kitų įtampų grandinių turi būti atskirtos galvaniškai.

- Įtampos keitiklių įėjimo ir išėjimo elektrinės grandinės turi būti atskirtos galvaniškai.

- Nuolatinės srovės grandinėse projektuojami automatiniai jungikliai, atitinkantys IEC 60947 standartą arba analogiški:

  - 48V DC; 110 VDC; 220 VDC grandinėse projektuojami dvipoliai automatiniai jungikliai;

  - su būsenos stebėjimo kontaktais;

  - kiekvienam skydelyje turi būti įrengtas bent vienas rezervinis automatinis jungiklis.

- Parenkant automatinių jungiklių charakteristikas ir nominalus užtikrinti:

  - įrenginių elektrinio maitinimo sroves įjungimo ir darbo režimo metu;

  - įrenginių gamintojų pateikiamas rekomendacijas;

  - įrenginių su impulsiniais maitinimo moduliais maitinimo grandinėse dėl didelių įjungimo srovių rekomenduojama naudoti ne žemesnės kaip „C“ charakteristikos automatinius jungiklius;

  - automatinių jungiklių selektyvumą maitinimo grandinėje.

- Įrenginių, turinčių vieną maitinimo modulį, maitinimą 110-220 VDC grandinėse projektuoti per įtampos keitiklius ir apjungiantį diodų modulį (schemos Nr.1 dalis su diodų moduliu D1). Šis variantas pasirenkamas kai spintoje nėra 48 VDC grandinių.

- Įrenginių, turinčių vieną 48V DC maitinimo modulį, maitinimą projektuoti per apjungiantį diodų modulį (schemos Nr.1 dalis su diodų moduliu D2). Projektuojant įvertinti, kad RRL įrenginio korpusas (įžeminimas) yra galvaniškai sujungtas su įrenginio maitinimo „+“.

- Įrenginių, turinčių du 48V DC maitinimo modulius, maitinimą projektuoti nuo 48 VDC maitinimo šaltinių grandinių. Projektuojant įvertinti, kad SDP įrenginio korpusas (įžeminimas) yra galvaniškai sujungtas su įrenginio maitinimo „+“.

- Srovės grandines jungti lygiagrečiai, panaudojant išardomus gnybtų modulius. Gnybtyno prijungimo gnybtai yra užveržiami varžtu. Kiekvienas gnybtas turi turėti operatyvinį žymėjimą. Išardomas gnybtynas montuojamas ant įgilinto DIN bėgelio.

- Projektuojant telekomunikacijų spintos maitinimą turi būti paskaičiuota ir nurodyta darbo projekte:

  - montuojamų įrenginių nominali galia;

  - instaliuotos įrangos bendra galia;

  - elektrinio maitinimo įvadų maksimali galia;

  - Kabelio tipai ir skerspjūviai.

- Naudojami kabeliai ir laidai turi atitikti LITGRID AB standartinius reikalavimus kontroliniams kabeliams bei lauko ir vidaus spintų vidinio montažo laidams (http://www.litgrid.eu/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/reline-apsauga-ir-automatika).

- Įvadinė telekomunikacijų spintos elektrinio maitinimo galia ir paskirstymo įrenginiai turi būti projektuojami įvertinant reikiamą rezervą įrangos plėtrai.

- Nominali instaliuotos įrangos galia neturi viršyti 80% maksimalios vieno įvado galios.

- Informacijos perdavimas iš 110 VDC ir 220 VDC automatinių jungiklių būsenos stebėjimo kontaktų į DVS vykdomas:

  - binarinius įėjimus nuo automatinių jungiklių būsenos stebėjimo kontaktų perduoti laidinėmis grandinėmis iki bendro pastotės (BP) valdiklio binarinių įėjimų (BI);

  - informacija perduodama iš telekomunikacijų spintose įrengtų automatinių jungiklių būsenos stebėjimo kontaktų grupuojama į grupes:

    - vieno paskirstymo skydelio automatinių jungiklių būsenos stebėjimo kontaktai jungiami nuosekliai į vieną grupę;

    - Automatinio jungiklio įjungtą būseną indikuoja uždaras būsenos stebėjimo kontaktas.

- Nurodyti reikalavimai projektavimo metu gali būti keičiami juos suderinus su Užsakovu.

Schema Nr.1