TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

[INTP26] Saulės elektrinės ir kaupimo sistemos įsigijimas ir įrengimas Marijampolės meistrijoje

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – AB „Kelių priežiūra“

  - Rangovas- ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas – Darbai

- PIRKIMO OBJEKTAS IR APIMTYS

  - Pirkimo objekto pavadinimas: Saulės elektrinės ir kaupimo sistemos įsigijimas ir įrengimas Marijampolės meistrijoje.

  - Pirkimo objektas neskaidomas į pirkimo dalis.

  - Pirkimo objektas ir apimtys pateikti Lentelėje Nr.1

Lentelė Nr.1

| Eil. Nr. | Prekių ir darbų pavadinimas | Matavimo vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Įranga ir montavimo darbai |  |  |
| 1 | Fotovoltiniai moduliai 500W, ne mažiau 25 metai produkto garantija | vnt | 100 |
| 2 | Hibridinis inverteris IP55 50kW | vnt | 1 |
| 3 | Integruota energijos kaupimo sistema 241 kWh (120,5 kWh pagrindinė spinta + 120,5 kWh plėtimo spinta) | kompl. | 1 |
| 4 | DC kabelio 1x6 mm2 klojimas konstrukcijomis | kompl. | 8 |
| 5 | DC kabelio 1x6 mm2 klojimas konstrukcijomis. Įrengimo darbai (DC dalis) | kW | 50 |
| 6 | Tranšėjos iškasimas/užkasimas technika (DC kabeliams) papildomai, kur nesutampa su DC įžeminimu | vnt | 1 |
| 7 | Įrengimo darbai (AC dalis) | kW | 50 |
| 8 | Baterijos autonominio veikimo pajungimas | val. | 10 |
| 9 | Kabelis AXPK-PE 4x70 | m | 160 |
| 10 | Kėlimo įrangos nuoma | kompl. | 1 |
| 11 | Kamerų atramų, pamatų įrengimas, kiti papildomi darbai | kompl. | 1 |
|  | Tvirtinimo konstrukcija ir papildomos medžiagos |  |  |
| 1 | Aerocompact antžeminė konstrukcija | vnt | 100 |
| 2 | Medžiagų transportavimas ir pristatymas į vietą | kompl. | 1 |
| 3 | Papildomos medžiagos saulės elektrinei | kompl. | 1 |
|  | Projektavimas ir statybos leidimas |  |  |
| 1 | Projektavimas | vnt | 1 |

  - Pirkimo objekto aprašymas ir detalizavimas

2.4.1. Pirkimo tikslas - įsigyti ir įrengti integruotą saulės elektrinės gamybos ir energijos kaupimo sistemą, leidžiančią kaupti saulės elektrinės generuojamą energiją, užtikrinti nepertraukiamą ar rezervinį maitinimą, vykdyti pikų mažinimą, apkrovos perkėlimą laike ir elektros kainų arbitražą pagal biržos kainas.

2.4.2. Saulės elektrinės fotomoduliai montuojami ant meistrijos Gamybinio pastato stogo.

2.4.3. Perkama viena ne mažesnės kaip 50 kW galios integruota hibridinė energijos kaupimo sistema su viena baterijų praplėtimo spinta, ne mažesne kaip 241 kWh bendra nominalia baterijų talpa, dviem išmaniaisiais skaitikliais, montavimo, pajungimo, paleidimo-derinimo, darbuotojų apmokymo, dokumentacijos parengimo ir pagrindų / pamato paruošimo paslaugomis.

2.4.4. Sistema turi būti gamykliškai integruota, tarpusavyje suderinta ir pritaikyta darbui su 3L/N/PE 400 V, 50 Hz elektros tinklu, saulės elektrinės DC puse ir rezervinio maitinimo apkrovomis.

2.4.5. Pagrindiniame sistemos korpuse turi būti integruoti visi pagrindiniai energijos gamybos, konversijos, kaupimo, perjungimo ir valdymo komponentai. Atskirų išorinių inverterio, MPPT, STS, EMS spintų naudojimas vietoje integruoto pagrindinio sistemos korpuso nelaikomas lygiaverčiu sprendimu, išskyrus baterijų praplėtimo spintą, apskaitos prietaisus, apsaugos aparatus ir kitus projekto prijungimui reikalingus priedus.

2.4.6. Techniniai reikalavimai pateikiami šios techninės specifikacijos 1 priede.

2.4.7. Modulių išdėstymo schema pateikiama šios techninės specifikacijos 2 priede.

2.4.8. AB ,,ESO“ išduotos Prisijungimo sąlygos pateiktos šios techninės specifikacijos 3 priede.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Sutartinių įsipareigojimų vieta

Kauno kelių tarnybos Marijampolės meistrija Gamyklų g.12 Marijampolė – Gamybinis pastatas, unikalus Nr. 1899-2000-2022.

Atsakingas Užsakovo atstovas objekte:

Kauno KT Marijampolės meistrijos mechanikos inžinierius Povilas Dabašinskas, +370 698 07603.

  - Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

    - Rangovas atlieka saulės elektrinės ir kaupimo sistemos įsigijimo ir įrengimo darbus ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos. Jei dėl nenumatytų ir objektyvių priežasčių nepavyktų darbus atlikti per 4 mėnesius, Užsakovas pasilieka teisę Sutartį pratęsti 1 kartą dar papildomai 2 mėnesiams.

    - Darbų vykdymo laikas:

I-IV 7.00 – 16.00 val.,

V 7.00 – 14.45 val.

pietūs 11-12 val.

    - Atlikus saulės elektrinės ir kaupimo sistemos įsigijimo ir įrengimo oro darbus, Rangovas pateikia Užsakovui atliktų darbų aktą, projektą, naudojimosi bei priežiūros instrukcijas, taip pat panaudotų medžiagų atitikties deklaracijas eksploatacinių savybių deklaracijas. Jei darbai atlikti tinkamai, Užsakovo atstovas pasirašo atliktų darbų aktą ir Rangovas Užsakovui pateikia sąskaitą per informacinę sistemą ,,SABIS”. Rangovo pateikto mokėjimo dokumento komentare turi būti nurodyta darbus užsakiusio Užsakovo darbuotojo vardas, pavardė, pareigos, atstovaujamas padalinys/ kelių tarnyba.

    - Laiku neatlikęs Darbų ar jų dalies, tai yra pažeidęs terminą daugiau kaip vieną dieną nuo Darbų (ar jų dalies) atlikimo termino pabaigos, Rangovas, Užsakovui raštu pareikalavus, moka Užsakovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo neatliktų Darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną.

  - Rangovo pateikiami dokumentai

2.6.1. Gamintojo techninių duomenų lapai arba lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys siūlomos įrangos parametrus.

2.6.2. ES atitikties deklaracija (EU Declaration of Conformity), CE ženklinimo dokumentai arba lygiaverčiai atitikties dokumentai.

2.6.3. Įrangos montavimo, eksploatavimo ir saugos instrukcijos lietuvių arba anglų kalba.

2.6.4. Baterijų saugos dokumentacija, transportavimo ir sandėliavimo instrukcijos.

2.6.5. Garantinės sąlygos pagrindinei sistemai, baterijų moduliams ir baterijų praplėtimo spintai.

2.6.6. Sertifikatai, bandymų protokolai arba gamintojo atitikties dokumentai, patvirtinantys atitiktį taikomiems standartams, įskaitant IEC 62619, IEC 62109, IEC 62477, EN 50549, IEC 61000 serijos standartus arba lygiaverčius standartus.

2.6.7. Įrangos elektros principinės schemos, pajungimo schemos, ryšių schemos, išpildomoji dokumentacija ir paleidimo-derinimo protokolai.

2.6.8. EMS naudotojo instrukcija, nuotolinės stebėsenos prisijungimo informacija ir arbitražo funkcionalumo konfigūravimo aprašymas.

2.6.9. Institucijoms teikiama dokumentacija, kai ji reikalinga objekto prijungimui, eksploatavimui ar pridavimui.

3.4. Kitos sąlygos ir lygiavertiškumas

3.4.1. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos, laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

3.4.2. Jeigu techninėje specifikacijoje aprašomas konkretus funkcinis sprendimas, Rangovas gali siūlyti lygiavertį sprendimą, jeigu dokumentais įrodo, kad siūlomas sprendimas atitinka visus minimalius funkcinius ir techninius reikalavimus.

3.4.3. Pirkimo objektas negali būti komplektuojamas taip, kad privalomos integruotos funkcijos būtų pasiekiamos tik naudojant tarpusavyje nesertifikuotus atskirus trečiųjų šalių komponentus, kai dėl to neužtikrinama vieninga gamyklinė atsakomybė už sistemos veikimą, saugą, valdymą ir garantiją.

3.4.4. Rangovas atsako už tai, kad siūloma sistema būtų teisėtai tiekiama, montuojama ir eksploatuojama Lietuvos Respublikoje, taip pat atitiktų pirkimo dokumentuose, teisės aktuose ir gamintojo dokumentacijoje nustatytus reikalavimus.

3.5. Tikrinimas, testavimas ir priėmimas________________________________________________

3.5.1. Pristatytos prekės tikrinamos dėl mechaninių pažeidimų, komplektacijos ir atitikties pirkimo dokumentams. Nustačius mechaninius pažeidimus ar neatitiktis, Rangovas privalo savo sąskaita pakeisti ar sutvarkyti neatitinkančias prekes.

3.5.2. Prieš perduodant sistemą Užsakovui, Rangovas turi atlikti vizualinį, elektrinį ir funkcinį patikrinimą, įskaitant įžeminimo, izoliacijos, AC fazių sekos, PV poliškumo / įtampos, baterijų komunikacijos ir apsaugų patikrą.

3.5.3. Priėmimo metu turi būti patikrintas EMS veikimas, nuotolinė stebėsena, išmanieji skaitikliai, backup režimas, generatoriaus valdymo funkcija, elektros kainų duomenų integracija ir arbitražo režimo konfigūravimo galimybė.

3.5.4. Rangovas turi pateikti paleidimo-derinimo ir priėmimo bandymų protokolus.

3.6. Kokybė_________________________________________________________________________

    - Fotovoltiniai moduliai turi būti pagaminti naudojant aukšto efektyvumo silicio elementų technologiją (pvz., N-type, TOPCon, HJT arba lygiavertę), užtikrinančią ne prastesnius eksploatacinius parametrus nei nurodyti žemiau:

– Modulio efektyvumas ne mažesnis kaip 22 %

– Metinė degradacija ne didesnė kaip 0,4 % po pirmųjų metų

– Pirmų metų degradacija ne didesnė kaip 1 %

– Mažas LID ir PID efektas (gamintojo deklaruojamas)

    - Fotovoltiniai moduliai turi pasižymėti mažu šviesos sukeltos degradacijos (LID) ir potencialo sukeltos degradacijos (PID) efektu. Reikalavimai: – LID (Light Induced Degradation): Pirmųjų metų galios sumažėjimas dėl LID efekto turi būti ne didesnis kaip 1 % nuo nominalios galios. – PID (Potential Induced Degradation): Moduliai turi būti atsparūs PID efektui pagal IEC TS 62804 arba lygiavertį standartą. Po PID bandymo galios sumažėjimas neturi viršyti 5 % nuo nominalios galios. Tiekėjas privalo pateikti: – gamintojo bandymų protokolus arba sertifikatus, patvirtinančius LID ir PID rodiklius, – aiškią nuorodą į techninę dokumentaciją, kurioje nurodyti šie parametrai.

    - Baterijų sistema turi užtikrinti ne mažesnę kaip 70 kW nepertraukiamą įkrovimo ir iškrovimo galią visai sistemai (241 kWh). Trumpalaikė (≤10 s) perkrovos galia turi būti ne mažesnė kaip 150 % nominalios galios.

    - Baterijų energijos panaudojimo efektyvumas (round-trip efficiency) Ne mažesnis kaip 90 % per visą sistemos veikimo režimą.

    - Naudojama baterijos talpa (usable capacity) Ne mažiau kaip 90 % nominalios talpos turi būti prieinama naudotojui (DoD ≥90 %).

    - Baterijų sistema turi užtikrinti: – Ne mažiau kaip 70 % likutinę talpą po 10 metų arba ≥6000 ciklų – Garantija turi galioti tiek laiko, kuris įvyksta anksčiau (metai arba ciklai) Jeigu šie parametrai nepasiekiami, laikoma, kad sistema neatitinka techninių reikalavimų.

    - Sistema turi kaupti duomenis ne trumpiau kaip 3 metus ir užtikrinti eksportą: – CSV formatu – API (REST arba lygiavertė) – Modbus TCP Duomenų atnaujinimo dažnis – ne rečiau kaip kas 1 minutę.

    - EMS turi užtikrinti galimybę integruoti su išorinėmis BI sistemomis (pvz., Power BI), pateikiant: – aktyvią galią – sunaudotą energiją – baterijos SOC – kainos signalus.

    - Sistema turi turėti galimybę: – riboti importą iš tinklo (peak shaving) – valdyti pagal elektros kainą – rezervuoti baterijos talpą backup režimui – valdyti scenarijus automatiškai ir rankiniu būdu.

    - DC kabeliai turi būti parinkti projektavimo metu, atsižvelgiant į realias apkrovas, trasų ilgius ir leistiną įtampos kritimą. – Kabeliai turi atitikti EN 50618 – Įtampos kritimas DC grandinėje ≤1,5 %

    - AC kabeliai turi būti parenkami: – pagal apkrovą ir trasų ilgį – neviršijant ≤2 % įtampos kritimo.

    - Apsaugos: – Viršįtampių apsaugos (SPD II/III) – Įžeminimo sistema – Automatiniai jungikliai su selektyvumu.

    - Sistema turi atitikti šiuos kibernetinio saugumo reikalavimus:

      - Jeigu Valdymo sistema ar jos komponentai jungiami prie Užsakovo tinklo, jie laikomi Užsakovo tinklų ir informacinės sistemos dalimi.

      - Valdymo sistema turi būti diegiama atskirame Užsakovo patvirtintame tinklo segmente / VLAN, o tiesioginis prijungimas prie bendro naudotojų LAN draudžiamas.

      - Ryšiai tarp Valdymo sistemos segmento ir kitų Užsakovo ar išorinių tinklų leidžiami tik per Užsakovo patvirtintą ugniasienę pagal iš anksto suderintą IP adresų / FQDN, portų ir protokolų sąrašą. Visi nesuderinti ryšiai turi būti blokuojami.

      - Rangovas iki sistemos prijungimo prie tinklo turi pateikti tinklo schemą ir visų naudojamų IP adresų, FQDN, portų, protokolų ir duomenų srautų sąrašą.

      - Visi nenaudojami Valdymo sistemos loginiai prievadai, paslaugos, protokolai ir fizinės jungtys turi būti išjungti arba de aktyvuoti.

      - Valdymo sistemoje draudžiama naudoti Wi-Fi, Bluetooth ar kitą belaidį administravimo / duomenų perdavimo ryšį, išskyrus Užsakovo raštu patvirtintas išimtis.

      - Visos gamyklinės, numatytosios ir bendrinės paskyros turi būti pašalintos, išjungtos arba pakeistos prieš sistemos pridavimą.

      - Visi naudotojai, administratoriai, Rangovo, gamintojo ir subrangovų atstovai turi naudoti unikalias vardines paskyras.

      - Nuotolinė prieiga prie Valdymo sistemos leidžiama tik Užsakovo patvirtintu būdu, naudojant vardines paskyras, dviejų faktorių autentifikaciją ir veiksmų žurnalavimą.

      - Nuolatinė Rangovo, gamintojo ar subrangovo administravimo prieiga prie Valdymo sistemos draudžiama, išskyrus Užsakovo raštu patvirtintus atvejus.

      - Valdymo sistemos sąsajos, pasiekiamos per viešuosius tinklus arba nuotolinės prieigos priemones, turi naudoti šifruotą ryšį ir TLS 1.2 arba naujesnį protokolą.

      - Nešifruoti administravimo protokolai, įskaitant HTTP, Telnet ir FTP, Valdymo sistemos administravimui draudžiami.

      - Modbus TCP, API ar kiti integraciniai protokolai gali būti naudojami tik iš Užsakovo patvirtintų įrenginių ir tik per ugniasienėje leistus ryšius.

      - Valdymo sistemos spintos, ryšio įranga, EMS, BMS, inverteriai, skaitikliai ir kiti valdymo komponentai turi būti įrengti rakinamose patalpose, rakinamose spintose arba kontroliuojamoje teritorijoje.

      - Valdymo sistemų gamintojai, tiekėjai, subrangovai, debesijos ir nuotolinės priežiūros paslaugų teikėjai negali būti registruoti, įsteigti ar kontroliuojami subjektų iš valstybių, keliančių grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus kriterijus.

      - Rangovas turi pateikti visų subrangovų, gamintojų, debesijos ir nuotolinės priežiūros paslaugų teikėjų, turinčių arba galinčių turėti fizinę ar loginę prieigą prie Valdymo sistemos, sąrašą.

      - Valdymo sistema turi registruoti prisijungimus, nepavykusius prisijungimus, naudotojų veiksmus, konfigūracijos pakeitimus, nuotolinės prieigos sesijas, aliarmus ir sistemos klaidas.

      - Rangovas turi nurodyti, kur saugomi Valdymo sistemos žurnalai, kiek laiko jie saugomi ir kaip jie gali būti perduodami Užsakovo stebėsenos / SIEM sistemai.

      - Rangovas prieš sistemos pridavimą privalo atlikti Valdymo sistemos kibernetinio saugumo patikrą, įskaitant aktyvių prievadų, naudojamų protokolų, nuotolinės prieigos, paskyrų, dviejų faktorių autentifikacijos, TLS, belaidžio ryšio, logavimo, Modbus/API prieigų, gamintojo debesijos ir žinomų pažeidžiamumų įvertinimą, bei pateikti Užsakovui ataskaitą su išvada, kad sistema atitinka techninės specifikacijos, ESO / tinklo operatoriaus prijungimo sąlygų ir Užsakovo kibernetinio saugumo reikalavimus.

      - Sistema negali būti laikoma tinkamai perduota eksploatacijai, kol nepašalintos kritinės ir aukštos kibernetinio saugumo neatitiktys arba jos nėra raštu priimtos Užsakovo.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Užsakovas siekia, jog jo ir Rangovo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

4.1. Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Rangovo ir Užsakovo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.)

4.2. Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Užsakovui ir Rangovui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

4.3. Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);

4.4. Rangovas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui;

4.5. Rangovas įsipareigoja Darbų vykdymo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose;

4.6. Jei Darbų vykdymo metu Rangovo naudojamos prekės/medžiagos/žaliavos turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

4.7. Rangovas turi užtikrinti, kad tiekiama elektros ir elektroninė įranga atitiktų taikomus ES saugos, aplinkosaugos ir ženklinimo reikalavimus, o įranga būtų pagaminta, transportuojama, montuojama ir eksploatuojama taip, kad būtų mažinama neigiama įtaka aplinkai ir žmonių sveikatai.

4.8. Vadovaujantis žaliųjų pirkimų principais, kai nėra atskiro produktų sąrašo kriterijaus, pirmenybė teikiama sprendimams, kuriuose naudojama mažiau pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai.

- PRIEDAI

Techninės specifikacijos 1 priedas - Techniniai reikalavimai įrangai;

Techninė specifikacijos 2 priedas - Modulių išdėstymo schema ant pastato stogo;

Techninės specifikacijos 3 priedas - AB ,,ESO” Prijungimo sąlygos.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Saulės elektrinės ir kaupimo sistemos įsigijimas ir įrengimas Marijampolės

DĖMESIO: Teikdamas pasiūlymą Rangovas turi įvardinti konkretų siūlomos prekės gamintoją ir modelį bei pateikti užpildytą žemiau nurodytą techninių charakteristikų (parametrų) lentelę įrašant siūlomas technines charakteristikas.

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos (jei gamintojo kataloge neišsamiai pateiktas siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t.y. siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta prekės gamintojo  deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus jei tiekėjas yra oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas).

Perkančioji organizacija pasilieka teisę paprašyti tiekėjo pateiktų gamintojo techninės dokumentacijos ar deklaracijų vertimo į lietuvių kalbą, o tiekėjui nepateikus nurodytų dokumentų vertimo į lietuvių kalbą – pasiūlymą atmesti.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Parametras | Minimalus techninis reikalavimas | Rangovas privalo patvirtinti atitikimą (taip/ne) ir, kur taikoma, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę | Dokumentai / nuorodos, patvirtinantys parametrus. Nurodyti dokumento psl. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. INTEGRUOTA HIBRIDINĖ ENERGIJOS KAUPIMO SISTEMA |  |  |  |  |
| 1.1 | Kiekis | 1 vnt. pagrindinė integruota energijos kaupimo sistema. |  |  |
| 1.2 | Nominali AC galia | Ne mažesnė kaip 50 kW, trijų fazių. |  |  |
| 1.3 | Tinklo parametrai | 3L/N/PE, 400 V AC, 50 Hz. |  |  |
| 1.4 | Integruotas korpusas | Pagrindiniame lauko tipo korpuse turi būti gamykliškai sumontuoti ir tarpusavyje suderinti ne mažiau kaip: hibridinis galios keitiklis / PCS, PV MPPT įėjimai, DC/DC baterijų sąsaja, STS arba lygiavertė automatinio perjungimo funkcija, EMS, baterijų valdymo ir aukštos įtampos paskirstymo elementai. |  |  |
| 1.5 | Pagrindinio korpuso apsaugos klasė | Ne mažiau kaip IP55. Lauko sąlygoms pritaikytas korpusas su klimato kontrole arba lygiaverte šilumos valdymo sistema. |  |  |
| 1.6 | Pagrindinio korpuso matmenys | Rangovas turi nurodyti pagrindinės sistemos korpuso matmenis. Siūlomos įrangos matmenys turi būti suderinami su objekto įrengimo vieta ir netrukdyti eksploatuoti esamos infrastruktūros. |  |  |
| 1.7 | Darbo temperatūra | Ne siauresnė kaip nuo -30 °C iki +50 °C. Leidžiamas galios mažinimas esant aukštai temperatūrai, jeigu tai nurodyta gamintojo dokumentacijoje. |  |  |
| 1.8 | Triukšmo lygis | Ne didesnis kaip 65 dB 1 m atstumu arba lygiavertis gamintojo deklaruojamas parametras. |  |  |
| 1.9 | Korozijos apsauga | Ne žemesnė kaip C4 arba lygiavertė korozijos apsaugos klasė. |  |  |
| 1.10 | Priešgaisrinė sauga | Integruota dūmų ir temperatūros aptikimo sistema bei aerozolinė ar lygiavertė gaisro gesinimo / slopinimo sistema baterijų / sistemos spintoje. |  |  |
| 1.11 | Komunikacijos | Ne mažiau kaip RS485, CAN, Ethernet, Modbus TCP ir API arba lygiaverčiai atviri / integracijai skirti protokolai. |  |  |
| 1.12 | Nuotolinė stebėsena | Privaloma. Turi būti užtikrinta vietinė ir nuotolinė sistemos stebėsena per interneto naršyklę, programėlę arba lygiavertę debesijos / nuotolinės prieigos sistemą. |  |  |
| 1.13 | Pagrindinės spintos svoris | Rangovas turi nurodyti gamintojo deklaruojamą pagrindinės sistemos spintos svorį. Pagrindų ir (ar) pamato sprendiniai turi būti parinkti įvertinant faktinį siūlomos įrangos svorį, apkrovų pasiskirstymą ir gamintojo montavimo reikalavimus |  |  |
| 2. PV DC PUSĖ IR HIBRIDINIS INVERTERIS / GALIOS KEITIKLIS |  |  |  |  |
| 2.1 | PV prijungimas | Sistema turi būti jungiama prie saulės elektrinės DC pusės. |  |  |
| 2.2 | Maksimali PV įėjimo galia | Ne mažesnė kaip 70 kW. |  |  |
| 2.3 | MPPT kiekis | Ne mažiau kaip 2 nepriklausomi MPPT sekikliai. |  |  |
| 2.4 | Stringų kiekis | Pakankamas PV įėjimų skaičius projektiniam modulių išdėstymui. |  |  |
| 2.5 | MPPT įtampos diapazonas | Ne siauresnis kaip 330-850 V. |  |  |
| 2.6 | Paleidimo įtampa | Ne didesnė kaip 210 V DC. |  |  |
| 2.7 | Maksimali DC įėjimo įtampa | Ne mažesnė kaip 1000 V DC. |  |  |
| 2.8 | Maksimali PV įėjimo srovė | Ne mažiau kaip 40 A kiekvienam MPPT. |  |  |
| 2.9 | Maksimali trumpojo jungimo srovė | Ne mažiau kaip 50 A kiekvienam MPPT. |  |  |
| 2.10 | Inverterio / PCS apsaugos klasė | Ne mažiau kaip IP65 arba integruota lauko korpuse, užtikrinančiame ne mažesnę kaip IP55 bendrą sistemos apsaugą. |  |  |
| 2.11 | Maksimalus efektyvumas | Ne mažesnis kaip 97 proc. |  |  |
| 3. AC TINKLO, BACKUP IR PERJUNGIMO FUNKCIJOS |  |  |  |  |
| 3.1 | Darbas tinkle | Sistema turi veikti lygiagrečiai su elektros tinklu ir palaikyti prijungimą prie 3L/N/PE 400 V, 50 Hz tinklo. |  |  |
| 3.2 | Nominali on-grid išėjimo galia | Ne mažesnė kaip 50 kW. |  |  |
| 3.3 | Maksimali įėjimo tariamoji galia | Ne mažesnė kaip 80 kVA. |  |  |
| 3.4 | Maksimali AC išėjimo srovė | Ne mažesnė kaip 75 A. |  |  |
| 3.5 | Srovės THD | Ne didesnis kaip 3 proc. |  |  |
| 3.6 | Galios koeficientas | Reguliuojamas ne siauresniame diapazone kaip nuo 0,8 talpinio iki 0,8 induktyvinio arba lygiavertis. |  |  |
| 3.7 | Backup režimas | Privalomas. Sistema turi palaikyti rezervinio maitinimo / off-grid režimą. |  |  |
| 3.8 | Backup apkrova | Ne mažesnė kaip 50 kW nominali backup išėjimo galia. |  |  |
| 3.9 | Backup išėjimo tariamoji galia | Ne mažesnė kaip 50 kVA. |  |  |
| 3.10 | Perkrovos geba | Ne mažiau kaip 150 proc. 10 s arba lygiavertė gamintojo deklaruojama trumpalaikė perkrovos geba. |  |  |
| 3.11 | Perjungimo laikas | Perjungimas tarp tinklo ir rezervinio maitinimo režimų ne ilgesnis kaip 20 ms. |  |  |
| 3.12 | Generatoriaus funkcija | Dyzelinis ar kitas generatorius šiame pirkime neperkamas, tačiau sistema turi turėti generatoriaus pajungimo ir valdymo galimybę, įskaitant generatoriaus įėjimo / prijungimo sąsają ir sausą kontaktą ar lygiavertę generatoriaus paleidimo / stabdymo valdymo funkciją. |  |  |
| 4. PAGRINDINĖ BATERIJŲ SISTEMA |  |  |  |  |
| 4.1 | Baterijų talpa | Ne mažesnė kaip 120,5 kWh vienai sistemai. |  |  |
| 4.2 | Baterijų technologija | Ličio geležies fosfato baterijos (LiFePO4 / LFP) arba lygiavertė saugi pramoninė ličio technologija, jeigu įrodomas ne prastesnis saugos, ciklų ir energijos tankio lygis. |  |  |
| 4.3 | Baterijų architektūra | Aukštos įtampos modulinė baterijų sistema su integruotu BMS. |  |  |
| 4.4 | Baterijų ciklų tarnavimo laikas | Ne mažiau kaip 8000 ciklų iki EOL 70 proc. pagal gamintojo deklaruojamas bandymo sąlygas. |  |  |
| 4.5 | Baterijų modulių komunikacija | CAN arba lygiavertė baterijų valdymo komunikacija. |  |  |
| 4.6 | Baterijų modulių darbo temperatūra | Ne siauresnė kaip nuo -20 °C iki +50 °C. Leistinas srovės mažinimas priklausomai nuo temperatūros ir SOC, jeigu tai nurodyta gamintojo dokumentacijoje. |  |  |
| 4.7 | Baterijų garantija | Ne mažiau kaip 10 metų nuo sistemos sumontavimo ir perdavimo Užsakovui dienos. |  |  |
| 5. BATERIJŲ PRAPLĖTIMO SPINTA |  |  |  |  |
| 5.1 | Kiekis | 1 vnt. baterijų praplėtimo spinta. |  |  |
| 5.2 | Talpa | Ne mažesnė kaip 120,5 kWh nominali praplėtimo spintos talpa. |  |  |
| 5.3 | Suderinamumas | Praplėtimo spinta turi būti gamykliškai suderinta su pagrindine sistema ir skirta veikti kaip vienos energijos kaupimo sistemos dalis, be papildomų trečiųjų šalių valdiklių, kurie dubliuotų pagrindinės sistemos EMS / BMS funkcijas. |  |  |
| 5.4 | Praplėtimo spintos apsauga | Lauko sąlygoms pritaikyta spinta su integruota šilumos valdymo, priešgaisrine ir baterijų stebėsenos sistema arba lygiaverčiu sprendimu. |  |  |
| 5.5 | Praplėtimo spintos svoris | Rangovas turi nurodyti gamintojo deklaruojamą praplėtimo spintos svorį. Pagrindų ir (ar) pamato sprendiniai turi būti parinkti įvertinant faktinį siūlomos įrangos svorį, apkrovų pasiskirstymą ir gamintojo montavimo reikalavimus |  |  |
| 6. IŠMANIEJI SKAITIKLIAI IR MATAVIMAS |  |  |  |  |
| 6.1 | Išmaniųjų skaitiklių kiekis | 2 vnt. išmaniųjų skaitiklių su srovės transformatoriais, skirti EMS valdymui, tinklo / PV / kitos projektinės grandies matavimui pagal suderintą prijungimo schemą. |  |  |
| 6.2 | Skaitiklio įtampa | 230 V AC / 400 V AC arba lygiavertė, tinkama 3 fazių 400 V sistemai. |  |  |
| 6.3 | Tikslumo klasė | Ne prastesnė kaip ±1 proc. arba lygiavertė. |  |  |
| 6.4 | Komunikacija | RS485 ir Modbus RTU arba lygiavertis protokolas, suderinamas su siūlomos sistemos EMS. |  |  |
| 6.5 | Srovės transformatoriai | Srovės transformatoriai turi būti parinkti pagal projektinius srovių dydžius ir suderinti su siūloma EMS sistema. |  |  |
| 7. EMS, VALDYMAS IR ARBITRAŽAS |  |  |  |  |
| 7.1 | EMS integracija | EMS turi būti integruota pagrindiniame sistemos korpuse ir veikti kaip vienos gamyklinės sistemos dalis. |  |  |
| 7.2 | Stebimi parametrai | Sistema turi rodyti ir kaupti ne mažiau kaip: PV generaciją, tinklo galią, apkrovos galią, baterijų SOC / SOH, įkrovimo / iškrovimo galią, įtampas, sroves, temperatūras, aliarmus, įvykių istoriją ir sistemos darbo režimus. |  |  |
| 7.3 | Valdymo režimai | Turi būti palaikomi ne mažiau kaip: savos gamybos energijos vartojimo didinimas, peak shaving, load shifting, TOU režimas, backup rezervo palaikymas, rankinis valdymas ir automatinis optimizavimas pagal kainas. |  |  |
| 7.4 | Elektros kainų stebėjimas | EMS turi turėti integraciją su Nord Pool elektros biržos kainų stebėjimu ir naudoti šiuos duomenis energijos kaupimo sistemos valdymui bei arbitražui. |  |  |
| 7.5 | Pilnas arbitražo funkcionalumas | Sistema turi automatiškai planuoti baterijų įkrovimą ir iškrovimą pagal elektros biržos kainas ir naudotojo nustatytus apribojimus. Turi būti galimybė pirkti / krauti energiją žemų kainų laikotarpiais, naudoti arba iškrauti energiją aukštų kainų laikotarpiais, derinti arbitražą su PV generacija, backup rezervo palaikymu ir baterijos apsaugos apribojimais. |  |  |
| 7.6 | Arbitražo nustatymai | Naudotojui turi būti prieinami bent šie nustatymai: minimalus ir maksimalus SOC, rezervinis SOC backup režimui, įkrovimo / iškrovimo galios ribos, grafikai, kainų slenksčiai, rankinis perrašymas, leidimas / draudimas įkrauti iš tinklo ir režimų prioritetai. |  |  |
| 7.7 | Duomenų eksportas ir integracija | Turi būti palaikomas duomenų eksportas ir / arba integracija per API, Modbus TCP ar lygiavertį protokolą. |  |  |
| 7.8 | Nuotolinė prieiga | Rangovas turi sukonfigūruoti nuotolinę Valdymo sistemos stebėseną ir perduoti Užsakovui prieigas tik laikantis šios techninės specifikacijos 3.6.13 papunkčiuose nustatytų kibernetinio saugumo reikalavimų. Nuotolinė administravimo prieiga Rangovui, gamintojui ar subrangovui gali būti suteikiama tik Užsakovo raštu patvirtinta tvarka. |  |  |
| 8. MONTAVIMAS, PAJUNGIMAS IR PALEIDIMAS |  |  |  |  |
| 8.1 | Transportavimas | Rangovas turi užtikrinti įrangos transportavimą į Užsakovo nurodytą vietą Lietuvoje ir padengti su tuo susijusias išlaidas. Pristatymo vieta: Gamyklų g.12, Marijampolė. |  |  |
| 8.2 | Pristatymo terminas | Prekės ir paslaugos turi būti pristatytos / atliktos per 4 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo. Jei dėl nenumatytų ir objektyvių priežasčių nepavyktų Prekių ir paslaugos pristatyti per 4 mėnesius, Užsakovas pasilieka teisę Sutartį pratęsti 1 kartą dar papildomai 2 mėnesiams. |  |  |
| 8.3 | Iškrovimas ir pastatymas | Rangovas atsako už įrangos iškrovimą, pastatymą, tvirtinimą prie pagrindo ir paruošimą pajungimui, jeigu pirkimo sutartyje nenumatyta kitaip. |  |  |
| 8.4 | Pagrindų ir (ar) pamato paruošimas | Rangovas turi pasirūpinti pagrindų ir (ar) pamato paruošimu pagrindinei energijos kaupimo sistemos spintai ir baterijų praplėtimo spintai, įvertindamas įrangos svorius, gamintojo montavimo reikalavimus, vietos geologines / konstrukcines sąlygas, vandens nutekėjimą, kabelių įvadų rezervavimą ir galiojančius teisės aktus. |  |  |
| 8.5 | Montavimas ir pajungimas | Rangovas turi atlikti sistemos montavimą, AC, DC, komunikacinių ir valdymo grandinių pajungimą pagal gamintojo reikalavimus, projektinę dokumentaciją ir galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. |  |  |
| 8.6 | Paleidimas-derinimas | Rangovas turi atlikti sistemos paleidimą-derinimą, EMS konfigūravimą, išmaniųjų skaitiklių ir CT konfigūravimą, backup režimo, generatoriaus valdymo funkcijos ir nuotolinės stebėsenos patikrinimą. |  |  |
| 8.7 | Apmokymas | Rangovas turi apmokyti Užsakovo paskirtus darbuotojus naudotis sistema, EMS, nuotoline stebėsena, arbitražo nustatymais ir saugaus eksploatavimo procedūromis. |  |  |
| 8.8 | Pridavimas institucijoms | Rangovas turi parengti dokumentaciją ir, jei taikoma, atlikti / padėti atlikti sistemos pridavimą ESO, VERT ar kitoms institucijoms pagal galiojančius reikalavimus. |  |  |
| 9. GARANTIJOS |  |  |  |  |
| 9.1 | Produkto garantija | Ne mažiau kaip 5 metai nuo sistemos sumontavimo ir perdavimo Užsakovui dienos. |  |  |
| 9.2 | Baterijų garantija | Ne mažiau kaip 10 metų nuo sistemos sumontavimo ir perdavimo Užsakovui dienos. |  |  |
| 9.3 | Garantinių dokumentų pateikimas | Rangovas turi pateikti garantines sąlygas, garantinio aptarnavimo kontaktus ir garantijos pradžios datą patvirtinančius dokumentus. |  |  |
| 10. ATSARGINĖS DALYS IR TECHNINIS APTARNAVIMAS |  |  |  |  |
| 10.1 | Atsarginių dalių sandėlis Europoje | Gamintojas arba jo įgaliotas atstovas turi turėti atsarginių dalių sandėlį Europoje ir užtikrinti pagrindinių atsarginių dalių bei techninio aptarnavimo prieinamumą visą garantinį laikotarpį. |  |  |
| 10.2 | Techninio aptarnavimo kontaktai | Rangovas turi pateikti garantinio ir pogarantinio aptarnavimo kontaktus, kreipimosi tvarką ir gamintojo / įgalioto serviso atstovo informaciją. |  |  |
| 10.3 | Gamintojo Tier 1 statusas | Gamintojas turi būti ne mažiau kaip 3 metus gaminantis ESS/BESS sistemas Europos rinkai ir būti įgyvendinęs ne mažiau kaip 20 MWh energijos kaupimo sistemų projektų Europos Sąjungoje arba pateikti kitus lygiaverčius patikimumo įrodymus. |  |  |
| 10.4 | Techninis inžinierius Lietuvoje | Užtikrinti techninės pagalbos suteikimą Lietuvoje ir techninio specialisto atvykimą į objektą ne vėliau kaip per 48 val. po užklausos išsiuntimo dienos. Dalyvauti paleidimo-derinimo ir garantinio aptarnavimo procesuose. |  |  |

Techninės specifikacijos 2 priedas

Modulių išdėstymo schema ant pastato stogo

Techninės specifikacijos 3 priedas

AB ,,ESO“ Prijungimo sąlygos