TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Technologinio vandens šildymo/šaldymo sistema

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI IR PIRKIMO APIMTIS

1.1. Pirkimo objektas apima technologinio vandens šildymo/šaldymo sistemos, sudarytos iš 1) multifunkcinio šilumos siurblio, 2) pajungimo mazgų, 3) filtrų pristatymą, montavimą, hidraulinį bei elektrinį pajungimą, integravimą į mezokosmų valdymo sistemą (BMS) bei paleidimo-derinimo darbus.

1.2. Įranga yra skirta mokslo paskirties pastato – Žuvininkystės ir akvakultūros laboratorijos (Smiltynės g. 1, Klaipėda) – mezokosmų sistemai, užtikrinant nenutrūkstamą, stabilų ir tikslų technologinio šildymo bei vėsinimo ciklo palaikymą eksperimentinėse talpose.

1.3. Įranga ir visi montavimo komponentai turi būti nauji, nenaudoti, atitinkantys arba viršijantys techninėje specifikacijoje nurodytus parametrus bei funkcionalumą. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras) ir/ar gamintojo deklaracijas arba nuorodas į viešai prieinamą tinklalapį, kuriame galima vienareikšmiškai patikrinti siūlomos prekės atitiktį iškeltiems reikalavimams.

| Pirkimo objektas - Technologinio vandens šildymo/šaldymo sistema (1 vnt.). | BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTI SIŪLOMOS SISTEMOS GAMINTOJĄ, MODELĮ (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- |

| Eil. Nr. | ## Techninė charakteristika / Darbų apimtis | ## Reikalavimai | ## Siūlomos įrangos parametrai / trumpas aprašymas ## (Pildo tiekėjas) | ## Pasiūlymo dokumentas ir puslapis, pagrindžiantis atitiktį ## (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 |
| - Įrangos techniniai parametrai |  |  |  |  |
| 1.1. | Įrenginio tipas | Oru aušinamas daugiafunkcinis šilumos siurblys, skirtas 4 vamzdžių sistemai. Užtikrina nepriklausomą ir vienalaikį šalto bei karšto technologinio vandens ruošimą, panaudojant šilumos atgavimo funkciją. | Nurodomas tipas (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 1.2. | Elektrinė galia | Maksimali naudojama aktyvioji elektrinė galia neviršija 37 kW. | Nurodoma galia (kW) (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 1.3. | Šaldymo galia | Šaldymo galia (Cooling capacity) – ne mažiau nei 80 kW, esant šalto šilumnešio temperatūrų grafikui +5 °C / 0 °C ir +25 °C lauko oro temperatūrai. | Nurodoma galia (kW) (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 1.4. | Temperatūrų grafikas | Šalčio nešėjo temperatūrų grafikas (įtekantis / ištekantis): +5 °C / 0 °C. | Nurodomas grafikas (°C) (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 1.5. | Elektros maitinimas | 400 V / 3 fazės / 50 Hz. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 1.6. | Kokybės standartai | „Eurovent“ ir ISO 9001 sertifikatai, įrenginio CE žymėjimas. | Patvirtinama (nurodomi sertifikatai) (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 1.7. | Aplinkos temperatūra | Darbinės aplinkos temperatūros ribos šaldymo rėžimu: nuo -7 °C iki +35 °C. | Nurodomos ribos (°C) (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 1.8. | Žemos temperatūros kontrolė | Integruota automatinė darbo žemose lauko oro temperatūrose valdymo funkcija. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 1.9. | Kompresorių paleidimas | Visi kompresoriai privalo turėti gamykliškai integruotus švelnaus paleidimo įrenginius „Soft starter“. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 1.10. | Fazės, įtampos dingimo apsauga | Integruota fazių sekos, fazių dingimo ir įtampos kontrolės apsauga. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 1.11. | Saugumo klasė | Ne žemesnė kaip IP54 korpuso ir elektros skydo saugumo klasė lauko sąlygoms. | Nurodoma IP klasė (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 1.12 | F-dujos | Įrenginyje naudojamos f-dujos turi atitikti galiojančių Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų naudojimo ir jų išmetimų mažinimo. Naudojamo šaltnešio globalinio atšilimo potencialo (GWP) vertė turi atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus įrangos tipui. | Nurodoma f-dujų tipas (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 2. Sistemos valdymo reikalavimai |  |  |  |  |
| 2.1. | Programinis suderinamumas | Gamykliškai integruota BACnet/IP ryšio sąsaja šilumos siurblio automatikoje. Įrenginio techninėje dokumentacijoje turi būti pateiktas pilnas BACnet komunikacinių objektų (data points) sąrašas. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 2.2. | Valdymo logika | Cirkuliacinių siurblių ir kompresoriaus valdymas pagal grįžtančio srauto temperatūrą. Autonominis veikimas. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 2.3. | Šilumos rekuperacija | Vėsinimo metu kondensacinė šiluma pirmumo tvarka nukreipiama į TKV talpą iki ribos T_max. Ją pasiekus, perteklinė kondensacinė šiluma nukreipiama į aplinką. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 2.4. | Reliniai išėjimo signalai | Gamykliškai užtikrinti reliniai išėjimai valdymo spintai: Siurblio S-2 valdymas (su uždelsimu), Siurblio S-3 valdymas (su uždelsimu), ŠS būsena (Status OK), ŠS bendras kritinis gedimas (Alarm). Visi valdymo signalai, reikalingi mezokosmų sistemos pilnavertiškam funkcionavimui, privalo būti suderinti ir visiškai atitikti techninės specifikacijos priede Nr. 2 aprašytus parametrus bei funkcijas. | Įrašoma Taip/Ne (Tiekėjas patvirtina, kad visi išvardinti reliniai išėjimai yra užtikrinami gamykliškai) (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 2.5. | Nuotolinis paleidimas | Nuotolinis ŠS paleidimas per „sausą“ kontaktą (Uždaryta = Start; Atidaryta = Stop). | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 2.6. | Režimo fiksavimas | Valdiklio konfigūracija aparatūriškai (hardwired) turi būti sukonfigūruota pastoviam vasaros (šaldymo) režimui. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| - Sistemos montavimo ir įrengimo reikalavimai |  |  |  |  |
| 3.1. | Glikolio surinkimas | Saugus esamo glikolio tirpalo išleidimas ir surinkimas iš demontuojamo įrenginio kontūro į sandarią tarą. Neleidžiamas joks nuotėkis į aplinką. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | - (pagrįsti nereikia) |
| 3.2. | Atliekų utilizavimas | Surinkto glikolio tirpalo pridavimas teisėtiems atliekų tvarkytojams, pateikiant perkančiajai organizacijai pridavimo pažymas/deklaracijas. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | - (pagrįsti nereikia) |
| 3.3. | Seno įrenginio demontavimas | Senojo šilumos siurblio atjungimas nuo hidraulinių bei elektros tinklų, nukėlimas nuo pamato ir perkėlimas į su užsakovu suderintą vietą, ne toliau kaip 5 m atstumu. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | - (pagrįsti nereikia) |
| 3.4. | Pagrindo išlyginimas ir vibropadai | Montavimo plokštumos išlyginimas, po kiekviena koja paklojant ne mažesnę nei 500x500 mm betoninę plokštę su guminėmis antivibracinėmis atramomis. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | - (pagrįsti nereikia) |
| 3.5. | Atraminio ploto įrengimas | Jei tiekiamo įrenginio gabaritiniai matmenys (ilgumas) viršija esamo paruošto trinkelių pado ribas, tiekėjas privalo savo lėšomis įrengti papildomus atraminius plotus: nukasti gruntą iki 40 cm gylio, užpilti žvyru, jį sutankinti ir horizontaliai pakloti ne mažesnę nei 500x500 mm betoninę plokštę. | Tiekėjas patvirtina įsipareigojimą (įrašoma „Taip“) ir nurodo, ar pagal siūlomo įrenginio matmenis reikės įrengti papildomą atraminį plotą (Pildo tiekėjas) | - (pagrįsti nereikia) |
| 3.6. | Hidraulinis kompensavimas | Prijungimui prie pastato kontūro privaloma naudoti lanksčias armuotas jungtis (kompensatorius) vibracijos slopinimui. Hidrauliniai pajungimai, vamzdynų skersmenys ir jų tarpusavio pozicija turi visiškai atitikti techninės specifikacijos priede Nr. 1 nurodytus brėžinius ir reikalavimus | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 3.7. | Mechaniniai filtrai ir kontrolė | Mechaninių filtrų sumontavimas garintuvo įvade ir šildymo kontūre lengvai prieinamose vietose, abipus filtrų įrengiant manometrus užsikimšimo kontrolei. Hidrauliniai pajungimai, vamzdynų skersmenys ir jų tarpusavio pozicija turi visiškai atitikti techninės specifikacijos priede Nr. 1 nurodytus brėžinius ir reikalavimus | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 3.8. | Kontūro užpildymas ir bandymas | Sistemos išplovimas, užpildymas nauju (gamintojo rekomenduojamu) glikolio tirpalu, nuorinimas ir slėginis sandarumo testavimas. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | - (pagrįsti nereikia) |
| 3.9. | Kabelių komutavimas lauke | Kabelių prailginimui pramoninės gnybtų kaladėlės turi būti sumontuotos atskiroje, lauko poveikiui atsparioje elektros spintoje (ne žemesnės kaip IP65 klasės). | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| - Garantijos, dokumentacija ir vartotojų apmokymai |  |  |  |  |
| 4.1. | Garantiniai įsipareigojimai | Ne mažiau kaip 36 mėnesių pilna garantija atliktiems montavimo darbams ir pačiai įrangai nuo abipusio paleidimo-derinimo akto pasirašymo dienos. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | - (pagrįsti nereikia) |
| 4.2. | Paleidimas ir derinimas | Sumontavus sistemą, tiekėjas atlieka visų režimų (šildymo/šaldymo) testavimą realiomis sąlygomis valdant juos per pastato valdymo sistemą (BMS) bei pateikia autorizuoto serviso inžinieriaus pasirašytą gamyklinių parametrų sureguliavimo bei paleidimo-derinimo protokolą. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | - (pagrįsti nereikia) |
| 4.3. | Techninė dokumentacija | Priduodant darbus, tiekėjas privalo pateikti įrenginio techninį pasą, atitikties deklaracijas (CE), eksploatavimo, priežiūros bei valdiklio programavimo instrukcijas (lietuvių arba anglų kalba) ir glikolio utilizavimo pažymas. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | - (pagrįsti nereikia) |
| 4.4. | Personalas ir apmokymai | Tiekėjas savo sąskaita privalo apmokyti ne mažiau kaip 2 Perkančiosios organizacijos darbuotojus dirbti su sumontuota įranga. Mokymai vykdomi Perkančiosios organizacijos patalpose (Smiltynės g. 1, Klaipėda) po galutinio įrangos įdiegimo. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | - (pagrįsti nereikia) |
| 4.5. | Pakavimo medžiagų utilizavimas | Įrangos pristatymo, instaliavimo bei po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo ir utilizavimo išlaidos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | - (pagrįsti nereikia) |

Priedas nr. 1

Hidrauliniai pajungimai ir vamzdynų skersmenys. Vamzdžių prijungimo taškai išdėstyti vertikaliai vienoje ašyje.

Priedas nr. 2

Šilumos siurblio (ŠS) integracijai į mezokosmosų sistemos valdymo skydą (automatikos spintą) turi būti numatyti šie sąsajos signalai

| Signalo pavadinimas | Kryptis | Signalo tipas | Kontakto būsena / Logika |
| --- | --- | --- | --- |
| Siurblio S-2 valdymas (Šaldymo kontūras) | ŠS - > valdymo spinta | Relinis išėjimas | Skirtas siurblio S-2 paleidimui/stabdymui. ŠS paleidimo metu signalas aktyvuoja siurblį S-2. ŠS stabdymo (išjungimo) atveju, siurblio S-2 išjungimas turi būti vykdomas su programiniu laiko uždelsimu. |
| Siurblio S-3 valdymas (Rekuperacinis kontūras) | ŠS - > valdymo spinta | Relinis išėjimas | Skirtas siurblio S-3 paleidimui/stabdymui. ŠS paleidimo metu signalas aktyvuoja siurblį S-3. ŠS stabdymo (išjungimo) atveju, siurblio S-3 išjungimas turi būti vykdomas su programiniu laiko uždelsimu. |
| ŠS būsena (Status OK) | ŠS - > valdymo spinta | Relinis išėjimas | Relinis išėjimas. Signalas aktyvus, kai įrenginys dirba normaliu režimu ir nėra kritinių klaidų. NC/NO (perjungiamas kontaktas). |
| ŠS bendras kritinis gedimas (Alarm) | ŠS - > valdymo spinta | Relinis išėjimas | Signalas aktyvuojamas suveikus ŠS vidinėms apsaugoms ar įvykus kritiniam gedimui, dėl kurio įrenginio darbas stabdomas. NC/NO (perjungiamas kontaktas). |
| Nuotolinis ŠS paleidimas (Start/Stop) | Valdymo spinta - > ŠS | „Sausas“ kontaktas (Uždaryta = Start) | „Sausas“ kontaktas iš mezokosmosų sistemos valdymo skydo. Sujungus kontaktus (uždarius grandinę) – ŠS inicijuoja technologinio vandens ruošimo ir paleidimo ciklą. Atjungus kontaktus (atidarius grandinę) – ŠS stabdomas. |

ŠS darbo režimo parinkimas (vasaros / šaldymo režimas): šilumos siurblio valdymo valdiklyje laidų konfigūracija turi būti aparatūriškai (hardwired) sukonfigūruota pastoviam vasaros (šaldymo) režimui. Mezokosmosų sistemos paleidimo signalas  turi inicijuoti tik šio režimo aktyvavimą