TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Energijos skirstymo operatorius".

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - NVS – nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistema (telemetrijos sistema).

  - Prekės – telemetrijos sistemos davikliai.

  - Užsakymas – Pirkėjo Tiekėjui pateiktas Prekių tiekimui dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Telemetrijos sistemos davikliai, skirti montuoti Pirkėjo dujų slėgio reguliavimo įrenginiuose.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Perkamos Prekės ir preliminarios jų apimtys nurodytos 1 lentelėje:

1 Lentelė

| Eil. nr. | Prekės pavadinimas | Įtekančio slėgio kitimo ribos*, bar | Preliminarus** Prekių kiekis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamtinių dujų slėgio keitiklis | 0 – 20 bar | 25 |
| 2. | Gamtinių dujų slėgio keitiklis | 0 – 16 bar | 10 |
| 3. | Gamtinių dujų slėgio keitiklis | 0 – 10 bar | 25 |
| 4. | Gamtinių dujų slėgio keitiklis | 0 – 6 bar | 25 |
| 5. | Gamtinių dujų slėgio keitiklis | 0 – 0,1 bar | 25 |
| 6. | Uždujinimo signalizatorius | - | 15 |
| 7. | Uždujinimo jutiklis | - | 25 |
| 8. | Indukcinis kontaktas durims (Ex patalpoms) | - | 15 |

*Apatinė slėgio riba leidžiama neigiama (≤0 bar), viršutinė slėgio riba negali būti aukštesnė nei nurodyta.

**Nurodytas preliminarus Prekių kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę pirkti keičiant eilutėse nurodytus kiekius, neviršijant Sutarties vertės. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto Prekių kiekio ar bet kokios jų dalies.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Prekės pristatomos adresu: Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Martinavos k., Martinavos g. 8

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objekto aprašymas

    - Pirkimo objekto aprašymas pateikiamas šios Techninės specifikacijos Lentelėse Nr. 2 – 5.

2 Lentelė. Gamtinių dujų slėgio keitikliai

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Elektroniniai slėgio keitikliai | IS grandinėms, perteklinio slėgio, tinkami montuoti Ex patalpose |
| 2. | Išėjimo signalas | nuo 4 mA iki 20 mA ribų diapazone |
|  |  | 2 laidų |
| 3. | Maitinimo įtampa | nuo 7,5V iki 30V ribų diapazone |
| 4. | Tikslumo klasė | ne daugiau 0,1 % |
| 5. | Apsaugos klasė | ne mažiau IP65 |
| 6. | Darbinė aplinkos temperatūra | ne siauresnių ribų kaip nuo -30 °C iki +60 °C |
| 7. | Kompensuojama temperatūra | ne siauresnių ribų kaip nuo -20 °C iki +60 °C |
| 8. | Reikalavimai darbui sprogioje aplinkoje: |  |
| 8.1. | Sprogimui pavojinga zona | I |
| 8.2. | Potencialiai sprogioje aplinkoje naudojamos įrangos grupė | IIA |
| 8.3. | Įrangos kategorija pagal saugumo lygį ir rizikas, kad ji pati gali tapti gaisro ar sprogimo šaltiniu | ne žemesnė nei CAT2 (kategorija 2) |
| 8.4. | Apsaugos koncepcija | ne žemesnė kaip ib |
| 9. | Keitiklio pajungimas | išorinis sriegis G ½ (neleidžiama naudoti papildomų jungiamųjų dalių) |
| 10. | Matmenys - ne didesni kaip | 190 x 140 x 100 mm |
| 11. | Kalibravimo liudijimas išduotas Lietuvos Respublikoje arba kitoje ES valstybėje akredituotos laboratorijos | Būtinas, pateikiamas kartu su Prekėmis. Su pirkimo pasiūlymu pateikti slėgio keitiklio kalibravimo liudijimo kopiją (pavyzdį). Kalibravimas turi būti atliekamas tolygiai per visą keitiklio matavimo diapazoną vadovaujantis tarptautinėmis slėgio matavimo priemonių kalibravimo rekomendacijomis Euramet cg-17 arba lygiavertėmis. |
| 12. | Komplektavimo reikalavimai | Slėgio keitikliai turi būti tiekiami su apsauginiu dangteliu, skirtu apsaugoti jautrųjį elementą, taip pat pridėtos sandarinimo tarpinės. Slėgio keitikliai turi būti paruošti montuoti Pirkėjo dujų slėgio reguliavimo įrenginiuose nenaudojant papildomų elektroninių komunikacijos įrenginių (pvz. nustatyti „0 tašką“), o jeigu sumontavus slėgio keitiklį būtina jį papildomai sureguliuoti (pvz., nustatyti „0 tašką“) naudojant papildomus elektroninius prietaisus, tokius reguliavimo darbus savo sąnaudomis turi atlikti Tiekėjas. |

3 Lentelė. Uždujinimo signalizatoriaus modulis

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Kontroliuoti gamtinių dujų (CH4) formavimąsi uždarose patalpose ir pateikti signalus dujų koncentracijai pasiekus nustatytas ribas |
| 2. | Suderinamumas | Suderinamas su uždujinimo jutikliu, aprašytu šios Techninės specifikacijos Lentelėje Nr. 4 |
| 3. | Prijungimas prie kontrolerio | Dvilaidis, diskretinis išėjimas – relinis, normaliai sujungtas kontaktas (kiekvienam signalui atskiras). |
| 4. | Aplinkos (darbinė) temperatūra | ne siauresnių ribų kaip nuo -30 °C iki +40 °C |
| 5. | Signalizacija ribos | 20% - įspėjamoji, 40% - avarinė |
| 6. | Darbo režimas | Nepertraukiamas |
| 7. | Maitinimas: |  |
| 7.1. | Maitinimo įtampa | 220+22-33 VAC, 12 VDC (rezervinis) |
| 7.2. | Dažnis | (50±1) Hz |
| 7.3. | Sunaudojamas galingumas | Ne daugiau 10W |
| 8. | Matmenys – ne didesni kaip | (230 x 120 x 65) mm |
| 9. | Metrologinės patikros sertifikatas, išduotas Lietuvos Respublikoje arba kitoje ES valstybėje akredituotos laboratorijos | Būtinas, pateikiamas kartu su Prekėmis. Su pirkimo pasiūlymu pateikti uždujinimo signalizatoriaus modulio metrologinės patikros sertifikato kopiją (pavyzdį). |

4 Lentelė. Uždujinimo jutiklis

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Pastebėti gamtinių dujų (CH4) formavimąsi uždarose patalpose |
| 2. | Suderinamumas | Suderinamas su uždujinimo signalizatoriaus moduliu, aprašytu šios Techninės specifikacijos Lentelėje Nr. 3 |
| 3. | Prijungimas prie signalizatoriaus modulio | Kabelis su jungtimis DB 9 ir PC-4 |
| 4 | Kontroliuojamos dujų koncentracijos ribos | nuo 0 iki 50% (nuo apatinės gamtinių dujų sprogimo ribos) |
| 5. | Eksploatavimo aplinkos sąlygos: |  |
| 5.1. | Santykinė drėgmė | (60±20) % |
| 5.2. | Atmosferinis slėgis | (100±4) kPa ar (760±30) mm Hg |
| 5.3. | Aplinkos (darbinė) temperatūra | ne siauresnių ribų kaip nuo -30 °C iki +40 °C |
| 6. | Darbo režimas | Nepertraukiamas |
| 7. | Maitinimas: |  |
| 7.1. | Maitinimo įtampa | 12 VDC |
| 7.2. | Sunaudojamas galingumas | Ne daugiau 2W |
| 8. | Matmenys – ne didesni kaip | (125 x 90 x 35) mm |
| 9. | Metrologinis sertifikatas, išduotas Lietuvos Respublikoje arba kitoje ES valstybėje akredituotos laboratorijos | Būtinas, pateikiamas kartu su Prekėmis. Su pirkimo pasiūlymu pateikti uždujinimo jutiklio metrologinės patikros sertifikato kopiją (pavyzdį). |
| 10. | Jutiklio aplinkos klasifikacija: |  |
| 10.1 | Sprogimui pavojinga zona | I |
| 10.2. | Potencialiai sprogioje aplinkoje naudojamos įrangos grupė | IIA |
| 10.3. | Įrangos kategorija pagal saugumo lygį ir rizikas, kad ji pati gali tapti gaisro ar sprogimo šaltiniu | Ne žemesnė nei CAT2 (kategorija 2) |

5 Lentelė. Indukcinis kontaktas metalinėms durims

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Reikalavimai darbui sprogioje aplinkoje: |  |
| 1.1. | Sprogimui pavojinga zona | I |
| 1.2. | Potencialiai sprogioje aplinkoje naudojamos įrangos grupė | IIA |
| 1.3. | Įrangos kategorija pagal saugumo lygį ir rizikas, kad ji pati gali tapti gaisro ar sprogimo šaltiniu | Ne žemesnė nei CAT2 (kategorija 2) |
| 1.4. | Apsaugos koncepcija | Ne žemesnė kaip ib |
| 2. | Suveikimo nuotolis | Ne daugiau 10 mm |
| 3. | Korpusas | Plastmasinis |
| 4. | Matmenys – ne didesni kaip | Cilindras su sriegiu M30x1,5, aukštis – 44 mm |
| 5. | Aplinkos temperatūra | ne siauresnių ribų kaip nuo -25 °C iki +60 °C |
| 6. | Jungtis, maitinimo įtampa | 2 laidų, 8,2V DC |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės turės būti pristatomos ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

  - Prekės bus perkamos tik pagal atskirus Pirkėjo pateiktus Užsakymus Sutarties galiojimo metu. Tiekėjas turės pristatyti Prekes šios Techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodytu adresu Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

  - Užsakymus Pirkėjas teiks Tiekėjui elektroniniu paštu, nurodytu Sutartyje.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Prekėms nustatomas ne trupesnis kaip 2 (dviejų) metų Prekių gamintojo garantijos terminas, kuris skaičiuojamas nuo Prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.

  - Prekių perdavimo – priėmimo ar garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 20 kalendorinių dienų terminas.

- KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Kartu su pristatomomis Prekėmis turi būti pateikiamos Prekių naudojimosi instrukcijos lietuvių arba anglų kalbomis.

  - Kartu su pristatomais Gamtinių dujų slėgio keitikliais turi būti pateikiamas Kalibravimo liudijimas išduotas Lietuvos Respublikoje arba kitoje ES valstybėje akredituotos laboratorijos.

  - Kartu su pristatomais Uždujinimo signalizatoriais turi būti pateikiamas Metrologinės patikros sertifikatas, išduotas Lietuvos Respublikoje arba kitoje ES valstybėje  akredituotos laboratorijos.

  - Kartu su pristatomais Uždujinimo jutikliais turi būti pateikiamas Metrologinis sertifikatas, išduotas Lietuvos Respublikoje arba kitoje ES valstybėje  akredituotos laboratorijos.

  - Kartu su pristatomomis Prekėmis pateikiamas prekių perdavimo – priėmimo aktas.