Sąlygų priedas Nr.1.1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

DEKORATYVINIAI ŠVIESTUVŲ STULPAI

1. Numatomų įsigyti Prekių orientaciniai kiekiai:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas, tipas | Šviestuvo pakabinimo aukštis, m | Kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dekoratyvinis šviestuvo stulpas su gembe ir pamatu | 5 | 90 |

- Numatomų įsigyti Prekių techniniai reikalavimai:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Bendri reikalavimai | Pateikiami patvirtinantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
|  | Šviestuvo stulpas turi būti cilindro formos, trijų pakopų, su dekoratyvia baze. Stulpo išvaizdos brėžinio pavyzdys pateikiamas žemiau po lentele (Pav.1.) | Gamintojo konstrukcinių brėžinių kopijos |
|  | Stulpo matmenys: h – 4000mm h1 – 2650mm h2 – 1250mm h3 – 125mm d – 168,3mm d1 – 108mm d2 – 76,1mm d3 – 350mm |  |
|  | Gembė turi būti dekoratyvi, su užsandarinta viršūne, įleidžiama į stulpą ir su sujungimo pakopos uždengimo žiedu. Gembė turi būti paruošta tvirtinti G3/4 šviestuvo srieginį vamzdį. Gembės išvaizdos brėžinio pavyzdys pateikiamas žemiau po lentele (Pav.2.) |  |
|  | Gembės matmenys: h4 – 1000mm d4 – 60,3mm d5 – 51mm L – 800mm |  |
|  | Stulpo ir gembės sienelės storis ne mažiau 3mm |  |
|  | Stulpo pakopų perėjimo vietos turi būti uždengtos dekoratyviu žiedu. Žiedų dizainas pagal Pav.1. |  |
|  | Stulpo dekoratyviniai žiedai ir dekoratyvinė bazė pagaminti iš aliuminio arba ketaus arba plieno. | Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos |
|  | Stulpo atsparumas vėjo poveikiui ne mažiau kaip 24 m/s |  |
|  | Stulpo viduje, durelių aukštyje, turi būti 3 varžtai M8 stulpui įžeminti ir elektros aparatams tvirtinti. (Pav.3.) | Gamintojo techninės specifikacijos kopija ar konstrukcinių brėžinių kopijos |
|  | Durelės ne mažiau kaip 80 x 300 mm dydžio, su 5,0mm įleidžiama vidinio šešiakampio cilindro formos nerūdijančio plieno užrakto galvute. |  |
|  | Plieninis šviestuvo stulpas turi atitikti LST EN 40-3-1:2013 reikalavimus | Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos |
|  | Metaliniai paviršiai karštai cinkuoti. Cinkavimas turi atitikti EN ISO 1461 standartui. Vidutinis cinko storis – ≥ 70 mikronų. Išoriniai paviršiai dažyti matine spalva – RAL7026 arba analogiška, pagal ISO12944. Dažoma ≥2 sluoksniais (gruntas, dažai). Turi būti užtikrintas ne žemesnė nei C5 korozijos kategorija. Dažai atsparūs ultravioletiniams spinduliams. |  |
|  | Stulpo vidinėje dalyje, durelių aukštyje, gerai matomoje vietoje turi būti žyma su gamintojo pavadinimu, pagaminimo data ir sutarties numeriu. | Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos |
|  | Stulpas turi būti pateikiamas su jam pritaikytu gelžbetoniniu pamatu, kurio masė ≥125 kg | Gamintojo techninės specifikacijos kopija ar konstrukciniai brėžiniai |
|  | Stulpai įstatomi į pamatus ir tvirtinami ne mažiau kaip 3 (trimis) nerūdijančio plieno varžtais arba stulpo flanšas tvirtinamas prie pamato ne mažiau kaip 4 (keturiais) nerūdijančio plieno arba cinkuoto plieno varžtais. Tvirtinimas ir pamatas turi užsidengti stulpo dekoratyvine baze. |  |
|  | Tarnavimo laikas ≥ 25 metai | Gamintojo techninės specifikacijos ar deklaracijos kopijos |
|  | Prekės, įskaitant dažų dangą, garantinis terminas ≥ 5 metai |  |

Pav.1

Pav.2

Pav. 3