Sąlygų priedas Nr.1.3

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

GATVĖS APŠVIETIMO ŠVIESTUVAMS

- Numatomų įsigyti šviestuvų tipas ir orientaciniai kiekiai:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas, tipas | Vardinė galia, W | Šviesinė temperatūra, K | Orientacinis kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ŠVIESTUVAS Nr. 3.1 | ≤ 65 | 3000 | 100 |

- Numatomų įsigyti šviestuvų techniniai reikalavimai:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalavimas, techninis parametras | Standartas, direktyva, licencija, rodiklis, reikalavimas | Pridedami dokumentai, patvirtinantys šviestuvų techninius parametrus |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ES aukštos kokybės ženklas | ENEC arba ENEC+ licencija (sertifikatas) ir CE ženklas | ENEC arba ENEC+ licencijos (sertifikato) kopija ir CE deklaracija |
|  | Atsparumas smūgiams | IK ≥ 08 | ENEC arba ENEC+ licencijos (sertifikato) priedo dėl prekės atsparumo smūgiams kopija (pagal EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62262 standartų reikalavimus) |
|  | Atsparumas aplinkos poveikiui | Elektros ir valdymo bei optikos dalims - IP ≥ 66 | ENEC arba ENEC+ licencijos (sertifikato) priedo dėl prekės atsparumo aplinkos poveikiui (EN 60598-1, EN 60598-2-3) |
|  | Šviestuvo išorinis lizdas | Šviestuvo korpuso viršuje ir apačioje sumontuotas standartizuotas „plug&play“ 4 kontaktų lizdas ( ZHAGA šviestuvo valdikliui įrengti), uždengtas (užtikrinant IP≥66 pagal atitinkamus reikalavimus). | ENEC arba ENEC+ licencijos (sertifikato) kopija, kurioje būtų nurodyta, kad šviestuvas testuotas su ZHAGA lizdu. |
|  | Apsaugos nuo elektros poveikio klasė | II | ENEC arba ENEC+ licencijos (sertifikato) ar jos priedo dėl apsaugos nuo elektros poveikio klasė kopija arba gamintojo techninės specifikacijos kopija |
|  | Šviestuvo atsparumas žaibui ir viršįtampiams | ≥ 10kV (Šviestuvui su visais komponentais) | ENEC arba ENEC+ licencijos (sertifikato) kopija, kurioje būtų nurodyta, kad šviestuvas testuotas su ≥ 10kV apsauga. arba gamintojo techninės specifikacijos kopija |
|  | Įtampa | 220-240V/50Hz | Gamintojo techninės specifikacijos kopija |
|  | Pareikalaujama nominali galia (input power), W. | Šviestuvui Nr.3.1 - ≤ 65W | Gamintojo techninės specifikacijos kopija |
|  | Galios koeficientas (power factor, cos ᵠ), | Šviestuvo galios koeficientas (cos ᵠ) ≥ 0,95, kai šviestuvas veikia nominaliu režimu ir ≥ 0,80, kai šviestuvas veikia 50 proc. pritemdymo režimu | Maitinimo šaltinio gamintojo dokumentacija arba gamintojo techninės specifikacijos kopija |
|  | Šviesos koreliacinė temperatūra (Susietoji spalvinė temperatūra CCT) | 3000K | Gamintojo techninės specifikacijos kopija |
|  | Šviestuvo šviesinis efektyvumas | Įvertinus visus optinius nuostolius, ≥ 120 lm/W | Gamintojo techninės specifikacijos kopija |
|  | Spalvų atgavos koeficientas | CRI ≥ 70 | Gamintojo techninės specifikacijos kopija |
|  | Šviestuvo tarnavimo laikas | ≥ 100 000 val. (L90/B10, Ta = 25° C) | Gamintojo techninės specifikacijos kopija |
|  | Šviestuvo šviesos intensyvumo ir akinimo indekso klasės | pagal LST EN 13201-2:2016 ne žemesnė kaip G ⃰ 3 šviesinio intensyvumo klasė ne žemesnė nei D.4 akinimo indekso klasė | Fotometrinių skaičiavimų projektas |
|  | Korpusas, jo konstrukcija. Bendrieji reikalavimai. | Korpuso paviršius gali būti: - Lygus; Korpusas pagamintas iš lieto aliuminio, padengtas antikorozine danga, atsparus atmosferos ir UV spinduliuotės poveikiui. Konstrukcija modulinė, tai yra elektros dalis atskirta nuo optikos dalies sumontuojant jas atskiruose moduliuose, atskirtuose sandaria fizine pertvara. Optinės sistemos modulį sudaro atskira uždara sandari erdvė su šviesos diodais, apsauginiu gaubtu iš grūdinto stiklo ir kitais elementais, kurie surinkti ir užsandarinti šviestuvo gamybos metu ir visą eksploatacijos laiką nėra atidaroma ir negalimas fizinis kontaktas. | Gamintojo techninės specifikacijos kopija, konstrukciniai brėžiniai, išvaizdos nuotraukos; |
|  | Aptarnavimas | Elektros dalies modulis, nekeičiant šviestuvo padėties, atidaromas į viršų ir uždaromas be įrankių montavimo metu ir vykdant priežiūros darbus. Šviestuvo priežiūros darbai vykdomi pagal CIE 154-2003 rekomendacijas ta apimtimi, kuri gali būti taikoma LED šviestuvams. | Gamintojo techninės specifikacijos kopija, konstrukciniai brėžiniai, nuotraukos, montavimo instrukcija |
|  | Tvirtinimas | Kombinuotas tvirtinimas prie atramos 90º kampu arba gembės, D60mm laikiklis. Galimybė pakreipti ne mažiau ±5º kampu. Tvirtinimo varžtai iš nerūdijančio plieno. | Gamintojo techninės specifikacijos kopija, konstrukciniai brėžiniai, nuotraukos, montavimo instrukcija |
|  | Matmenys, svoris ir forma | Šviestuvų formų pavyzdžiai nurodomi paveikslėlyje Nr.1 matmenys ≥90/ ≥500/ ≥220 mm (aukštis/ ilgis/ plotis) Svoris: ≤ 15 kg. | Gamintojo techninės specifikacijos kopija, konstrukciniai brėžiniai |
|  | Korpuso spalva | RAL9004 matinė arba lygiavertė | Gamintojo techninės specifikacijos kopija |
|  | Šviestuvo eksploatacinė aplinkos temperatūra | Nuo -30 o C , iki +35 o C | Gamintojo deklaracija |
|  | Šviestuvo registracija | Elektroninė registracija pagal QR kodą. Pateikiama informacija: produkto pavadinimas (tipas), išeinamasis šviesos srautas, šviesos spalvinė temperatūra, optikos tipas, LED skaičius, vardinė galia, įtampa, dažnis, galios koeficientas, apsaugos nuo elektros klasė, spalvų atgava, prekės ženklas, pagaminimo data. Pateikiama informacija turi būti nuskaitoma bet kuriuo mobiliuoju įrenginiu, instaliavus viešai prieinamą QR kodo nuskaitymo programą. QR kodo lipdukas privalo būti ant šviestuvo korpuso, įpakavimo taros ir du papildomi lipdukai. | Gamintojo techninės specifikacijos kopija |
|  | Šviestuvo fotobiologinis rizikos pavojus | Rizikos grupė ≤ 1 | Akredituotos laboratorijos šviestuvo bandymų, atliktų pagal standartą EN 62471, protokolo kopija. |
|  | Šviestuvo fotometrinių duomenų pateikimas | DIALux, DIALux evo fotometrinio projektavimo skaičiavimo programoms failas. Pateikiamas fotometrinių skaičiavimų projektas konkurso sąlygose nurodytiems šviestuvams (duomenys fotometrinių skaičiavimų projektų parengimui pateikiami 3 lentelėje). | Fotometrinis failas (.ldt. ) Fotometrinių skaičiavimų projektų .evo ir .pdf formatu kopijos. |
|  | Šviestuvo maitinimo šaltinis, jo konstrukcija. Bendrieji reikalavimai | - skirtas naudoti LED šviestuvams miesto ir gatvių apšvietimui; - apsaugos nuo elektros poveikio klase - II; - korpuso IP ≥ 20; - turintis EQUI sujungimui su korpusu; - pritemdymo diapazonas - 100 – 50%; - įjungimo (inrush) srovė ir 50% srovės sumažėjimo laikas - 150A ir ≤300µs; - įtampa - 220-240V/50Hz; - turi apsaugą nuo perkaitimo, perkrovos, trumpojo jungimo, apkrovos dingimo; - šviesos srauto stabilizavimas (CLO). | Maitinimo šaltinio gamintojo dokumentacija |
|  | Šviestuvo maitinimo šaltinio pagrindinės funkcijos | D4i (galiojantis EN (IEC) 62386-102). Turi būti suderinamas su Zhaga-D4i valdymo įrenginiais. Autonominio pritemdymo funkcija, pritemdymo grafikai. | Gamintojo techninės specifikacijos kopija |
|  | Prekės garantinis terminas | ≥ 10 metų | Gamintojo garantija |
|  | Prekės pakuotė | Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas | Gamintojo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai |

- Duomenys fotometrinių skaičiavimų projektui:

3 lentelė

| Eil. Nr. | Parametrai | Šviestuvas Nr.3.1 Dydis, sąlyga, reikšmė |
| --- | --- | --- |
|  | Gatvės apšvietimo klasė | M4 ar aukštesnė |
|  | Gatvės važiuojamos dalies plotis, m | 7 |
|  | Gatvės eismo juostų kiekis | 2 |
|  | Tako (Nr.1) apšvietimo klasė | P3 ar aukštesnė |
|  | Tako (Nr.2) apšvietimo klasė | P3 ar aukštesnė |
|  | Tako (Nr.1) plotis, m | 2,25 |
|  | Tako (Nr.2) plotis, m | 2,25 |
|  | Žolės juostos (Nr.1) plotis, m | 2 |
|  | Šviestuvo pakabinimo aukštis, m | 9 |
|  | Atstumas tarp šviestuvo stulpų, m | 35 |
|  | Gembės ilgis, m | 1 |
|  | Gembės polinkio kampas, laipsniai | 0 |
|  | Šviestuvo padėtis važiuojamosios kelio dalies atžvilgiu (light overhang), m | 0 |
|  | Aptarnavimo koeficiento (MF - maintenance factor) | 0,8 |
|  | Gatvės dangos koeficientas Qo | CIE R3, Q0-0,07 |
|  | Pritemdymo režimas | Pagal grafiką Nr.1 |
|  | Stulpų išdėstymas | Žalioje juostoje |
|  | Suvestinė | Pagal pateikiamą gatvės schemą Nr.1 |

Grafikas Nr.1

Paveiksliukas Nr.1

Schema Nr.1