1 PRIEDAS

TRANSPORTERIS SAUSINTAM DUMBLUI DŽIOVYKLOJE

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas

1.1 Pirkimo objektas - spiralinis transporteris sausintam dumblui džiovykloje.

1.2 Perkamas spiralinis transporteris, skirtas pakeisti esamą dumblo džiovykloje sumontuotą transporterį TMG Maschinenbau GMBH SS07 Ø 400X12600 REV arba jam lygiavertį įrenginį. Reversinis  spiralinis transporteris montuojamas į esamo spiralinio transporterio vietą, paliekant šiuos esamo transporterio komponentus: atramas, pakrovimo rankoves, iškrovimo rankoves, elektros variklį, reduktorių, valdymo skydą.

Transporterio matmenys negali skirtis nuo nurodytos markės transporterio matmenų, nes transporteris yra SULZE KLEIN įrangos atsarginė dalis ir turi būti visiškai suderinamas su esama įranga.

1.3 Spiralinį transporterį sudaro šie komponentai:

- Spiralinis transporteris

- Galiniai dangčiai prisukami

- Keičiamas plastikinis dilimo įdėklas

- Keičiama sukimosi kryptis

- Spiralinis transporteris skirtas transportuojamai medžiagai stumti ir traukti

- Spiralės ilgis 12600 mm

- Spiralės diametras 390 mm

- Spiralės medžiaga Anglinis plienas

- Iškrovimo jungtys 2x 420x420 mm

- Pakrovimo jungtys 4x 750x380 mm

- Transporterio našumas 19 m3/h

- Transporterio plieninės dalys iš 1.4301

- Galinių sienelių storis 10 mm

- Latako storis 3 mm

- Dangčių storis 3 mm

Spiralė su guoliais abiejuose galuose

1.4 Reikalavimai pristatytos įrangos komplektacijai:

- Reduktoriaus sujungimo su sraigtu velenas

- Reduktoriaus tvirtinimo prie transporterio flanšas

- Spiralė tvirtinama prie veleno plokšte.

- Veleno sandarinimas

- Priekinis guolis

- Galinis guolis

- Latakas su esamų atramų tvirtinimo taškais ir 2x 420 x 420 mm jungtimis iškrovimui

- Dilimo įdėklas

- Latakas priekinis dangtis su tvirtinimo varžtais

- Latakas galinis dangtis su tvirtinimo varžtais

- Latakas viršutinis dangtis su 4x 750 x 380 mm jungtimis pakrovimui, su tvirtinimo varžtais.

1.5 Žemiau lentelėje nurodytas tekstas, apima minimalius reikalavimus transporteriui, kuriuos privaloma įvykdyti. Transporterio tiekėjas privalo pateikti tekstinę, grafinę, vaizdinę ir kitą jo nuožiūra reikalingą informaciją, kurioje būtų atsakyta į visus žemiau išdėstytos techninės specifikacijos klausimus.

Reikalaujami perkamų prekių parametrai

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai parametrai ir reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gamintojas, modelis | Nurodyti produkto gamintoją, kilmės šalį ir tikslų modelį. |
| 2 | Paskirtis | Sausinto dumblo transportavimas į dvi puses (reversinis). Spiralinis transporteris skirtas transportuojamai medžiagai stumti ir traukti. |
| 3 | Transporterio techninės charakteristikos | Latako ilgis 12600 mm |
| 4 |  | Latako prošvaisa 430 mm |
| 5 |  | Latako storis nemažiau kaip 3 mm |
| 6 |  | Latakas pagamintas iš 2 dalių, kurios sujungiamos varžtais vietoje: 1 x 6 m ir 1 x 6,6 m. |
| 7 |  | Spiralės ilgis 12600 mm |
| 8 |  | Spiralės diametras 390 mm |
| 9 |  | Sraigtas su guoliais abiejuose galuose |
| 10 |  | Spiralės profilis 70x25 mm |
| 11 |  | Spiralės medžiaga Anglinis plienas S355 J2+N arba neprastesnės markės metalo. |
| 12 |  | Spiralė tiekiama dviem dalimis 6000 ir 6600 mm, suvirinama vietoje. |
| 13 |  | Iškrovimo jungtys 2x 420x420 mm |
| 14 |  | Pakrovimo jungtys 4x 750x380 mm |
| 15 |  | Keičiamo plastikinio dilimo įdėklo storis 10mm |
| 16 |  | Keičiamas plastikinis dilimo įdėklas pagamintas iš RCH 1000 itin didelės molekulinės masės UHMW-PE arba neprastesnio plastiko. |
| 17 |  | Keičiamas plastikinis dilimo įdėklas padalintas į ne ilgesnius kaip 1000 mm segmentus. |
| 18 |  | Keičiamo plastikinio dilimo įdėklo segmentai išdėstomi ir laikomi vietoje tik stačiakampio skerspjūvio pleištais, privirintais prie lovio vienodais atstumais, nenaudojant varžtų. |
| 19 | Transporterio sukimosi kryptis | Keičiama sukimosi kryptis |
| 20 | Transporterio korpusas | Transporterio plieninės dalys iš nerūdijančio plieno 1.4301 arba neprastesnės markės metalo. |
| 21 |  | Galinių sienelių storis ne mažiau 10 mm |
| 22 |  | Latako storis ne mažiau 3 mm |
| 23 |  | Latako dangtis sudaryti iš 9 dalių, maksimalus ilgis – 1,5 m, kad būtų lengva juos ardyti. |
| 24 |  | Latako dangčiai užsandarinti 5 mm pločio neopreno sandarinimo juosta per visą lovelio ilgį, kad būtų užtikrintas sandarumas. |
| 25 |  | Sukimosi greičio stebėjimas: latako išorėje, ant besisukančio rato, esančio ašyje priešingame pavarai gale. |
| 26 |  | Dangčių storis ne mažiau 3 mm |
| 27 | Našumas | Transporterio našumas 19 m3/h ± 3 % |
| 28 | Pastatymo būdas | Horizontalus |
| 29 | Pagaminimo data | Ne senesnė kaip 2026 metų. |

2. Standartai

2.1 Mašinų direktyva 2006/42/EC

3. Pakuotės ir transportavimas

3.1 Standartinė gamyklinė pakuotė. Su galimybe sandėliuoti uždaroje patalpoje min 0 + 40С. Nepažeista.

3.2. Pakuotė turi būti laikytina perdirbama pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytė (homogeniškos) pakuotė, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

| Eil. Nr. | Pakuotės medžiaga | Ženklinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stiklas | GL (arba GL nuo 70 iki 79) |
| 2. | Metalas | FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49 |
| 3. | Popierius ar kartonas | PAP (arba PAP nuo 20 iki 39) |
| 4. | Medis ar kamštinė medžiaga | FOR (arba FOR nuo 50 iki 59) |
| 5. | Medvilnė ar džiutas | TEX (arba TEX nuo 60 iki 69) |
| 6. | Polietilentereftalatas | PET arba PET 1 |
| 7. | Aukšto tankumo polietilenas | HDPE (arba HDPE 2) |
| 8. | Polivinilchloridas | PVC (arba PVC 3) |
| 9. | Žemo tankumo polietilenas | LDPE (arba LDPE 4) |
| 10. | Polipropilenas | PP (arba PP 5) |
| 11. | Polistirenas | PS (arba PS 6) |

4. Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

4.1 Spiralinio transporterio pristatymo vieta: Marvelės 199 A Kaunas Tiekėjas savo lėšomis pristato spiralinį transporterį užsakovui, jo nurodytu adresu įmonės darbo valandomis nuo 7-16 val., penktadienį iki 14.30 val.

4.2 Pristatymo terminas - 4 mėnesiai nuo užsakymo dienos.

5. Dokumentacija, instrukcijos

5.1 Konkurso metu, konkurso dalyvis pateikti raštišką patvirtinimą, kad transporteris tiks į eksploatuojamo transporterio vietą, be konstrukcinių pakeitimų ir perdarymų.

5.2 Su transporteriu pateikti: detalius brėžinius, detalių išklotinę, eksploatacijos instrukciją, CE atitikties deklaraciją.

6. Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

6.1. Transporteriui suteikiama ne mažesnė kaip 36 mėnesių garantija.

7. Ženklinimas

7.1 CE ženklas, CE ženklinimą patvirtinantis dokumentas.

8. Kiti reikalavimai

8.1 Transporteris turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančius gamybos, montavimo, naudojimo, higienos, saugos ir sveikatos įstatymus.

8.2 Jeigu nustatyti defektai garantinio laikotarpio metu nebus ištaisyti ir pašalinti, garantinis laikotarpis bus pratęstas tokiu laiku, kiek jo reikės, kad defektai būtų ištaisyti.

9. Žalieji reikalavimai

9.1. Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) Tvarkos aprašo 4.4 papunktį (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai) 4.4.4.4. papunkčio nuostatose: prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.