1 PRIEDAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

DUMBLO DŽIOVINIMO ĮRENGINIŲ DALYS:

JUOSTA TANKINTUVUI IR ROTACINĖ SKLENDĖ

I PIRKIMO DALIS - JUOSTA TANKINTUVUI SU REMONTINIAIS KOMPLEKTAIS

1.Reikalaujami perkamų prekių parametrai

1.1. Mechaninio dumblo tankintuvo BGT 1500-3-1 S/N 550147 juosta filtruojanti (spiraliniai nareliai)  detalės Nr. 0020995 – kiekis 3 vnt.

Mechaninis dumblo tankintuvas KLEIN BGT 1500-3-1 S/N 550147 su drenažinio tipo juosta naudojamas atskirti iš dumblo vandenį ir sutankinti dumblą juostos paviršiuje kol sausų medžiagų koncentracija pasieks 3-6%. Iš tankinamo dumblo išskirto vandens kiekis 101,92m³, dumblo kiekis po mechaninio tankintuvo 17,56m³/h.

1.2. PE juosta: detalės Nr. 0001907 kiekis – 21 vnt.

1.3. Kreipiantysis ritinėlis L=80:  detalės Nr. 0000351 kiekis – 24 vnt.

1.4. Dumblo paviršių ardantys elementai GH=65mm detalės Nr. 0000093 kiekis –84 vnt.

1.5. Guoliai su grioveliais detalės Nr. 0002264 kiekis –54 vnt.

1.6. O formos žiedas detalės Nr. 0002263 kiekis – 24 vnt.

1.7. Apsauginis žiedas 32x1,2 detalės Nr. 0000380 kiekis – 24 vnt.

1.8. Apsauginis žiedas 12x1 detalės Nr. 0000381 kiekis –24 vnt.

1.9. Atbrailos apsauginis profilis su sandarinimo guma detalės Nr. 0000140 kiekis – 30 metrų.

1.10. Šoninės kreipiančiosios tarpinė Nr. 0011779  kiekis – 6 vnt.

2.Pakuotės ir transportavimas

2.1 Standartinė gamyklinė pakuotė. Nepažeista.

2.2. Pakuotė turi būti laikytina perdirbama pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytė (homogeniškos) pakuotė, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

| Eil. Nr. | Pakuotės medžiaga | Ženklinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stiklas | GL (arba GL nuo 70 iki 79) |
| 2. | Metalas | FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49 |
| 3. | Popierius ar kartonas | PAP (arba PAP nuo 20 iki 39) |
| 4. | Medis ar kamštinė medžiaga | FOR (arba FOR nuo 50 iki 59) |
| 5. | Medvilnė ar džiutas | TEX (arba TEX nuo 60 iki 69) |
| 6. | Polietilentereftalatas | PET arba PET 1 |
| 7. | Aukšto tankumo polietilenas | HDPE (arba HDPE 2) |
| 8. | Polivinilchloridas | PVC (arba PVC 3) |
| 9. | Žemo tankumo polietilenas | LDPE (arba LDPE 4) |
| 10. | Polipropilenas | PP (arba PP 5) |
| 11. | Polistirenas | PS (arba PS 6) |

3. Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

3.1. Juostos mechaniniam dumblo tankintuvui KLEIN BGT 1500-3-1 S/N 550147 su remontiniais komplektais pristatymo laikas – 3 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

3.2. Pristatymo vieta: Marvelės 199 A, Kaunas. Tiekėjas savo lėšomis pristato juostas su remontiniais komplektais užsakovui, jo nurodytu adresu, darbo dienomis ne piko valandomis (žaliojo viešojo pirkimo reikalavimas) (I-IV 10:00 – 16:00 val., V 10:00 – 14:30 val., pietų pertrauka: 11:00 – 11:45 val.).

4. Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

4.1. Juostoms mechaninio dumblo tankintuvui KLEIN BGT 1500-3-1 S/N 550147 suteikiama ne mažesnė kaip 12 mėnesių garantija. Remontiniams komplektams taikoma garantinis laikotarpis iki išpakavimo.

5. Kiti reikalavimai

5.1. Juostos mechaninio dumblo tankintuvui KLEIN BGT 1500-3-1 S/N 550147 ir remontiniai komplektai turi atitikti techninius reikalavimus, kurie yra keliami gamintojo KLEIN techninio aptarnavimo instrukcijoje.

6. Žalieji reikalavimai

6.1. Vykdant sutartį yra siekiama, kad būtų sunaudojama kuo mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.3. punktu (prekei ir/ar paslaugai suteikti neteršiama aplinka): prekės turi būti pristatomos darbo dienomis ne piko valandomis (žaliojo viešojo pirkimo reikalavimas) (I-IV 10:00 – 16:00 val., V 10:00 – 14:30 val., pietų pertrauka: 11:00 – 11:45 val.).

II PIRKIMO DALIS - ROTORINIS VOŽTUVAS (ROTACINĖ SKLENDĖ)

1. Reikalaujami perkamų prekių parametrai

1.1. Rotoriniai vožtuvai (2 vienetai) perkami į džiovinto dumblo transportavimo grandį dumblo džiovykloje kaip džiovintuvo KLEIN Pro-Dry 2/4 sudedamoji dalis. Rotoriniai vožtuvai bus montuojami į esamo vožtuvo JAUDT 250x250x300 vietą neatliekant jokių vamzdyno ar elektrinės dalies pakeitimų.

1.2. Rotoriniai vožtuvai turi būti atsparūs slėgio smūgiams. Galima eksploatacija su organinėmis dulkėmis.

Rotorinių vožtuvų tiekėjas pateikia tokius vožtuvus, kurie pagaminti gamintojo gamykloje taip kaip reikalaujama techninėje specifikacijoje.

1.3. Žemiau nurodytas tekstas apima minimalius techninius ir kitus reikalavimus rotoriniams vožtuvams, kuriuos privaloma įvykdyti. Konkurso dalyvis privalo užpildyti techninių ir kitų duomenų lentelės skyrių „Atsakymas įrašyti „Atitinka“/“Neatitinka“, kur reikia nurodyti konkrečias technines charakteristikas, kitus duomenis ir pateikti reikalingus dokumentus.

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai reikalavimai | Pagrindimas (įrašyti „Atitinka“/ Neatitinka„ ir, kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis. Duomenis pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gamintojas | Nurodyti rotorinių vožtuvų gamintoją, kilmės šalį ir tikslų modelį. | Nurodyti |
| 2 | Rotorinio vožtuvo techniniai parametrai | Dozuojama terpė: džiovintas nuotekų dumblas | Atitinka |
| 3 |  | Rotoriaus sukimosi kryptis žiūrint nuo variklio pusės: į dešinę | Nurodyti |
| 4 |  | Įvado matmenys 250x250 mm | Nurodyti |
| 5 |  | Išvado matmenys 250x250 mm | Nurodyti |
| 6 |  | Bendras aukštis 300 mm | Nurodyti |
| 7 |  | Korpusas kaip suvirinta konstrukcija, - pagamintas iš anglinio plieno, - su maža apžiūros anga įvado zonoje, - su atsparia dėvėjimuisi danga rotoriaus srityje, - konstrukcija su prapūtimo oru jungtimi (uždaryta kaiščiu). | Atitinka |
| 8 |  | Rotorius (Ø 250 mm) pagamintas iš anglinio plieno, - be šoninių diskų, su 10 kamerų, - strypai visame perimetre atgal nušlifuoti, - dėvėjimosi strypai pagaminti iš nerūdijančio plieno (1.4034). | Atitinka |
| 9 |  | Guoliai išdėstyti išorinėje pusėje, su galimybe pertepti | Atitinka |
| 10 |  | Veleno sandarinimas reguliuojamomis sandarinimo dėžutėmis / veleno sandarinimo žiedais | Atitinka |
| 11 |  | Konsolė flanšiniam pavaros varikliui, pavara su lanksčia jungtimi ir pavaros varikliu. | Atitinka |
| 12 |  | Našumas ne mažiau 750 kg/h | Nurodyti |
| 13 |  | Produkto maksimali temperatūra 70 °C | Nurodyti |
| 14 |  | Aplinkos temperatūra,: nuo -10°C iki +40°C | Atitinka |
| 15 |  | Dalelių dydis, mm:1–25, stambiagrūdis lengvai sulaužomas ranka | Atitinka |
| 16 |  | Dozuojama terpė tiekiama iš konvejerio. Iškrovimas į konvejerį. | Nurodyti |
| 17 |  | Korpusas: pilkasis ketus GG25 | Nurodyti |
| 18 |  | Guolių plokštės: pilkasis ketus GG25, išoriniai guoliai, su tepimo tašku, reguliuojamas sandarinimas su prispaudimo žiedu. | Nurodyti |
| 19 |  | Vožtuvo ratas: suvirintas nerūdijantis plienas 8 (aštuonių) kišenių. Nerūdijančio plieno sandarinimo juostos, keičiamos | Atitinka |
| 20 |  | Charakteristikos pagal direktyvą 2014/34/EU: II 3D/-- Ex h IIIC T80°C...T130°C Da/Db |  |
| 21 |  | ATEX zona viduje: 22zona | Nurodyti |
| 22 |  | ATEX zona išorėje: zona netaikoma. | Nurodyti |
| 23 |  | darbo režimas: nepertraukiamas | Atitinka |
| 24 | Elektros variklio techniniai parametrai | 0,55 kW, 9,5 aps./min, 230/400 V (Δ/Y), 50 Hz, IP55, M1, izoliacijos klasė F, IE3, su PTC termistoriumi, tinkamas dažnio keitiklio (FI) veikimui 30–60 Hz dažniu ir 22 ATEX zonoje. | Nurodyti |
| 25 | Antikorozinio padengimo reikalavimai | Korozijos apsaugos klasė C2 Temperatūra iki 120 °C pagal DIN ISO 12944-5 | Nurodyti |
| 26 |  | Dalys, pagamintos iš nerūdijančio plieno, neapsaugotos, nuvalytos smėliu be ferito. | Nurodyti |
| 27 | Brėžinys |  | Atitinka |
| 28 | Pagaminimo metai | Rotoriniai vožtuvai pagaminti ne anksčiau kaip 2026 metais. | Nurodyti |

2. Standartai

2.1. 2014/34/EU :II 3D/-- Ex h IIIC T80°C...T130°C Da/Db

3. Licencijos, sertifikavimas

3.1. ATEX sertifikatas

4. Gamyba, tikrinimas ir testavimas

4.1. Bandymų protokolas pagal DIN-EN 10204:2004

5. Pakuotės ir transportavimas

5.1. Standartinė gamyklinė pakuotė. Su galimybe  sandėliuoti  uždaroje patalpoje min 0  + 40С. Nepažeista.

5.2. Pakuotė turi būti laikytina perdirbama pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytė (homogeniškos) pakuotė, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

| Eil. Nr. | Pakuotės medžiaga | Ženklinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stiklas | GL (arba GL nuo 70 iki 79) |
| 2. | Metalas | FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49 |
| 3. | Popierius ar kartonas | PAP (arba PAP nuo 20 iki 39) |
| 4. | Medis ar kamštinė medžiaga | FOR (arba FOR nuo 50 iki 59) |
| 5. | Medvilnė ar džiutas | TEX (arba TEX nuo 60 iki 69) |
| 6. | Polietilentereftalatas | PET arba PET 1 |
| 7. | Aukšto tankumo polietilenas | HDPE (arba HDPE 2) |
| 8. | Polivinilchloridas | PVC (arba PVC 3) |
| 9. | Žemo tankumo polietilenas | LDPE (arba LDPE 4) |
| 10. | Polipropilenas | PP (arba PP 5) |
| 11. | Polistirenas | PS (arba PS 6) |

6. Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

6.1. Rotorinių vožtuvų pristatymo vieta: Marvelės 199 A Kaunas Tiekėjas savo lėšomis pristato rotorinius vožtuvus užsakovui, jo nurodytu adresu darbo dienomis ne piko valandomis (žaliojo viešojo pirkimo reikalavimas) (I-IV 10:00 – 16:00 val., V 10:00 – 14:30 val., pietų pertrauka: 11:00 – 11:45 val.).

6.2. Pristatymo laikas – 6 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

7. Dokumentacija, instrukcijos

7.1. Konkurso dalyvis konkurso metu privalo pateikti sekančius duomenis apie rotorinius vožtuvus: gamintoją, gabarito ir prijungimo matmenis, svorį, techninę dokumentaciją, kitą konkurso dalyvio nuomone reikalingą informaciją.

7.2. Su rotoriniu vožtuvu tiekėjas turi pateikti:

- Įrenginio naudojimo instrukcija

- Eksploatacijos ir remonto instrukcijas su periodiškai remontuojamų mazgų brėžiniais, jų techniniais duomenimis.

- Rotorinio vožtuvo garantinį laikotarpį patvirtinantis dokumentas, bei garantinio laikotarpio sąlygos.

- Bandymų protokolas pagal DIN-EN 10204:2004

- Atitikties deklaracija

8. Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

8.1. Rotoriniam vožtuvui suteikiama ne mažesnė kaip 12 mėnesių garantiją, jeigu gamintojas nesuteikia ilgesnio garantinio laikotarpio.

9. Ženklinimas

12.1 CE

12.2 ATEX

10. Kiti reikalavimai

10.1. Rotoriniai vožtuvai turi atitikti visus reikalavimus, kurie yra keliami džiovintuvo KLEIN Pro-Dry 2/4 gamintojo eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijoje.

10.2. Sumontuotas rotorinis vožtuvas nepablogins džiovinto dumblo transportavimo charakteristikų. Rotorinis vožtuvas nesumažins džiovinto dumblo pralaidumą, nesumažins našumo. Tiekėjas privalo žinoti įrenginio charakteristikas.

10.3. Rotoriniai vožtuvai turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančius gamybos, montavimo, naudojimo, higienos, saugos ir sveikatos įstatymus.

10.4. Jeigu nustatyti defektai garantinio laikotarpio metu nebus ištaisyti ir pašalinti, garantinis laikotarpis bus pratęstas tokiu laiku, kiek jo reikės, kad defektai būtų ištaisyti.

11. Žalieji reikalavimai.

11.1. Vykdant sutartį yra siekiama, kad būtų sunaudojama kuo mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.3. punktu (prekei ir/ar paslaugai suteikti neteršiama aplinka): Prekės turi būti pristatomos darbo dienomis ne piko valandomis (žaliojo viešojo pirkimo reikalavimas) (I-IV 10:00 – 16:00 val., V 10:00 – 14:30 val., pietų pertrauka: 11:00 – 11:45 val.).