## Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymo forma“

  - PASIŪLYMAS

  - DĖL DUMBLO DŽIOVINIMO ĮRENGINIŲ DALIŲ: JUOSTOS TANKINTUVUI IR ROTACINĖS SKLENDĖS PIRKIMO

(data)

(vieta)

UAB „Kauno vandenys“

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiuoju subjektu, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas) |  |

- INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal PĮ 62 str.)

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |

- INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

- REIKALAUJAMI PERKAMŲ PREKIŲ PARAMETRAI IR PASIŪLYMO KAINA

- Pasiūlyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

- Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkantysis subjektas, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkantysis subjektas pats turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pats perkantysis subjektas). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Prekių tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą):

- transportavimo išlaidas;

- pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su Prekių tiekimu susijusias išlaidas;

- visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

- naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų Techninėje specifikacijoje, pateikimo išlaidas;

- elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos;

- Prekių garantinės priežiūros išlaidos;

- Jeigu pasiūlyme nurodyta, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

- Visos pasiūlyme nurodytos kainos (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

I PIRKIMO DALIS - JUOSTA TANKINTUVUI SU REMONTINIAIS KOMPLEKTAIS

I PIRKIMO DALIES SIŪLOMŲ PREKIŲ KAINA (PASIŪLYMO KAINA)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Matavimo vienetas | Kiekis | Vieno vieneto kaina, Eur be PVM | Kaina, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x4 |
| 1 | Juosta tankintuvui su remontiniais komplektais | kompl. | 3 |  |  |
|  | Pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |  |  |  |
|  | 21% PVM |  |  |  |  |
|  | Pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  |

  - Pasiūlymo kaina EUR be PVM žodžiais:

  - Pasiūlymo kaina EUR su PVM žodžiais:

  - Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

II PIRKIMO DALIS - ROTORINIS VOŽTUVAS (ROTACINĖ SKLENDĖ)

Techninių reikalavimų atitikimas 1 lentelė

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai reikalavimai | Pagrindimas (įrašyti „Atitinka“/ Neatitinka„ ir, kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis. Duomenis pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gamintojas | Nurodyti rotorinių vožtuvų gamintoją, kilmės šalį ir tikslų modelį. | Nurodyti |
| 2 | Rotorinio vožtuvo techniniai parametrai | Dozuojama terpė: džiovintas nuotekų dumblas | Atitinka |
| 3 |  | Rotoriaus sukimosi kryptis žiūrint nuo variklio pusės: į dešinę | Nurodyti |
| 4 |  | Įvado matmenys 250x250 mm | Nurodyti |
| 5 |  | Išvado matmenys 250x250 mm | Nurodyti |
| 6 |  | Bendras aukštis 300 mm | Nurodyti |
| 7 |  | Korpusas kaip suvirinta konstrukcija, - pagamintas iš anglinio plieno, - su maža apžiūros anga įvado zonoje, - su atsparia dėvėjimuisi danga rotoriaus srityje, - konstrukcija su prapūtimo oru jungtimi (uždaryta kaiščiu). | Atitinka |
| 8 |  | Rotorius (Ø 250 mm) pagamintas iš anglinio plieno, - be šoninių diskų, su 10 kamerų, - strypai visame perimetre atgal nušlifuoti, - dėvėjimosi strypai pagaminti iš nerūdijančio plieno (1.4034). | Atitinka |
| 9 |  | Guoliai išdėstyti išorinėje pusėje, su galimybe pertepti | Atitinka |
| 10 |  | Veleno sandarinimas reguliuojamomis sandarinimo dėžutėmis / veleno sandarinimo žiedais | Atitinka |
| 11 |  | Konsolė flanšiniam pavaros varikliui, pavara su lanksčia jungtimi ir pavaros varikliu. | Atitinka |
| 12 |  | Našumas ne mažiau 750 kg/h | Nurodyti |
| 13 |  | Produkto maksimali temperatūra 70 °C | Nurodyti |
| 14 |  | Aplinkos temperatūra,: nuo -10°C iki +40°C | Atitinka |
| 15 |  | Dalelių dydis, mm:1–25, stambiagrūdis lengvai sulaužomas ranka | Atitinka |
| 16 |  | Dozuojama terpė tiekiama iš konvejerio. Iškrovimas į konvejerį. | Nurodyti |
| 17 |  | Korpusas: pilkasis ketus GG25 | Nurodyti |
| 18 |  | Guolių plokštės: pilkasis ketus GG25, išoriniai guoliai, su tepimo tašku, reguliuojamas sandarinimas su prispaudimo žiedu. | Nurodyti |
| 19 |  | Vožtuvo ratas: suvirintas nerūdijantis plienas 8 (aštuonių) kišenių. Nerūdijančio plieno sandarinimo juostos, keičiamos | Atitinka |
| 20 |  | Charakteristikos pagal direktyvą 2014/34/EU: II 3D/-- Ex h IIIC T80°C...T130°C Da/Db |  |
| 21 |  | ATEX zona viduje: 22zona | Nurodyti |
| 22 |  | ATEX zona išorėje: zona netaikoma. | Nurodyti |
| 23 |  | darbo režimas: nepertraukiamas | Atitinka |
| 24 | Elektros variklio techniniai parametrai | 0,55 kW, 9,5 aps./min, 230/400 V (Δ/Y), 50 Hz, IP55, M1, izoliacijos klasė F, IE3, su PTC termistoriumi, tinkamas dažnio keitiklio (FI) veikimui 30–60 Hz dažniu ir 22 ATEX zonoje. | Nurodyti |
| 25 | Antikorozinio padengimo reikalavimai | Korozijos apsaugos klasė C2 Temperatūra iki 120 °C pagal DIN ISO 12944-5 | Nurodyti |
| 26 |  | Dalys, pagamintos iš nerūdijančio plieno, neapsaugotos, nuvalytos smėliu be ferito. | Nurodyti |
| 27 | Brėžinys |  | Atitinka |
| 28 | Pagaminimo metai | Rotoriniai vožtuvai pagaminti ne anksčiau kaip 2026 metais. | Nurodyti |

II PIRKIMO DALIES SIŪLOMŲ PREKIŲ KAINA (PASIŪLYMO KAINA)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Matavimo vienetas | Kiekis | Vieno vieneto kaina, Eur be PVM | Kaina, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5x4 |
| 1 | Rotorinis vožtuvas | vnt. | 2 |  |  |
|  | Pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |  |  |  |
|  | 21% PVM |  |  |  |  |
|  | Pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  |

  - Pasiūlymo kaina EUR be PVM žodžiais:

  - Pasiūlymo kaina EUR su PVM žodžiais:

  - Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

- PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

(Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis)

| Eil. Nr. | Dokumentas | Lapų skaičius | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Pasiūlymo forma |  |  |  |
| 2. | Jungtinės veiklos sutartis (jei taikoma) |  |  |  |
| 3. | Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjo, ūkio subjektų grupės dalyvių, subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas) |  |  |  |
| 4. | Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį |  |  |  |
| 5. | Jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime |  |  |  |
| 6. | Pasirašytas EBVPD (Pirkimo sąlygų 4 priedas „EBVPD“). *Atskirą EBVPD pildo: a) tiekėjas; b) kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė); c) kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas pagal PĮ 62 str. (jei yra); |  |  |  |
| 7. | Dokumentai nurodyti techninės specifikacijos 7.1. punkte (II pirkimo dalis) |  |  |  |

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiojo subjekto ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu,

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų ‎2 skyriuje „Terminai“ atitinkamame punkte nurodytą terminą.

- mano atstovaujama bendrovė, subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiuosi ir/ar remsiuosi, šiuo metu ar ateityje pasitelkti subtiekėjai, siūlomos prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis ir pakuotes), šių prekių gamintojai, paslaugos ir jas teikiantys subjektai, bei mano bendrovės ir visų nurodytų subjektų kontroliuojantys asmenys nekelia ir nekels grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta PĮ 58 straipsnio 41 dalies, 1, 2 ir 3 punktuose;

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |