## Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

ST-3 APARATINĖS ĮRANGOS SISTEMOS- REZERVINIO MAITINIMO SISTEMOS  (X dalis) PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendri reikalavimai

  - VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (toliau – Perkančioji organizacija; LRT) siekia įsigyti Trečiosios TV studijos (toliau – ST-3) aparatinę įrangos sistemą - rezervinio maitinimo sistemą, kuri bus skirta LRT ST-3 įrengti (toliau – prekės/įranga).

  - Reikalavimai Prekėms pateikiami šioje Techninėje specifikacijoje.

  - Prekės skirtos video įrašymui, valdymui, transliacijai ir pan.

  - Techninėje specifikacijoje vartojamos sąvokos:

    - Dokumentacija – dokumentai (vartotojo vadovai, techniniai pasai, kita gamintojo teikiama informacija apie Prekės parametrus) arba gamintojų internetinių puslapių nuorodos, kuriuose pateikiama gamintojo informacija apie siūlomos Prekės atitikimą reikalaujamam parametrui / specifikacijai.

  - Bendri reikalavimai tiekėjui dėl Techninės specifikacijos pildymo:

    - Tiekėjas turi užpildyti visus Techninės specifikacijos lentelių laukelius, kurie pažymėti „/įrašyti/“ (tiekėjas ištrina „/įrašyti/“ ir nurodo reikalaujama informaciją). Tiekėjui minėtų laukelių neužpildžius arba užpildžius netinkamai, tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų.

    - Tiekėjas negali palikti tuščių laukelių, kurie pažymėti „/įrašyti/“.

    - Tiekėjas negali keisti Techninės specifikacijos, t. y. tiekėjas negali keisti Techninės specifikacijos teksto (papildyti, trinti ir pan.), papildyti lentelių naujais laukais ar ištrinti esamus, nebent Techninėje specifikacijoje aiškiai nurodyta, kad tokie pakeitimai galimi. Tiekėjui atlikus minėtus pakeitimus, tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų.

    - Tiekėjas turi nurodyti konkrečius modelių pavadinimus ir gamintojus. Konkrečiai pozicijai siūloma konkretaus gamintojo konkreti Prekė (modelis), jei nenurodyta kitaip. Jeigu siūloma prekė neturi konkretaus gamintojo ar modelio pavadinimo: pateikiamas paaiškinimas dėl kokių priežasčių neįmanoma nurodyti gamintojo / modelio arba;gjeigu prekė modulinė:

5.4.2.1. modelio pavadinimo sudarymo būdas, arba;

5.4.2.2. modulinę prekę sudarančių atskirų prekių gamintojai ir modeliai.

  - Reikalavimai tiekėjui dėl lentelių stulpelių „Siūlomi parametrai“ pildymo:

    - Tiekėjas turi nurodyti atitikimą kiekvienam stulpelio „Reikalavimai“ nurodytam reikalavimui atskirai. Tiekėjas gali nenurodyti atitikimo reikalavimui tik tuo atveju, jeigu prie atitinkamo reikalavimo punkto stulpelio „Siūlomi parametrai“ eilutėje nurodyta „/rekomenduojama pateikti/“ arba eilutė perbraukta. Bet kuriuo atveju, Tiekėjas, visais atvejais, privalo užtikrinti, jog prekė atitiks visus techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus sutarties vykdymo metu.

    - Tiekėjas, nurodydamas siūlomos Prekės atitikimą, turi nurodyti konkrečias siūlomos įrangos specifikacijas / parametrus, pvz.: „ilgis – 1,5 m“, o ne „ilgis – ne mažiau kaip 1,25 m“.

    - Tiekėjui vietoje konkrečių specifikacijų / parametrų nurodžius „atitinka“, „taip“ ar panašiai, toks tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų, jeigu reikalavimo formuluotė reikalavo nurodyti konkrečias specifikacijas, kaip nurodyta 6.2 punkte.

    - Tiekėjas, vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 17.4 punktu, Techninėje specifikacijoje stulpelyje „Siūlomi parametrai“ nurodytą informaciją galės paaiškinti tik tuo atveju, jeigu:

      - Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikė Dokumentaciją ir pateiktoje Dokumentacijoje yra nurodyta informacija, patvirtinanti, kad tiekėjo siūloma Prekė atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus;

      - Tiekėjas pateiks paaiškinimą iš viešai prieinamos siūlomos Prekės gamintojo informacijos arba gamintojo patvirtinimą, kad tiekėjo siūloma Prekė atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

  - Reikalavimai tiekėjui dėl lentelių stulpelių „Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai“ pildymo:

    - Tiekėjas:

      - atsakingas už Dokumentacijos pateikimą, kuri patvirtina tiekėjo siūlomos prekės atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams, tose eilutėse, kuriose nurodyta „/privaloma pateikti/“ – vietoje „/privaloma pateikti/“ nurodydamas prie pasiūlymo pridedamo dokumento pavadinimą / bylos pavadinimą arba nuorodą į konkretų internetinį puslapį. Perkančioji organizacija aktyviai neieškos ir netikrins Dokumentacijos (tačiau tai neatima teisės iš Perkančiosios organizacijos, kilus įtarimui dėl Dokumentacijos pateiktos informacijos teisingumo, pasitikrinti atitikimą) ir tikrins tik Tiekėjo kartu su pasiūlymu pateiktą Dokumentaciją, jeigu Tiekėjo pateikta Dokumentacija nepatvirtins atitikimo keliamam reikalavimui, o Tiekėjas nepaaiškins Techninės specifikacijos 6.4 punkte nustatyta tvarka, kaip tiekėjo siūloma prekė atitinka keliamą reikalavimą arba Tiekėjas su pasiūlymu iš viso nepateiks Dokumentacijos – Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas;

      - gali, tačiau neprivalo pateikti Dokumentaciją, kuri patvirtina tiekėjo siūlomos prekės atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams, tose eilutėse, kuriose nurodyta „/rekomenduojama pateikti/“ – vietoje „/rekomenduojama pateikti/“ nurodydamas prie pasiūlymo pridedamo dokumento pavadinimą / bylos pavadinimą arba nuorodą į konkretų internetinį puslapį arba pažymėdamas, kad Dokumentacijos neteiks (pvz.: „X“, „neteikiame“ ar pan.) arba palikdamas eilutę neužpildytą. Jeigu Tiekėjas su pasiūlymu pasirenka neteikti Dokumentacijos Perkančioji organizacija savarankiškai ieško ir patikrina viešai prieinamą Dokumentaciją, tačiau jeigu Perkančiosios organizacijos rasta viešai prieinama Dokumentacija nepatvirtins atitikimo keliamam reikalavimui, o Tiekėjas nepaaiškins Techninės specifikacijos 6.4 punkte nustatyta tvarka, kaip tiekėjo siūloma prekė atitinka keliamam reikalavimui – Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas;

      - įsipareigoja atitikti keliamam reikalavimui ir neteikia Dokumentacijos, o Perkančioji organizacija tikrina atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimui tik sutarties vykdymo metu, tose eilutėse, kurios yra perbrauktos „“, tačiau Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti paaiškinti atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimui pasiūlymų vertinimo metu ir paaiškinti atitikimą Techninės specifikacijos 6.4 punkte nustatyta tvarka, jeigu kils abejonių dėl Tiekėjo galimybių įgyvendinti reikalavimą sutarties vykdymo metu.

    - Dokumentacija turi būti parengta įrangos gamintojo, o ne trečiųjų šalių. Jeigu prekė sudaryta iš kitų gamintojų įrangos ar dalių, gali būti teikiama tiek galutinės prekės, tiek prekės komplektuojančios dalies gamintojo Dokumentacija.

    - Tiekėjas prie konkretaus reikalavimo nurodo, kuri tiekėjo su pasiūlymu teikiama Dokumentacija patvirtina atitikimą nurodytam konkrečiam reikalavimui.

    - Perkančioji organizacija prašo tiekėjų, kad nurodant Dokumentacijos pavadinimą, kartu būtų pateikiama nuoroda į konkretų puslapį, paragrafą ir pan., kai tai yra įmanoma, sklandesniam tiekėjų pasiūlymų vertinimui.

  - Jei Prekių gamintojas nuo pasiūlymo pateikimo momento iki Prekių pristatymo termino nustoja gaminti siūlomą Prekę (ar Prekės sudedamąsias dalis), tiekėjas, gavęs rašytinį perkančiosios organizacijos sutikimą, gali pristatyti to paties gamintojo kitą Prekę, atitinkančią Techninėje specifikacijoje nurodytus Prekės (ar jos dalies) siūlomus parametrus arba geresnius nei tiekėjo Techninėje specifikacijoje nurodyti siūlomi parametrai, kartu pateikiant Prekės gamintojo patvirtinimą ar kitą dokumentą, įrodantį, kad gamintojas nebegamina Techninėje specifikacijoje nurodytos Prekės (ar jos dalies). Nesant to paties gamintojo asortimente nurodytas sąlygas atitinkančių Prekių, pateikęs tai pagrindžiantį gamintojo patvirtinimą ar kitą įrodantį dokumentą, tiekėjas, gavęs perkančiosios organizacijos raštišką sutikimą, gali pristatyti kito gamintojo Prekes, atitinkančias Techninėje specifikacijoje nurodytus Prekių (ar jų dalies) siūlomus parametrus arba geresnius, nei tiekėjo Techninėje specifikacijoje nurodyti siūlomi parametrai.

  - Prekės turi būti komplektuojamos:

    - su visais Prekės gamintojo įprastoje Prekės komplektacijoje nurodytais priedais (t. y. tais priedais, kurie nurodyti Dokumentacijoje), jeigu nėra nurodyta kitaip;

    - su visais tinkamam Prekių veikimui reikalingais priedais – montavimo medžiagomis, priedais, kabeliais ir pan., jeigu tokie priedai reikalingi tinkamam Prekės veikimui, net jeigu tai atskirai nėra nurodyta.

  - Prekės, atitinkančios Techninės specifikacijos reikalavimus, turi būti pristatytos, įdiegtos, sumontuotos adresu S. Konarskio g. 49, 03123 Vilnius. Sutarties vykdymo metu pristatymo adresas gali būti patikslintas.

  - Prekių pristatymo terminas (įskaitant prekių diegimą, montavimą) – 3 (trys) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo. Šis terminas gali būti pratęstas Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

- Žalieji reikalavimai

  - Perkančioji organizacija taiko aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus žemiau lentelėje šiame pirkime įsigyjamoms prekėms ir paslaugoms:

1 lentelė. Aplinkos apsaugos kriterijai prekėms

| Eil. Nr. | Įsigyjama prekė | Aplinkos apsaugos reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pirkimo objekto dalis – aparatinė įranga (nenutrūkstamo maitinimo šaltiniai, modulinė įranga bei akumuliatoriai) | Tai, kad akumuliatoriai yra lengvai pakeičiami sugedimo / nusidėvėjimo atveju, reiškia, jog perkama prekė yra ilgaamžė. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.4 punkte nustatytu aplinkosauginiu principu („prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“), pirkimas laikomas žaliuoju. |

- Konkretūs reikalavimai prekėms

  - X pirkimo dalis: Studijos rezervinio maitinimo (UPS) sistema ST-3 - 2 kompl. Tiekėjas turi nurodyti visą Prekių komplektą sudarančią atskirą įrangą (aparatinę įrangą, taip pat ir programinę įrangą, jeigu ji neįtraukta į aparatinės įrangos kainą), nurodant įrangos gamintoją, modelį, kiekį bei kainą Eur be PVM. Tiekėjas užpildo tiek eilučių, kiek yra įrangos, turinčios atskirą pavadinimą. Jei tiekėjo siūlomam komplektui atitinkama įranga nereikalinga, kai įrenginio aprašyme šioje lentelėje nurodyta, kad gali būti ir neteikiama, tiekėjas šioje lentelėje nurodo, kad nereikalinga. Jeigu tiekėjo siūlomam komplektui reikalinga papildoma įranga, kuri nenurodyta šioje lentelėje, tiekėjas atitinkamai papildo šią lentelę. Iš viso Eur be PVM turi sutapti su pasiūlymo formos lentelėje nurodyta suma Eur be PVM. Reikalavimai Prekėms nurodyti 3 lentelėje.

2 lentelė. Siūlomą komplektą sudarančios atskiros įrangos detalizacija

| Eil. Nr. | Įranga | Gamintojas | Modelis | Kiekis, vnt. | Vnt. kaina (Eur be PVM) | Iš viso (Eur be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5×6) |
| 1 | Studijos rezervinio maitinimo (UPS) sistema | /įrašyti/ | /įrašyti/ | 1 | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| ... | [papildyti, kiek reikia naujomis eilutėmis, arba ištrinti] | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
| Iš viso EUR be PVM: |  |  |  |  |  | /įrašyti/ |

3 Lentelė. X pirkimo dalis: Reikalavimai Studijos rezervinio maitinimo (UPS) sistemai

| - Rezervinio maitinimo (UPS) sistema ST-3 – 2 komplektai. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gamintojas |  | /įrašyti/ |  |  |
| Modelis |  | /įrašyti/ |  |  |
| Eil. Nr. | Reikalavimai |  | Siūlomi parametrai | Siūlomus parametrus patvirtinanti Dokumentacija |
|  | Sistema turi būti modulinė, trifazė, skirta montuoti į standartinę 60cm pločio, 42RU aukščio, ir 120cm gylio įrangos spintą. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Sistema turi būti aktyvinio tipo (angl.: Online, Double Conversion). |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Galios moduliai privalo palaikyti karšto keitimo galimybę (angl.: hot swap arba safe swap). |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Sistemos maitinimo (įvado) nominali įtampa 400V +-10% (3 fazės + neutralė). |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Sistemos išėjimas vienfazis 230V ±10% 50Hz, arba trifazis + neutralė 400V ±10% 50Hz, leidžiantis jungti apkrovą „žvaigžde“ (apkrovą tarp bet kurios fazės ir neutralės). |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Aukštis ne daugiau kaip 33RU. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Gylis - ne daugiau kaip 120 cm. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Plotis - ne daugiau kaip 19“ (colių). |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Galios moduliai turi veikti lygiagrečiai, bet kuriam sugedus, likusi dalis turi gebėti dirbti su ne mažesne kaip 20 kW apkrova. (kiekvieną sistemą sudaro ne mažiau kaip 2 galios moduliai) |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Galios modulių suminė galia ne mažiau kaip 40 kW (nurodyti galios modulių modelį, galią ir kiekį). |  | /įrašyti modelį, galią ir kiekį/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Sistema maksimaliai užpildyta baterijomis (akumuliatoriais), reikiamos galios ir darbo laiko užtikrinimui. Pastaba. Reikiama galia ir darbo laikas nurodomi šios lentelės 1.12 punkte. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Akumuliatorių talpa turi garantuoti ne mažiau kaip 15 minučių darbo esant 20 kW apkrovai. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Įranga turi turėti ekraną, leidžiantį stebėti apkrovą, sistemos būklę, darbo rėžimą, įvado ir išėjimo įtampas, sroves, galią, dažnį. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Sistema turi turėti per naršyklę pasiekiamą WEB nuotolinio stebėjimo funkciją, jungiamą per LAN (RJ-45 jungtimi) TCP IP protokolu. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Sistema turi turėti mechaninį apėjimo (angl.: bypass) jungiklį. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | UPS įėjimo nuo įvado ir išėjimo iki sieninės, paviršinės automatų spintelės pajungimą vykdo gamintojas arba jo įgaliotas tiekėjo atstovas. Pastaba. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti gamintojo raštą, įrodantį, jog tiekėjas (jeigu tai nėra gamintojas) turi teisę prijungti UPS. |  | /įrašyti ir nurodyti įmonės pavadinimą bei kodą/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Sistema turi atitikti IEC/EN 62040-2 arba lygiavertį standartą pagal į įvadą ir išėjimą generuojamus triukšmus. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Sistema turi atitikti IEC/EN 62040-2 arba lygiavertį standartą pagal radijo dažnių generuojamus triukšmus. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Nuo sistemos iki LRT nurodytos vietos turi būti atvesti atitinkamos galios laidai, iki sieninės, paviršinės automatinių jungiklių spintelės. Kabelio ilgis iki 6 metrų. Pastaba. Įvadų, UPS ir sieninės spintelės lokacija nurodytos dokumente „10 dalis 1 priedas“ 1 dalyje. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Sieninė, paviršinė spintelė turi turėti ne mažiau kaip 4 DIN eiles automatiniams jungikliams. Vienos eilės talpa, 12 vienfazių automatinių jungiklių. Pastaba. Tinkamos ir netinkamos formos spintelių pavyzdžiai nurodyti dokumente „10 dalis 1 priedas“ 2 dalyje. |  | /įrašyti, nurodyti sieninės spintelės gamintoją ir modelį/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Sieninėje, paviršinėje spintelėje turi būti įrengtas trijų polių, atitinkamos galios automatas, leidžiantis juo išjungti iš UPS ateinančią įtampą vienu jungikliu (įvadinis jungiklis nuo UPS į skydelio automatus). |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Turi būti ne mažiau kaip 30 vnt. B kreivės tipo, 16A 230V ±10% automatinių jungiklių. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Visi kiekvienos eilės jungikliai turi būti sujungti tarpusavyje montavimo šukomis 3F. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |
|  | Kartu su sistema turi būti patiekti elektros šakotuvai, be mygtukų, su įžeminimo kontaktais kiekviename lizde, skirti montuoti į standartinę 42RU įrangos spintą. 30 vnt., po 9 kištukinius lizdus kiekviename, skirtų prijungti įrangą IEC CEE 7/3 elektros kištukais. |  | /įrašyti/ | /privaloma pateikti/ |  |
|  | Kartu su sistema turi būti pateikta trijų laidų kabeliai, 2,5 mm2 (3 x 2,5 mm2) storio varinėmis daugiagyslėmis gyslomis, 1200 metrų. |  |  |  |  |
| - Bendri reikalavimai |  |  |  |  |  |
|  | Visos siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos, ne ekspozicinės. |  | /įrašyti/ |  |
|  | Visos licencijos ir programos, reikiamos sklandžiam sistemos veikimui, turi būti įtrauktos į pasiūlymą. |  | /įrašyti/ |  |
|  | Visi įrangos derinimo ir paleidimo darbai turi būti įtraukti į pasiūlymo kainą. |  | /įrašyti/ |  |
|  | Įranga turi būti sumontuota ir veikti LRT nurodytoje vietoje. |  | /įrašyti/ |  |
|  | Visus įrangos montavimo ir derinimo darbus atlieka gamintojo atstovas arba gamintojo įgaliotas tiekėjo atstovas. |  | /įrašyti/ |  |
|  | Tiekėjas privalo pasiūlytą sistemą sumontuoti ST-3. Visos papildomai reikalingos ir nepaminėtos licencijos ir įranga, skirtos pilnam funkcionalumui pasiekti, privalo būti pateiktos ir įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Jei kai kuriems funkcionalumams įgyvendinti reikalingi adapteriai ir/ar keitikliai - tiekėjas juos gali panaudoti, jei tai neįtakoja sistemos darbo kokybės ir našumo. Ši įranga privalo būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą. |  | /įrašyti/ |  |
|  | Visos reikiamos licencijos ir programinė įranga turi būti su neriboto galiojimo (angl.: permanent/lifetime) licencijomis. |  | /jeigu bus pateikiamos licencijos – įrašyti, taip pat nurodyti licencijų pavadinimą ir gamintoją,/ |  |
|  | Siūlomų prekių palaikymas gedimo ar techninių nesklandumų atveju – ne trumpiau nei 24 mėnesiai. |  | /įrašyti ir nurodyti paslaugas teikiantį teikėją (įmonės kodas ir pavadinimas)/ |  |

4 lentelė. Ekonominio naudingumo reikalavimai.

|  | Siūlomų prekių palaikymas gedimo ar techninių nesklandumų atveju – ne trumpiau nei 36 mėnesiai. | /įrašyti ir nurodyti paslaugas teikiantį teikėją (įmonės kodas ir pavadinimas)/ |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Nacionalinio saugumo reikalavimai

  - Šis pirkimas laikomas susijusiu su nacionaliniu saugumu, todėl šio pirkimo atžvilgiu keliami specialieji reikalavimai tiekėjo siūlomoms prekėms, t. y., nenutrūkstamo maitinimo šaltiniams, licencijoms (jeigu taikoma) nurodytoms šioje Techninėje specifikacijoje, siekiant užtikrinti šalies nacionalinio saugumo interesus. Nacionalinio saugumo reikalavimai prekėms nurodyti Specialiųjų pirkimo sąlygų 5 skyriuje.

1 priedas 1 dalis

Patalpos shema:

Elektros skydeliai turės būti sumontuoti nišoje DK-1.3, kurios dydis 1100 x 2100 mm. Toje pačioje nišoje bus ir įvadai. Elektros skydelių, UPS ir įvado vieta pažymėta melsvai, su pavadinimu „Spinta automatų“:

1 priedas 2 dalis: