PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Pirkėjas  – AB „Klaipėdos vanduo“

Tiekėjas  – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

Prekės – TS nurodytas pirkimo objektas.

Užsakymas – Pirkėjo Pardavėjui pagal Sutartį teikiamas dokumentas ar el. laiškas ar kita Sutarties nustatyta forma Pardavėjui teikiamas Prekių užsakymas, kuriame nustatytas Prekių poreikis ir pagal kurį Pardavėjas turi perduoti ir parduoti Prekes Pirkėjui.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas.

Tiekėjas turi pasiūlyti skysto pavidalo flokuliantą - poliakrilamidų emulsiją lengvoje mineralinėje alyvoje, kuris yra skirtas perteklinio dumblo tankinimui diskiniais dumblo tankintuvais.

  - Bandymai:

    - Pirkimo dalyvis po pirminio pasiūlymų vertinimo per 10 darbo dienų imtinai nuo Pirkėjo pareikalavimo raštu, savo lėšomis privalo pristatyti 25-30 kg siūlomo flokulianto bandinį (sandarioje talpoje), adresu: Uosių g. 8, Dumpių k., Klaipėdos raj. Klaipėdos m. nuotekų valykla AB „Klaipėdos vanduo“ flokulianto efektyvumo bandymams atlikti, prieš tai suderinus laiką su kontaktiniu asmeniu: vyriausiąja nuotekų tvarkymo technologe Migle Kaminskiene mob. tel. : +370 629 17797 arba el. paštu: migle.kaminskiene@vanduo.lt

    - Flokulianto efektyvumo gamybiniai bandymai bus laikomi sėkmingais ir pasiūlymas nebus atmestas, jei atlikus flokulianto gamybinius tyrimus pagal žemiau pateiktą flokulianto gamybinių tyrimų metodiką, sutankinto dumblo sausumas (išreikštas sausų medžiagų koncentracija procentais) prie 7 kg flokulianto dozės vienai tonai dumblo sausos medžiagos apdoroti (DP), bus didesnis arba lygus 5 %.

    - Flokulianto efektyvumo gamybiniai bandymai bus laikomi sėkmingais ir pasiūlymas nebus atmestas, jei atlikus flokulianto gamybinius tyrimus pagal žemiau pateiktą flokulianto gamybinių tyrimų diskiniais tankintuvais atlikimo metodiką, skendinčių medžiagų koncentracija fugate bus mažesnė arba lygi 200 mg/l.

- PIRKIMO OBJEKTAS

| Pirkimo objekto pavadinimas |  |  | Skysto tipo flokuliantas - vidutinės molekulinės masės akrilo polimeras |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perkamas Preliminarus kiekis |  |  | 70 000 kg/36 mėn. |  |  |
| Prekių pristatymo terminas |  |  | Ne vėliau nei per 30 (trisdešimt) dienų po užsakymo dienos. |  |  |
| Eil. Nr. | Savybė | Reikalaujami techniniai parametrai ar kita informacija |  |  |
|  | Perkamas objektas |  |  |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti tikslų gamintoją |  | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
|  | Komplektacija | Akrilo polimero koncentracija: ne mažiau nei 50 % |  | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
|  |  | Fizinė forma: skysto pavidalo (emulsija) |  | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
|  |  | Krūvis: katijoninis |  | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
|  |  | Specifinis tankis: nuo 0,8 iki 1,1 g/cm3 |  | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
|  |  | 1 % tirpalo pH: nuo 3 iki 5 |  | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
|  |  | Būsena – skystis |  |  |
|  |  | Medžiaga turi būti švari. Joje neturi būti šiukšlių, priemaišų ar kitokio pobūdžio atliekų. |  |  |
|  | Matmenys | Prekė turi būti pateikta taroje, kuri atspari aplinkos ir mechaniniams poveikiams. Prekė turi būti tiekiama 0,025 m³ tūrio plastikinėje taroje ir/arba 1 m³ tūrio plastikiniuose IBC konteineriuose su apatiniu šoniniu išleidėju, ant europadėklo. Išleidėjas turi turėti uždaromąją armatūrą ir apsauginį dangtelį. Talpos angos turi būti užplombuotos. Pakuotė negali būti pažeista ar kitaip sugadinta. |  |  |
|  | Dokumentacija | Su pasiūlymu turi būti pateikti šie dokumentai: - Saugos duomenų lapas (lietuvių kalba); - Medžiagos techninė specifikacija (arba techninių duomenų lapas) ar kitas dokumentas, patvirtinantis medžiagos cheminius ir fizinius rodiklius bei jų vertes (dokumentai gali būti pateikti lietuvių, anglų arba rusų kalbomis). Pakeitus, papildžius ar kitaip redagavus saugos duomenų lapą, Pirkėjui nedelsiant turi būti pateikta naujoji jo redakcija. Su prekėmis turi būti pateikta: - Saugos duomenų lapas; - Gamintojo išduotą dokumentą, kuriame būtų nurodyta pagaminimo data ir galiojimo terminas; - Prekių važtaraštis su nurodytu Prekių pavadinimu ir kiekiu. Gamintojo išduotą dokumentą, kuriame būtų nurodyta pagaminimo data ir galiojimo terminas, Tiekėjas turės pateikti kartu su Prekės pristatymu. |  |  |
|  | Trūkumų šalinimas | Pateikus Prekes, neatitinkančias techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų, Tiekėjas turės jas išsivežti savo transportu ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo informavimo raštu (el. paštu) dienos. |  |  |
|  | Prekių tiekiamas | - Prekės turės būti pristatomos ne vėliau nei per 30 (trisdešimt) dienų Pirkėjui pateikus raštišką užsakymą elektroniniu paštu ar telefonu. - Prekės bus perkamos ir tiekiamos pagal atskirus Pirkėjo Užsakymus Sutarties galiojimo metu. Tiekimas turės būti vykdomas dalimis pagal gamybinį poreikį, pristatymas bus nemažesnis nei 3 mėn. laikotarpiui reikalingas flokulianto kiekis. - Prekė turi būti pateikta taroje, kuri atspari aplinkos ir mechaniniams poveikiams. - Prekes iškrauna Tiekėjas užsakovo nurodytose vietose. Krovininis automobilis privalo turėti hidraulinį liftą, saugiam konteinerio nuleidimui ant žemės. |  |  |
|  | Prekių pristatymo vieta | AB „Klaipėdos vanduo“: Uosių g. 8, Dumpių k., Klaipėdos r. |  |  |
|  | Kokybė | Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas. Pristatytų prekių galiojimo laikas nuo pristatymo dienos turi būti ne trumpesnis kaip 12 (dvylika) mėnesių. Gamintojo išduotą dokumentą, kuriame būtų nurodyta pagaminimo data ir galiojimo terminas, Tiekėjas turės pateikti kartu su Prekės pristatymu. |  |  |
|  | Žalieji reikalavimai prekėms |  |  |  |
|  | Nustatomi savarankiški žalieji reikalavimai prekėms | Nurodomi savarankiški reikalavimai 4.4.4.1. Prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudojamų ir (ar) perdirbtų medžiagų: - Prekės pristatomos ne piko metu; - Prekės tara yra pakartotino naudojimo. |  |  |
|  | Žaliuosius reikalavimus pagrindžiantys dokumentai | Tiekėjo rašytinis patvirtinimas, ir (ar) tiekėjo deklaracija. |  |  |
| 3. | Kiti reikalavimai |  |  |  |
|  | Perkamos medžiagos savybės ir kokybės rodikliai negali būti keičiami visam pirkimui |  |  |  |
|  | Už saugų prekių pristatymą ir iškrovimą atsako Tiekėjas. Nuostolius (ekonominius ir ekologinius), patirtus dėl avarijos prekės krovos darbų metu, kompensuoja Tiekėjas. |  |  |  |
|  | Į bendrą prekės kainą turi būti įskaičiuoti visi tiekėjo mokami mokesčiai, prekių tiekimo ir pristatymo į Užsakovo nurodytą objektą išlaidos. |  |  |  |
|  | Prekės tiekėjas turės neatlygintinai išsivežti cheminės medžiagos pakuotes. Prekės tiekėjas atsako už šių pakuočių tvarkymą ir apskaitą. |  |  |  |
|  | Produkto tiekėjas prisiima visą atsakomybę, kad jo siūlomas produktas bus tinkamas perteklinio dumblo tankinimui diskiniuose dumblo tankintuvuose. |  |  |  |
|  | Prekės bus užsakomos pagal Pirkėjo poreikį. Pirkėjas neįsipareigoja užsisakyti visą nurodytą cheminės medžiagos kiekį. |  |  |  |
|  | Priedai |  |  |  |
|  | Techninių parametrų atitikties lentelė |  |  |  |
|  | Gamybinių tyrimų su centrifuga atlikimo metodika |  |  |  |

Jeigu techninėje specifikacijoje yra nurodytas konkretus perkamos prekės tipas, modelis, ženklas, taikomas standartas ar kita konkreti apibūdinanti informacija, Pirkėjui yra priimtina lygiavertė prekė, atitinkanti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės parametrus ar taikomus standartus.

Šiame dokumente vartojami terminai „turi būti“, „turi turėti“, „turi leisti“, „turi būti galimybė“, „turi būti sukurtas (-a)“ yra lygiaverčiai ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą ar suteikti atitinkamas paslaugas. Funkcionalumas, kuris yra nurodytas būsimuoju laiku (bus, leis, apims ir t.t.) nurodo siekiamą įgyvendinti būseną ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą.

Nurodytas preliminarus Prekių kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę koreguoti perkamų Prekių kiekį, neviršijant sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso Prekių kiekio ar bet kokios jų dalies.