GAMYBINIŲ TYRIMŲ DISKINIAIS TANKINTUVAIS ATLIKIMO METODIKA

- Siekiant išvengti skystų flokuliantų efektyvumo nustatymo paklaidų, atliekama serija eksperimentų, kai su tuo pačiu dumblu ir tą pačią dieną bandomi kuo daugiau flokuliantų iš eilės. Flokuliantų tirpalų, dozuojamų į diskinius tankintuvus, koncentracija turi būti stabili: 0,1 %. Flokuliantų dozė: 7-8 kg/t dumblo sausų medžiagų.

- Pradedama dozuoti pasirinkta skysto flokulianto rūšis, nustatomas dumblo debitas į tankintuvą ir flokulianto dozavimo siurblys, kad flokulianto dozė būtų artima norimai (apie 7-8 kg į toną dumblo sausų medžiagų).

Nusistovėjus tankintuvų darbui (po 10 - 15 min), imami šie mėginiai:

  - Dumblo, ateinančio į tankintuvus (prieš sutankinimą) - 500 ml.

  - Sutankinto dumblo - 500 ml.

  - Fugato - 1000 ml.

Visi trys mėginiai (mėginių seka) pasemiami per kuo trumpesnį laiko tarpą.

Mėginių sekos paimamos 3 kartus, tarp skirtingų mėginių sekų paėmimų turi būti daromos 5-10 minučių pertraukos.

- Atliekami tokie paimtų mėginių tyrimai

- Ateinančio dumblo mėginyje ištiriama dumblo sausų medžiagų koncentracija, išreikšta kg/m3.

- Sutankinto dumblo mėginyje ištiriama dumblo sausų medžiagų koncentracija, išreikšta %.

- Fugate ištiriama skendinčiųjų medžiagų koncentracija, išreikšta mg/l.

- Toliau keičiamas flokuliantas ir vėl atliekami analogiški tyrimai. Taip išbandomi visi flokuliantai su pasirinkta doze.

- Apskaičiuojamas gautų mėginių tyrimų rezultatų vidurkis.

- Visų eksperimentų metu diskinių tankintuvų darbo parametrai palaikomi panašūs (palaikomas vienodas tankintuvo greitis, plovimo vandens debitas ir slėgis, ateinančio dumblo debitas - apie 28 m3/h).

- Po eksperimentų paskaičiuojamos tikslios flokuliantų dozės tonai dumblo sausų medžiagų pagal šią formulę:

DF = [(QF · CF) / (QD ·  CD)] · 1000

kur:

DF – apskaičiuota flokulianto dozė, kilogramais 1 tonai dumblo sausų  medžiagų, kg/t SM;

QF - flokulianto dozavimas, kg/h;

CF - paduodamo flokulianto koncentracija, %;

QD - paduodamo į diskinius tankintuvus dumblo debitas, m3/h;

CD - paduodamo į diskinius tankintuvus sausų medžiagų koncentracija, kg/m3;

- Paskaičiuojamas sutankinto dumblo sausumas (išreikštas sausų medžiagų koncentracija procentais) prie 7 kg flokulianto dozės vienai tonai dumblo sausos medžiagos apdoroti, pagal šią formulę:

DP= DL·7 / DF

kur:

DP - paskaičiuotas sutankinto dumblo sausumas prie 7 kg flokulianto dozės 1 tonai dumblo sausos medžiagos apdoroti, %;

DL - dumblo sausumas gautas ištyrus laboratorijoje, %;

7- sunaudoto flokulianto kiekis, 7 kg;

DF – apskaičiuota flokulianto dozė, kilogramais 1 tonai dumblo sausų  medžiagų, kg/t SM;

- Pateikiama duomenų lentelė, kurioje nurodomos bandytų flokuliantų rūšys, paskaičiuotos tikslios dozės kg į toną dumblo sausų medžiagų, paskaičiuotas dumblo sausumas (išreikštas sausų medžiagų koncentracija procentais) 7 kg panaudoto flokulianto, ateinančio dumblo sausų medžiagų koncentracija, išreikšta kg/m3, sutankinto dumblo sausų medžiagų koncentracija išreikšta procentais ir skendinčiųjų medžiagų koncentracija (mg/l) fugate.

*Flokuliantų dozės skaičiuojamos pagal perkamo produkto masę (kg).

Suderinta:

Nuotekų departamento vadovas