TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TS)

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „KN Energies“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas – Prekės.

- PIRKIMO OBJEKTAS

Nepertraukiamojo maitinimo šaltiniai bei jų paleidimo – derinimo paslaugos prieš įvedimą į eksploataciją, serviso ir aptarnavimo paslaugos garantiniu laikotarpiu (toliau – Pirkimo objektas), ir nepertraukiamojo maitinimo šaltinių akumuliatorių spintos autonomijos praplėtimui.

- Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

  - ESAMA SITUACIJA

- Šiuo pirkimu siekiama pakeisti senus, atsarginių dalių neturinčias ir nepalaikomas NMŠ sistemas esančias SGD ir KSEPT terminaluose. NMŠ yra 2014 metų ir jų tolimesniam naudojimui nėra techninio palaikymo (atsarginės dalys) iš gamintojo. Techniškai nebeatitinka šiandieninių eksploatacinių bei energetinio efektyvumo reikalavimų. Jie veikia nestabiliai, dažnai pasireiškia gedimai, kurie turi tiesioginės įtakos eksploatacinėms išlaidoms. Dalis įrangos yra senesnės kartos, todėl atsarginės dalys tampa vis sunkiau prieinamos, o remontas brangsta ir nebėra ekonomiškai pagrįstas.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

- Pirkimo objektui taikomas žaliasis kriterijus

Pirkėjas siekia, jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl: - vykdomas “Žaliasis pirkimas” vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.3 ir 4.4.4.5 papunkčiais. Prekei pagaminti sunaudojama mažiau pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikata, bei prekė, virtusi atliekomis, bus tinkama paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti. Siūloma įranga turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/EB arba lygiavertį (RoHS) dėl pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo reikalavimus, įskaitant visus vėlesnius pakeitimus ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/19/ES (WEEE) arba lygiavertį dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų reikalavimus, įskaitant visus galiojančius pakeitimus. - Pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.); - Visa dokumentacija, susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, elektoriniu paštu ar kt.); - Sutartį bus siekiama pasirašyti tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu); - Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės priemonės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui; - Esant būtinybei spausdinti, Tiekėjas įsipareigoja naudoti perdirbtą popierių, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas); - Jei įsigyjamos Prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas; - Jei įsigyjamos Prekės su pristatymu, Tiekėjas turi siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Apraše nustatytų aplinkos apsaugos principų, t. y.: - Siekti, kad Prekių pristatymui Pirkėjo nurodytu adresu, būtų pasirenkamos netaršios transporto priemonės, kurios atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Apraše; - Siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas Prekių pristatymui Pirkėjo nurodytu adresu; - Tiekėjas įsipareigoja Sutarties vykdymo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose.

- Reikalavimai dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams

- Tiekėjo siūlomos prekės turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Laikoma, kad tiekėjo siūlomos prekės kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai: - prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose; - Jei pagal vertinimo rezultatus Pasiūlymas galės būti pripažintas Laimėjusiu (iki Pasiūlymų eilės nustatymo), tikrinant pasiūlymo atitiktį VPĮ 37 str. 9 d./ PĮ 50 str. 9 d. reikalavimams, Perkančiajam subjektui pareikalavus, tiekėjas turės pateikti vieną ar kelis šiuos dokumentus: - juridinio asmens vadovo patvirtintą juridinio asmens steigimo dokumentų kopiją, - Juridinių asmenų registro išplėstinį išrašą su istorija, - Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašą, - asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopiją, - leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopiją, - pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkamus valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentus - kitus perkančiajam subjektui priimtinus dokumentus. Dokumentai, kuriuose nenurodytas galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius iki tos dienos, kurią perkančiojo subjekto prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus. - Tiekėjo pasiūlymas gali būti atmestas, jeigu yra bent viena iš PĮ 58 str. 41 nurodytų sąlygų.

  - PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

Pirkėjas siekia įsigyti pilnai sukomplektuotus nepertraukiamojo maitinimo šaltinius bei jų paleidimo – derinimo paslaugas prieš įvedimą į eksploataciją, serviso ir aptarnavimo paslaugas garantiniu laikotarpiu ir nepertraukiamojo maitinimo šaltinių akumuliatorių spintos autonomijos praplėtimui.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Taikoma kainodara:

☒ Fiksuotas įkainis

  - Nurodytas preliminarus planuojamas įsigyti kiekis. Pirkėjas numato, bet neįsipareigoja per sutarties galiojimo laikotarpį nupirkti prekių ne daugiau kaip už 69 000,00 EUR be PVM. Prekės bus perkamos pagal poreikį (kiekvienoje eilutėje nurodyti kiekiai gali didėti arba mažėti).

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nepertraukiamojo maitinimo šaltinis (NMŠ) ≥ 40 kW | Vnt. | 4 |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio akumuliatorių spintos autonomijos praplėtimui ne daugiau kaip PxAxG 761x1750x750 | Vnt. | 4 |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio akumuliatorių spintos autonomijos praplėtimui ne daugiau kaip PxAxG 335x1300x750 | Vnt. | 4 |

☒ Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti visos nurodytos pradinės Sutarties vertės ar jos dalies. Sutarties galiojimo laikotarpiu Prekių kiekis gali didėti ar mažėti.

☒ Pristatant naujus nepertraukiamojo maitinimo šaltinius, Tiekėjas turi įsivertinti, jog elektros skydinių patalpos randasi skirtingose Klaipėdos raj. teritorijose/terminaluose (tiksli pristatymo vieta bus nurodoma užsakymo metu). Tiekėjas privalo atlikti NMŠ sistemos paleidimo-derinimo paslaugas prieš įvedimą į eksploataciją ir atlikti serviso, aptarnavimo paslaugas garantiniu laikotarpiu.

☒ Pirkėjas turi teisę įsigyti Sutartyje nenumatytas, tačiau su pirkimo objektu / Sutarties dalyku susijusias prekes (toliau – Nenumatytos prekės), kurių bendra vertė  per visą Sutarties galiojimo laikotarpį negali viršyti 10 procentų Sutarties maksimalios kainos, t. y. 6 900,00 EUR be PVM. Nenumatytų prekių įsigijimų kaina yra įskaičiuota į Sutarties maksimalią kainą.

- SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Teikimo momentas |
| --- | --- | --- |
|  | Priėmimo-perdavimo aktas | Pristačius užsakytas prekes. |
|  | Prekių įrengimo/montavimo vadovai | Teikia Tiekėjas ne vėliau kaip per 3 d. d. nuo Pirkėjo prašymo pateikimo dienos. |
|  | Prekių eksploatacijos/naudojimo vadovai |  |
|  | Kita dokumentacija būtina tinkamam Tiekėjo įsipareigojimų įvykdymui (pvz. Įrenginio service manual, Įrenginio klaidų kodų aprašymai, įrenginio aptarnavimo patikrinimo ataskaita (check list)). |  |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

☒   Elektros skydinių patalpos randasi skirtingose Klaipėdos raj. teritorijose/terminaluose (tiksli pristatymo vieta bus nurodoma užsakymo metu).

- PREKIŲ TIEKIMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekių tiekimo terminai

    - Prekės turės būti pristatomos ne vėliau kaip per 35 darbo dienų nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

    - Prekių užsakymai gali būti teikiami 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

    - Tiekėjo kvalifikuotas įrangos specialistas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo prekių pristatymo arba pranešimo el. paštu privalo atvykti į Pirkėjo nurodytą adresą (informacija suteikiama pranešimo el. paštu) siūlomos įrangos paleidimo-derinimo paslaugoms atlikti.

    - Serviso ir aptarnavimo paslaugos turi būti suteikiamos visą garantinį laikotarpį.

    - Aptarnavimo paslaugos turi būti atliekamos pagal gamintojo patvirtintą sąrašą (check list).

    - Serviso ir aptarnavimo paslaugos turės būti suteiktos ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Užsakovo užsakymo pateikimo Tiekėjui laiko.

    - Tiekėjui pavėlavus pradėti vykdyti serviso ar aptarnavimo paslaugas, Užsakovas taikys 100 Eur dydžio baudą, už kiekvieną uždelstą dieną.

    - Serviso ir aptarnavimo paslaugos turi būti suteiktos:

- Kritinių gedimų atveju reakcijos laikas – ne ilgiau kaip per 12 (dvylika) valandų nuo Užsakovo užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

- Kritinių gedimų atveju sprendimo laikas – ne ilgiau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo Užsakovo užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

- Reakcijos laikas į Užklausas – ne ilgiau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo Užsakovo užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

- Kitų gedimų atveju reakcijos laikas – ne ilgiau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo Užsakovo užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

- Kitų gedimų atveju sprendimo laikas – ne ilgiau kaip per 7 (septynios) darbo dienas nuo Užsakovo užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos

  - Užsakymų teikimo tvarka

☒ El. paštu

  - Prekių tiekimo tvarka

    - Tiekėjas turės pristatyti Prekes Techninės specifikacijos 6 p. nurodytu adresu Pirkėjo darbo laiku (I-IV 8:00 – 16:30 val., V 8:00 – 15:30 val.).

    - Prekės bus perkamos pagal atskirus Pirkėjo užsakymus ir konkretų poreikį. Užsakymus Pirkėjas teiks Tiekėjui elektroniniu paštu nurodytu Sutartyje.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Prekėms taikomas ne trumpesnis kaip 24 mėn. garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Prekės turi būti kokybiškos, atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus, atitinkamų prekių kokybei keliamus teisės aktų reikalavimus ir būti tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, neturi būti paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

  - Nekokybiškos Prekės turi būti pakeičiamos naujomis visą Prekių garantinį laikotarpį ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie nekokybiškas prekes. Transportavimo paslaugas organizuoja ir išlaidas apmoka Tiekėjas.

  - Sutarties vykdymo ar garantinio termino metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimt) darbo dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie nekokybiškas Prekes išsiuntimo el. paštu Tiekėjui dienos.

- PRIEDAI

  - Priedas Nr. 1. Prekių techninių parametrų atitikties lentelė

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1

Prekių techninių parametrų atitikties lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai (prekės, įrenginio, įrangos savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas) | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmė | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę | Dokumentai, patvirtinantys siūlomų parametrų reikšmes arba tiekėjas gali pateikti nuorodos į gamintojų skelbiamą informaciją internete |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai |  |  |  |  |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti |  |  |
|  | Įrangos pavadinimas / modelis | Nurodyti |  |  |
|  | Gamintojo registracijos valstybė | Nurodyti |  |  |
|  | NMŠ klasifikacija | VFI-SS-111 arba lygiavertis |  |  |
|  | Bandymai | Gamintojas turi atlikti gamyklinius bandymus ir pateikti ataskaitas |  |  |
|  | Konstrukcija | Turi būti naudojamos pramoninėms sistemos. NMŠ galios moduliai turi būti modulinio tipo, su vienu bendru statinio apėjimo kirtikliu. LCD liečiamas ekranas, suderintas darbui su dyzelgeneratoriumi. NMŠ konstrukcija orientuota į aukštį. |  |  |
|  | NMŠ topologija | Dvigubo konvertavimo (Online), ne mažiau 3 kartos IGBT keitiklis |  |  |
|  | NMŠ paralelinis darbas | Ne mažiau kaip 6 įrenginių |  |  |
|  | Apsaugos laipsnis | ≥ IP20 |  |  |
|  | Triukšmo lygis (1m prie 25°C aplinkos temperatūros) | <60 dBA dvigubos konversijos režime <47 dBA energijos taupymo režime |  |  |
|  | Išskiriamas maksimalus šilumos kiekis: | ≤ 1720W, esant 100% apkrovai |  |  |
|  | Darbo temperatūra | Ne siauresnėse ribose kaip +0°C iki +40 °C |  |  |
|  | Naudingumo koeficientas prie 100% apkrovos | ≥95,7% dvigubos konversijos režime ≥98,8% energijos taupymo režime |  |  |
|  | Aptarnavimas | Pilnas aptarnavimas iš priekio su galimu galios modulių keitimu neišjungiant UPS sistemos |  |  |
| Įėjimas |  |  |  |  |  |
|  | Vardinė įėjimo įtampa Apėjimo grandinės ribos nuo vardinės įtampos | 400V; Ne siauresnėse ribose kaip -15% / +10% |  |  |  |
|  | Nominalus įėjimo dažnis | 50 Hz |  |  |  |
|  | Įėjimo fazių skaičius Apėjimo grandinės | 3 fazės ir neutralė 3 fazės ir neutralė |  |  |  |
|  | Įėjimo srovės iškraipymas (esant vardinei srovei) | < 3% (pilnai apkrovai) |  |  |
|  | Vidinė apsauga nuo atgalinės srovės su kontaktoriumi | Turi būti, lygintuvo ir apėjimo grandinėms |  |  |
|  | Įėjimo galios koeficientas | > 0,99 |  |  |
| Išėjimas |  |  |  |  |  |
|  | Išėjimo įtampa | 400 V |  |  |
|  | Vardinis išėjimo dažnis | 50 Hz |  |  |
|  | Išėjimas | 3 fazės ir neutralė |  |  |
|  | Amplitudės koeficientas arba Leistinas amplitudės koeficientas be ribojimų | Ne mažiau 3:1 |  |  |
|  | Vardinės išėjimo galios faktorius | ne mažiau 1 |  |  |  |
|  | Išėjimo įtampos svyravimai ir stabilumas | < 1% |  |  |
|  | Išėjimo įtampos iškraipymas | < 1,5% (tiesinei apkrovai); < 3,5% (netiesinei apkrovai) |  |  |
|  | Perkrova (apėjimo grandinėje) | Nuolat, ne mažiau kaip 125% apkrovos |  |  |
| Energijos taupymo režimas |  |  |  |  |  |
|  | Persijungimo į dvigubos konversijos režimą | Ne daugiau 2 ms be nutrūkimo |  |  |
|  | Išėjimo įtampos svyravimo nustatymo ribos | Ne siauresnėse ribose kaip ± 10% nuo vardinės įtampos |  |  |
|  | Išėjimo dažnio svyravimo nustatymai | Ne siauresnėse ribose kaip ± 4 Hz |  |  |
|  | Gedimų maitinimo linijoje aptikimas | NMŠ lieka dvigubos konversijos režime, jei prieš tai, dėl gedimų maitinimo linijoje, NMŠ tris kartus (vartotojas gali pasirinkti kartų skaičių) automatiškai perėjo į dvigubos konversijos režimą vienos valandos laikotarpyje (periodą vartotojas gali pasirinkti) |  |  |
|  | Padidintos parengties režimas arba lygiavertis | NMŠ dirbs dvigubos konversijos režimu vieną valandą (trukmę vartotojas gali pasirinkti), po kurios automatiškai pereis į energijos taupymo režimą |  |  |
| Apėjimas (bypass) |  |  |  |  |  |
|  | Apėjimo įtampa | 400 V |  |  |
|  | Automatinis ir rankinis apėjimas | Reikalingas |  |  |
|  | Persijungimo laikas | Be nutrūkimo |  |  |
|  | Rankinis aptarnavimo apėjimo kirtiklis | Sumontuotas NMŠ viduje |  |  |
| Komunikacija |  |  |  |  |  |
|  | Displėjus | Liečiamas LCD ekranas, 4x LED‘ai informavimui ir įspėjimui (įspėjimams), LED tipo NMŠ būklės indikatoriai |  |  |
|  | Standartinės prisijungimo sąsajos | 2 x Mini-Slot sąsajos papildomoms komunikacijos plokštėms, Įrenginio USB ir Host USB, RS-232 serviso sąsaja, 1 x rėlinis išėjimas, 5 x signaliniai įėjimai ir avarinio išjungimo (EPO) kontaktas. |  |  |
|  | Nuotolinis stebėjimas | WEB/SNMP/Modbus RTU ir TCP tinklo plokštės su kibernetinio saugumo sertifikatais, Pramoninė rėlinė komunikacijų plokštė arba lygiaverčios |  |  |
|  | Tinklo palaikymas | Ethernet 10/100/1000 BaseT arba lygiavertis |  |  |
|  | Kibernetinis saugumas | Atitinka IEC 62443-4-2 reikalavimus arba lygiavertis |  |  |
| Akumuliatoriai |  |  |  |  |  |
|  | Akumuliatoriai | Uždaros, neaptarnaujamos, eksploatacijos laikas 8-10 metų pagal EUROBAT arba lygiaverčiai |  |  |
|  | Technologija | Ne mažiau 12 V, VRLA AGM |  |  |
|  | Įkrovimo technologija | ABM arba lygiavertė |  |  |
|  | Apsauga | Akumuliatorių temperatūros sensorius |  |  |
|  | Akumuliatorių talpa | Nauji akumuliatoriai turi turėti 100% nominalios įkrovimo talpos, po dviejų metų eksploatacijos turi būti ne mažiau kaip 90% |  |  |
|  | Spintos konstrukcija | Papildomi akumuliatoriai gali būti sumontuoti atskiroje spintoje. NMŠ spintos konstrukcija orientuota į aukštį. |  |  |
|  | Nepertraukiamo elektros energijos tiekimo trukmė (autonomija) | >10 min, esant 40 kW apkrovai |  |  |
| Standartai |  |  |  |  |  |
|  | Atitikimas standartams | IEC 62040-1 ir IEC62040-2 ir IEC62040-3 ir EU directive 2011/65/EU (RoHS) ir EU directive 2012/19/EU (WEEE) arba lygiavertės. |  |  |
| Mokymai |  |  |  |  |
|  | Personalo apmokymas | Turi būti atlikti Užsakovo atsakingų asmenų apmokymai tinkamai eksploatuoti įrangą ir išduodami pažymėjimai. |  |  |