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Sąlygų aprašo

	1 priedas




SPORTO SALĖS VĖDINIMO SISTEMOS ATNAUJINIMO DARBŲ SU APRAŠO PARENGIMU KLAIPĖDOS „VARPO“ GIMNAZIJOS PASTATE, 
BUDELKIEMIO G.7, KLAIPĖDA,  
 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


I. Reikalavimai atliekant darbus

1. Rangovas, vadovaudamasis teisės aktų nustatytais reikalavimais įsipareigoja atlikti mokslo paskirties pastato, adresu Budelkiemio g. 7, Klaipėdoje, sporto salės, vėdinimo sistemos atnaujinimo su aprašo parengimu darbus (toliau – Darbai). Vėdinimo įrenginys montuojamas ant pastato stogo. Vėdinimo sistema turi užtikrinti rekuperacinį patalpų vėdinimą patalpoms, plane pažymėtomis Nr. 2-1, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-8, 2-9, 2-10. Darbus Rangovas turi atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, statybos techniniais reglamentais, higienos normų reikalavimais, STR ir kitais susijusiais dokumentais.
2. Užsakovas priims atliktus darbus vadovaudamasis prie Sutarties pridėta Technine specifikacija ir pateiktu pasiūlymu bei pasirašydamas atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktą.
3. Rangovas privalo Darbus atlikti naudojantis savo įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis. Visos Darbų metu naudojamos medžiagos, įrengiama įranga bei gaminiai turi būti nauji ir nenaudoti.
4. Rangovas privalo Darbų vykdymo metu nepažeisti šalia Darbų zonos esančių komunikacijų. Rangovas, pažeidęs komunikacijas, per terminą, kurį raštu suderina su Užsakovu, turės atstatyti savo lėšomis. Rangovas taip pat įsipareigoja užtikrinti greta Darbų zonos ir joje esančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamų pavojų bei atsakyti už juos.
5. Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų bei užtikrinti, kad visi Rangovo samdomi darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui tiesioginių nuostolių atlyginimą, jei Rangovas ar jo pavaldiniai nesilaikytų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.
6. Rangovas privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, saugos darbe, aplinkos saugos taisyklių ir reikalavimų, vykdyti savo darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir apskaitą. 
7. Rangovas privalo į kainą įsivertinti demontuojamo statybinio laužo/įrangos išnešimą, išvežimą ir utilizavimą, naujų medžiagų ir įrangos išlaidas ir kitas išlaidas susijusias su Darbų atlikimu. 
8. Rangovas, atlikęs Darbus, įsipareigoja iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, išgabenti po Darbų likusias statybines atliekas. 
9. Rangovas privalo užbaigęs darbus atlikti oro kiekių matavimus ir pateikti vėdinimo pasą.
          10. Į Darbų kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, medžiagos, darbo sąnaudos ir transportavimo išlaidos.  

II. Darbų ir kiekių sąrašas

1 lentelė
	Eil. Nr.
	Darbų aprašymas
	Mato vnt.
	Kiekis

	[bookmark: _Hlk121694591]1.
	Rekuperacinio vėdinimo įrenginio, kurio našumas nuo 3500 m3/h iki 4000 m3/h montavimas
	 kompl.
	1

	2.
	Rekuperacinis vėdinimo įrenginys, kurio našumas 3600 m3/h su valdikliu ir CO2 jutikliu
	kompl.
	1

	3.
	Uždarymo-atidarymo sklendės su el.pavara montavimas
	vnt.
	2

	4.
	Stačiakampių triukšmo slopintuvų montavimas
	vnt.
	4

	5.
	Stačiakampių ir apvalių ortakių iš cinkuotos skardos montavimas
	m
	154

	6.
	Stačiakampių ir apvalių ortakių iš cinkuotos skardos jungiamųjų ir fasoninių dalių montavimas 
	kompl.
	1

	7.
	Lauko grotų mm montavimas
	vnt.
	2

	8.
	Reguliavimo sklendžių, difuzorių, oro ištraukimo grotelių montavimas.
	kompl.
	36

	9.
	Elektros ir valdymo kabelių, el. skydų montavimas, pajungimas.
	kompl.
	1

	10.
	Lauke montuojamų ortakių izoliavimas min.vatos dembliais, padengtais aliuminio folija (izoliacijos storis ne mažiau 50mm) ir apskardinimas. 
	kompl.
	1

	11.
	Vėdinimo kameros laikančios konstrukcijos, skirtos apšiltintiems stogams, ne žemesnės nei 400 mm montavimas
	kompl.
	1

	12.
	Angų ortakiams per pastato konstrukcijas įrengimas ir užtaisymas.  
	kompl.
	1

	13.
	Vėdinimo sistemos derinimas, balansavimas, paso paruošimas
	kompl.
	1

	14.
	Elektros prietaisų ir įrangos skirtų vėdinimo sistemos atjungimui suveikus gaisrinei signalizacijai montavimas.
	kompl.
	1

	15.
	Sporto salės su priklausiniais vėdinimo sistemos atstatymo aprašas. 
	kompl.
	1


Pastaba: nurodyti kiekiai yra orientaciniai. Rangovas, pateikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti darbų kiekius pagal atliekamų darbų technologijas.

III. Reikalavimai vėdinimo įrangai

Įrenginiai skirti administracinių/mokymo patalpų vėdinimui.

1. Rekuperacinis vėdinimo įrenginys : horizontalus įrenginys su rotaciniu šilumokaičiu, integruota valdymo automatika su ant sienos tvirtinamu pulteliu. Rekuperatorius su kondensaciniu šilumogražiu.
            Techninės savybės: 
· Įrenginys, su rotaciniu šilumokaičiu, kurio  oro srautas 3600 m3/h (ne mažesniu);
· Vėdinimo įrenginys turi būti pritaikytas montavimui lauke su apsauga nuo kritulių. 
· Turi turėti įdiegtus protokolus, kurie leidžia integruoti įrangos valdymą į pageidaujamą pastato valdymo sistemą. Turi būti pajungta prie gaisrinės centralės – gaisro atveju automatiškai atjungiama.
· Rotacinio šilumogrąžio tipas - ML/A – kondensacinis rotorius. 
· Šildytuvų  tipas - E – elektrinis šildytuvas integruotas įrenginio viduje.
· Išmanioji  valdymo automatika;
· Oro maišymo kamera su recirkuliacija.

2. Valdymo automatika: 
· Valdymo funkcijos, turi būti:
· Valdiklio valdymo meniu lietuvių kalba;
· Galimi penki skirtingi veikimo režimai;
· Galimybė valdyti nuotoliniu būdu; 
· Temperatūros palaikymo galimybės: tiekiamo, šalinamo, patalpos
oro arba balansas;
· Palaikymo režimai: pastovus oro kiekis (CAV), kintamas oro kiekis
(VAV), tiesiogiai valdomas oro kiekis (DCV);
· Galima sudaryti universalų savaitinį veikimo tvarkaraštį iki 20 įvykių;
· Vėdinimo kompensavimas pagal lauko temperatūrą;
· Minimalios temperatūros palaikymas;
· Naktinis vasaros vėsinimas;
· Oro srauto reguliavimas pagal oro užterštumą ppm (CO2).
· Apsaugos funkcijos, turi būti:
· Rotacinio šilumogrąžio gedimo apsauga;
· Rotacinio šilumogrąžio apsauga nuo apledėjimo;
· Rotoriaus pramankštinimo funkcija;
· Perspėjimas dėl sumažėjusio oro srauto;
· Avarinis išjungimas kilus gaisrui;
· Aptarnavimo laikas;
· Stabdymas išoriniais įtaisais;
· Intelektuali savidiagnostika.
PRIDEDAMA: pastato planai, 2 lapai.
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