TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Energijos skirstymo operatorius“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Prekės – kabelių ir vamzdžių ieškikliai.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Kabelių ir vamzdžių ieškikliai.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Prekių kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kabelių ir vamzdžių ieškikliai (Pirmas komplektas) | 10 |
| 2. | Kabelių ir vamzdžių ieškikliai (Antras komplektas) | 5 |

* Nurodytas tikslus Prekių kiekis, Pirkėjas įsipareigoja išpirkti visą nurodytą prekių kiekį.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Prekės turės būti pristatomos: Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Martinavos k., Martinavos g. 8.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objekto aprašymas

    - Pirmo komplekto techniniai reikalavimai pateikiami lentelėje Nr.1:

Lentelė Nr.1

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Komplektą sudaro | Ieškiklis. |
|  |  | Siųstuvas. |
|  |  | Priedai (nurodyti lentelės 47 – 54 punktuose). |
| Ieškiklis-Imtuvas |  |  |
| 2. | Ekranas | LCD, spalvotas su jutikliu valdomu pašvietimo lygiu |
| 3. | Meniu kalba, įrašai ekrane | Lietuvių kalba. |
| 4. | Darbo režimai: | Aktyvus su 10W siųstuvu-generatoriumi. |
|  |  | Pasyvus. |
| 5. | Reagavimas į dažnį: | Aktyvus: ≥50 dažnių 98Hz....132kHz intervale. |
|  |  | Pasyvus darbui be siųstuvo: elektros energijos 50Hz, radijo dažnis intervale 10kHz... 22,7kHz; Aktyvūs, operatoriaus ieškiklyje laisvai pasirenkami dažniai - ≥50 dažnių. Žemo dažnio (ŽD) intervalas 100Hz...1kHz: įskaitant būtinus – CATV 31,468Hz, 491Hz, 512Hz, 640Hz, 982Hz; Vidutinio dažnio (VD) intervalas: 8kHz...33kHz: įskaitant būtinus – 8,19kHz, 8,44kHz, 9,82kHz; 33kHz; Aukšto dažnio (AD) intervalas 65kHz...132kHz: Įskaitant būtiną 65kHz; Reagavimas į 320Hz,/640Hz/EU dažnius srovės tekėjimo krypties nustatymui sutankintų požeminių komunikacijų paklojimo vietose; |
|  |  | Pagalbiniai, vartotojo laisvai pasirenkami: keli dažniai. Galimybė operatoriui sukonfigūruoti ieškiklyje naudojamus, jam įprastus priimamus dažnius, trasų nustatymo metodus, pasirinkti priimamo signalo įtampos ar sroves, nuolatinį gylio matavimus, įvesti į LCD užsklandoje vartotojo logotipą. |
| 6. | Stiprinimo valdymas | Rankinis ir automatinis |
| 7. | Gylio nustatymas | Skaitmeninė gylio indikacija. Trianguliacinis gylio nustatymo būdas. 4%±10 cm (nuo 1m iki 3 m gylio) 6%±10 cm (virš 3.0 m. gylio) Gylio matavimas pasyviame 50Hz ieškiklio darbo režime (be generatoriaus). |
| 8. | Maitinimas, pakraunamos baterijos darbo trukmė | Maitinimas:nLi-ion pakraunamas akumuliatorius su 230V/AC pakrovikliu ir 12V/DC pakrovikliu nuo automobilinės baterijos. Ieškiklio pilnai pakrauto akumuliatoriaus darbo trukmė ≥ 25 val. Galimybė pakeisti išsikrovusią Li-Ion pakraunamą akumuliatorių atsarginiu AA alkaline baterijų bloku. Automobilinis pakrovėjas. |
| 9. | Svoris (su baterijomis) | ≤2,5 kg |
| 10. | Aplinkos sąlygos: | Darbo temperatūra: ne siauresnėse ribose nei -20° C... +50° C. |
|  |  | Santykinis oro drėgnumas ne didesnis kaip 80% (esant 25° C). |
| 11. | Saugos klasė | ne žemesnė kaip IP65. |
| 12. | Nuotolinis (vektorinis) komunikacijų trasų nustatymas ir gylio matavimas | Galimybė, operatoriui nesant virš požeminės komunikacijos, aptikti ≥3m atstumu nutolusią jos trasą vien nukreipiant ieškiklį pasirinkta kryptimi, atstumo iki trasos ir jos gylio parodymai. |
| 13. | Požeminių komunikacijų padėties indikatorius ieškiklio vaizduoklyje | Galimybė operatoriui vaizduoklyje matyti ieškomos požeminės komunikacijos liniją, kuri išnyksta operatoriui tolstant nuo ieškomos komunikacijos, atstumo iki trasos ir gylio matavimas. |
| 14. | Trikdžių lygio atvaizdavimas ieškiklio vaizduoklyje | Operatorius vaizduoklyje privalo identifikuoti trikdžių lygį, leidžiantį patikimai vykdyti ieškomų komunikacijų vietos aptikimą. |
| 15. | Trasų paieškos metodais minimume ir maksimume gaunamų signalų grafinis atvaizdavimas ieškiklio vaizduoklyje | Operatorius ieškiklio vaizduoklyje vienu metu privalo matyti minimumo ir maksimumo metodais aptiktų signalų grafinius vaizdus, tuo įsitikindamas apie ieškomos požeminės komunikacijos vietos aptikimo tikslumą. |
| 16. | Ieškiklio vidinė atmintis | ≥7Gb vidinė atmintis, įskaitant matavimų datą, laiką, signalo įtampą/U, srovę/I, nustatytą kabelio gylį, trasų nustatymo metodą, matavimų taškų GPS koordinates. |
| 17. | Ieškiklyje sukauptų duomenų kaupimo ir analizės programinė įranga | Nemokama, nemokamai atnaujinama kabelių ieškikliuose sukauptų duomenų (trasų nustatymo metodas, signalo srovė, įtampa, gylis, geografinės koordinatės) kaupimo ir analizės programa, leidžianti operatoriui sudaryti požeminių komunikacijų elektroninius žemėlapius, suderinamais su GIS bylų formatais (Google Earth/ klm/, exe, ir kt). |
| 18. | Trasos krypties indikatoriaus funkcija | Integruota ieškiklyje, rodanti trasos kryptį- „Kompaso“ funkcija. |
| 19. | Artėjimo/tolimo nuo trasos indikatoriaus funkcija | Integruota ieškiklio vaizduoklyje rodyklių „kairėn/dešinėn“ funkcija. |
| 20. | Valdomo garso stiprumo garsiakalbis | Integruotas ieškiklyje su galimybe garsiakalbį atjungti. Moduliuoto garso indikacija, aptikus veikiantį 50Hz dažnio jėgos kabelį. |
| 21. | Įspėjimo funkcija: - Apie negiliai < 15 cm paklotą kabelį; - Apie signalo perkrovą greta transformatorinių; - Apie priimamo signalo vyravimą nuo oro linijų; - Apie operatoriaus klaidas imtuvo švytavimo amplitudėje virš kabelio trasos | Integruota vaizduoklyje. |
| 22. | Baterijos pakrovimo lygio indikatorius | Integruotas vaizduoklyje. |
| 23. | Bluetooth, GPS būklės indikatoriai | Integruoti vaizduoklyje. |
| 24. | Naudojamo dažnio indikatorius | Integruotas vaizduoklyje. |
| 25. | Signalo srovės (I/mA), įtampos (U/V) indikatorius | Integruotas vaizduoklyje. |
| 26. | Ieškiklio kalibravimo funkcija | Integruota. |
| 27. | Vartotojo instrukcija | Lietuvių, anglų kalba. |
| 28. | Tarnavimo laikas | > 5 metai. |
| 29. | Garantinis laikas | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. Įrangos Tiekėjas privalo pateikti gamintojo atstovavimo raštą arba turi nurodyti įrangos aptarnavimo centrus bei pateikti : - gamintojo įgaliojimą, kuriame būtų nurodyta, kad šie nurodyti aptarnavimo centrai konkrečiai šiam pirkimui turi gamintojo patvirtinimą atlikti šių prietaisų aptarnavimą; - nurodytų aptarnavimo centrų raštus, kuriuose patvirtinama nurodant šį konkretų pirkimą, kad jie remontuos pirkime siūlomus įrenginius. |
| Siųstuvas – generatorius |  |  |
| 30. | Signalo siuntimo režimai, išėjimo dažniai | Garso dažnio signalo siuntimo režimai: Indukcinis režimas darbui be tiesioginio/galvaninio prisijungimo prie objekto. Generuojami dažniai turi atitikti ieškiklio – imtuvo priimamus aktyvius dažnius: -indukcinis prisijungimas per siųstuve integruotą anteną intervale 8,19kHz....132kHz; -indukcinis prisijungimas indukcine apkaba, dažniu intervale 8,19Hz...132kHz., įskaitant būtinus 8,19kHz, 33kHz, 65kHz; Tiesioginis/galvaninis prisijungimas prie ieškomo objekto, privalo atitikti ieškikliu priimamus dažnius intervale 98Hz....132kHz., įskaitant būtinus 512Hz, 8,19kHz, 33kHz, 65kHz; 320/640Hz (EUR) signalo siuntimas ieškomos požeminės komunikacijos aptikimui, jų sutankinto paklojimo vietose. Paieškos signalo srovės (mA), įtampos (V), varžos (Ω) matavimas ir jų dydžių indikacija vaizduoklyje. |
| 31. | Ekranas | LCD su pašvietimu. |
| 32. | Aktyvių dažnių siuntimas vienu metu be perjungimo | ≥3. |
| 33. | Išėjimo įtampa /srovė(maksimali) | 50Vrms/1Arms. |
| 34. | Valdomas garsinis signalas | Integruotas. |
| 35. | Baterijos įkrovimo indikatorius | Integruotas. |
| 36. | Išėjimo galia | Reguliuojama 0...10W. |
| 37. | Galimybė operatoriui per meniu suformuoti pasirinktą siųstuvo valdymo konfigūraciją | Integruota (dažniai, įtampa/V, srovėsn/mA, varža/Ω, garsinio signalo intensyvumas, dažniai). |
| 38. | Maitinimo šaltiniai | Maitinimas alkaline +D baterijų bloku; Darbo trukmė prie galios 1W ≥ 20val; Darbo trukmė prie galios 5W ≥ 5val. |
|  |  | Maitinimas pakraunamais Li-Ion akumuliatoriais su Pateikiamu 230V/AC pakrovikliu; Akumuliatorių pakrovimo metu privalu, kad generatorius galėtų būti naudojamas trasų nustatyme. Darbo trukmė prie galios 1W ≥ 45val; Darbo trukmė prie galios 5W ≥ 8val. |
|  |  | Tiesioginis maitinimas (ne pakroviklis) nuo 12V/DC automobilinio akumuliatoriaus, pateikiamas kabelis. |
| 39. | Jungiamų prie siųstuvo aksesuarų atpažinimas | Automatinis jungiamų aksesuarų atpažinimas su indikacija siųstuvo LCD (indukcine apkaba, tiesioginis/galvaninis prisijungimas, prisijungimas per siųstuve integruotą anteną); |
| 40. | Siųstuvo apsauga nuo liekamosios įtampos ieškomajame objekte | Keičiamu saugikliu, maksimali liekamoji įtampa 240V/AC. Liekamosios įtampos ≥30V/AC fakto indikacija ikona siųstuvo displėjuje. |
| 41. | Aplinkos sąlygos | Darbo temperatūra: ne siauresnėse ribose nei -20° C... +50° C. |
|  |  | Santykinis oro drėgnumas ne didesnis kaip 80 % (esant 25° C). |
| 42. | Svoris su baterijomis/akumuliatoriais | ≤ 4kg. |
| 43. | Saugos klasė | Ne žemesnė kaip IP54. |
| 44. | Vartotojo instrukcija | Lietuvių, anglų kalbomis. |
| 45. | Tarnavimo laikas | > 5 metai. |
| 46. | Garantinis laikas | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. Įrangos Tiekėjas privalo pateikti gamintojo atstovavimo raštą arba turi nurodyti įrangos aptarnavimo centrus bei pateikti : - gamintojo įgaliojimą, kuriame būtų nurodyta, kad šie nurodyti aptarnavimo centrai konkrečiai šiam pirkimui turi gamintojo patvirtinimą atlikti šių prietaisų aptarnavimą; - nurodytų aptarnavimo centrų raštus, kuriuose patvirtinama nurodant šį konkretų pirkimą, kad jie remontuos pirkime siūlomus įrenginius. |
| Siųstuvo-generatoriaus priedai |  |  |
| 47. | Siųstuvo Li-Ion akumuliatorių pakroviklis iš 230V/AC tinklo | Būtinas, kabelis ne trumpesnis nei 2 m |
| 48. | Siųstuvo tiesioginio maitinimo kabelis (ne pakroviklis) iš 12V/DC tinklo | Būtinas, kabelis ne trumpesnis nei 2 m |
| 49. | Siųstuvo tiesioginio/galvaninio jungimo prie ieškomo objekto kabelis su gnybtais | Būtinas, kabelis ne trumpesnis nei 3 m |
| 50. | Įžeminimo smaigas | Būtinas, įžeminimo kabelis ne trumpesnis nei 3 m |
| 51. | Indukcinė apkaba su jungimo kabeliu | Būtina, skersmuo ≥10 cm su jungiamuoju kabeliu. |
| 52. | Transportavimo krepšys | Būtinas. |
| 53. | Generatoriaus tiesioginio jungimo priedas (iki 480V) | Būtinas. |
| Ieškiklio priedai |  |  |
| 54. | Transportavimo krepšys | Būtinas. |

    - Antro komplekto techniniai reikalavimai pateikiami lentelėje Nr.2:

Lentelė Nr.2

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Komplekto paskirtis | Daugiafunkcinis kabelių ieškiklio komplektas su integruotu aukšto tikslumo geografinių koordinačių imtuvu (GNSS) požeminių komunikacijų tiksliam koordinačių nužymėjimui bei elektroninių žemėlapių sudarymui |
| 2. | Komplektą sudaro | Ieškiklis. |
|  |  | Siųstuvas. |
|  |  | Priedai (nurodyti lentelės 52-59 punktuose). |
| Ieškiklis-Imtuvas |  |  |
| 3. | Ekranas | LCD, spalvotas, istrižainė ≥10cm, su jutikliu valdomu pašvietimo lygiu |
| 4. | Meniu kalba, įrašai ekrane | Lietuvių, anglų kalba |
| 5. | Darbo režimai: | Aktyvus su 25W siųstuvu-generatoriumi |
|  |  | Pasyvus |
| 6. | Reagavimas į dažnį: | Aktyvus: ≥50 dažnių 16Hz....132kHz intervale |
|  |  | Pasyvus darbui be siųstuvo: elektros energijos 50Hz, radijo dažniai intervale 10kHz... 22,7kHz; Aktyvūs, operatoriaus ieškiklyje laisvai pasirenkami dažniai - ≥ 50 dažnių. Žemo dažnio (ŽD) intervalas 100Hz...1kHz: Įskaitant būtinus - CATV 31,468Hz, 491Hz, 512Hz, 640Hz, 982Hz; Vidutinio dažnio (VD) intervalas: 8kHz...33kHz: įskaitant būtinus - 8,19kHz, 8,44kHz, 9,82kHz; 33kHz; Aukšto dažnio (AD) intervalas 65kHz...132kHz: Įskaitant būtiną 65kHz; Reagavimas į 320Hz/640Hz/EU dažnius srovės tekėjimo krypties nustatymui sutankintų požeminių komunikacijų paklojimo vietose; |
|  |  | Pagalbiniai, vartotojo laisvai pasirenkami: keli dažniai. Galimybė operatoriui sukonfigūruoti ieškiklyje naudojamus, jam įprastus priimamus dažnius, trasų nustatymo metodus, pasirinkti priimamo signalo įtampos ar srovės, nuolatinio gylio matavimus, įvesti į LCD užsklandoje vartotojo logotipą. |
| 7. | Stiprinimo valdymas | Rankinis ir automatinis |
| 8. | Gylio nustatymas | Skaitmeninė gylio indikacija. Trianguliacinis gylio nustatymo būdas. 4%±10 cm (nuo 1m iki 3m gylio) 6%±10 cm (virš 3.0 m. gylio) Gylio matavimas pasyviame 50Hz ieškiklio darbo režime (be generatoriaus) |
| 9. | Maitinimas, pakraunamos baterijos, darbo trukmė | Maitinimas: Li-ion įkraunamas akumuliatorius su 230V/AC įkrovikliu. Ieškiklio pilnai įkrauto akumuliatoriaus darbo trukmė ≥ 14 val. Galimybe pakeisti išsikrovusią Li-Ion pakraunamą akumuliatorių atsarginiu AA alkaline baterijų bloku. |
| 10. | Svoris (su baterijomis) | ≤ 2,6 kg |
| 11. | Aplinkos sąlygos: | Darbo temperatūra: -20° C... +50° C |
|  |  | Santykinis oro drėgnumas ne didesnis kaip 80% (esant 25° C) |
| 12. | Saugos klasė | ne žemesnė kaip IP65 |
| 13. | Nuotolinis (vektorinis) komunikacijų trasų nustatymas ir gylio matavimas | Galimybė operatoriui nesant virš požeminės komunikacijos: aptikti ≥3 m atstumu nutolusią jos trasą vien nukreipiant ieškiklį pasirinkta kryptimi, atstumo iki trasos ir jos gylio parodymai |
| 14. | Požeminių komunikacijų padėties indikatorius ieškiklio vaizduoklyje | Galimybė operatoriui vaizduoklyje matyti ieškomos požeminės komunikacijos liniją, kuri išnyksta operatoriui tolstant nuo ieškomos komunikacijos, atstumo iki trasos ir gylio matavimas |
| 15. | Trikdžių lygio atvaizdavimas ieškiklio vaizduoklyje | Operatorius vaizduoklyje privalo identifikuoti trikdžių lygį, leidžiantį patikimai vykdyti ieškomų komunikacijų vietos aptikimą |
| 16. | Trasų paieškos metodais minimum ir maksimum gaunamų signalų grafinis atvaizdavimas ieškiklio vaizduoklyje | Operatorius ieškiklio vaizduoklyje vienu metu privalo matyti minimumo ir maksimumo metodais aptiktų signalų grafinius vaizdus, tuo įsitikindamas apie ieškomos požeminės komunikacijos vietos aptikimo tikslumą |
| 17. | Ieškiklio vidinė atmintis | ≥ 50 mln. įrašų vidinė atmintis, įskaitant matavimų datą, laiką, signalo įtampą/U, srovę/I, nustatytą kabelio gylį, trasų nustatymo metodą, RTK matavimo metodo koordinačių išsaugojimas, aukštį virš jūros lygio; |
| 18. | Ieškiklyje sukauptų RTK matavimo koordinačių duomenų eksportas 4G mobiliuoju ryšiu | Galimybė eskportuoti ieškiklyje sukauptas koordinates .csv, shape ir kml formatais juos 4G interneto ryšiu išsiunčiant į serverį (debesį) arba į kompiuterį. |
| 19. | Ieškiklyje sukauptų duomenų kaupimo ir analizės programinė įranga | Nemokama, nemokamai atnaujinama kabelių ieškikliuose sukauptų duomenų (trasų nustatymo metodas, signalo srovė, aukštis virš jūros lygio, RTK koordinatės 1-2cm tikslumu, įtampa, gylis, geografinės koordinatės) kaupimo ir analizės programa, leidžianti operatoriui sudaryti požeminių komunikacijų elektroninius žemėlapius, galimybė eksportuoti RTK koordinates (.csv, shape, kml) formatais. |
| 20. | Trasos krypties indikatoriaus funkcija | Integruota ieškiklyje, rodanti trasos kryptį - „kompaso“ funkcija. |
| 21. | Artėjimo/tolimo nuo trasos indikatoriaus funkcija | Integruota ieškiklio vaizduoklyje rodyklių „kairėn/dešinėn“ funkcija. |
| 22. | Valdomo garso stiprumo garsiakalbis | Integruotas ieškiklyje su galimybe garsiakalbį atjungti. Moduliuoto garso indikacija, aptikus veikiantį 50Hz dažnio jėgos kabelį |
| 23. | Įspėjimo funkcijos: - apie negiliai <15cm paklotą kabelį; -apie signalo perkrovą greta transformatorinių; -apie priimamo signalo vyravimą nuo oro linijų; - apie operatoriaus klaidas imtuvo švytavimo amplitudėje virš kabelio trasos; | Integruota vaizduoklyje |
| 24. | Baterijos pakrovimo lygio indikatorius | Integruotas vaizduoklyje |
| 25. | GNSS būklės, 4G ryšio indikatoriai | Integruoti vaizduoklyje |
| 26. | Naudojamo dažnio indikatorius | Integruotas vaizduoklyje |
| 27. | Signalo srovės (I/mA), įtampos (U/V) indikatorius | Integruotas vaizduoklyje |
| 28. | SIM kortelės įstatymo lizdas | Ieškiklyje privalo būti galimybė įstatyti nanoSIM kortelę 4G ryšio internetui užtikrinti |
| 29. | GNSS RTK metodo imtuvas | Ieškiklyje privalo būti integruotas aukšto tikslumo GNSS RTK imtuvas, gaunantis pataisas iš LitPOS |
| 30. | Elektroninis gulščiukas | Integruotas ieškiklyje elektroninis gulščiukas centravimui, tiksliam vietos nužymėjimui |
| 31. | Ieškiklio kalibravimo funkcija | Integruota |
| 32. | Vartotojo instrukcija | Lietuvių, anglų kalba |
| 33. | Tarnavimo laikas | > 5 metai |
| 34. | Garantinis laikas | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. Įrangos Tiekėjas privalo pateikti gamintojo atstovavimo raštą arba turi nurodyti įrangos aptarnavimo centrus bei pateikti : - gamintojo įgaliojimą, kuriame būtų nurodyta, kad šie nurodyti aptarnavimo centrai konkrečiai šiam pirkimui turi gamintojo patvirtinimą atlikti šių prietaisų aptarnavimą; - nurodytų aptarnavimo centrų raštus, kuriuose patvirtinama nurodant šį konkretų pirkimą, kad jie remontuos pirkime siūlomus įrenginius. |
| Siųstuvas - generatorius |  |  |
| 35. | Signalo siuntimo režimai, išėjimo dažniai | Garso dažnio signalo siuntimo režimai: 32Hz iki 9.82kHz 3Hz/6Hz/98Hz 3Hz/6Hz/128Hz 4Hz/8Hz/98Hz 4Hz/8Hz/128Hz 3Hz/98Hz, 3Hz/128Hz, 4Hz/98Hz, 4Hz/128Hz 3Hz/6Hz/512Hz 3Hz/6Hz/640Hz 4Hz/8Hz/512Hz 4Hz/8Hz/640Hz |
| 36. | Ekranas | LCD su pašvietimu |
| 37. | Aktyvių dažnių siuntimas vienu metu be perjungimo | ≥ 3 dažniai |
| 38. | Išėjimo įtampa /srovė(maksimali) | 130V RMS/1A RMS |
| 39. | Valdomas garsinis signalas | Integruotas |
| 40. | Akumuliatoriaus įkrovimo indikatorius | Integruotas |
| 41. | Išėjimo galia | Reguliuojama 0...25W |
| 42. | Galimybė operatoriui per meniu suformuoti pasirinktą siųstuvo valdymo konfigūraciją | Integruota (dažniai, įtampa V, srovės mA, varža Ω, garsinio signalo intensyvumas) |
| 43. | Maitinimo šaltiniai | Maitinimas alkaline +D baterijų bloku Darbo trukmė prie galios 10W ≥ 4val; |
|  |  | Maitinimas Li-Ion akumuliatoriais Darbo trukmė prie galios 10W ≥ 6val; Darbo trukmė prie galios 25W ≥ 4val; |
| 44. | Jungiamų prie siųstuvo aksesuarų atpažinimas | Automatinis jungiamų aksesuarų atpažinimas su indikacija siųstuvo LCD (indukcinė apkaba, tiesioginis/galvaninis prisijungimas); |
| 45. | Siųstuvo apsauga nuo liekamosios įtampos ieškomajame objekte | Keičiamu saugikliu, maksimali liekamoji įtampa 230V/AC. Liekamosios įtampos ≥21V/AC fakto indikacija ikona siųstuvo vaizduoklyje. |
| 46. | Aplinkos sąlygos | darbo temperatūra: -20° C... +50° C |
|  |  | santykinis oro drėgnumas sandėliuojant ne didesnis kaip 75% (esant 25° C) |
| 47. | Svoris su baterijomis/ akumuliatoriais | ≤ 5kg |
| 48. | Saugos klasė | Ne žemesnė kaip IP65 |
| 49. | Vartotojo instrukcija | Lietuvių, anglų kalbomis |
| 50. | Tarnavimo laikas | > 5 metai |
| 51. | Garantinis laikas | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. Įrangos Tiekėjas privalo pateikti gamintojo atstovavimo raštą arba turi nurodyti įrangos aptarnavimo centrus bei pateikti : - gamintojo įgaliojimą, kuriame būtų nurodyta, kad šie nurodyti aptarnavimo centrai konkrečiai šiam pirkimui turi gamintojo patvirtinimą atlikti šių prietaisų aptarnavimą; - nurodytų aptarnavimo centrų raštus, kuriuose patvirtinama nurodant šį konkretų pirkimą, kad jie remontuos pirkime siūlomus įrenginius. |
| Siųstuvo-generatoriaus priedai |  |  |
| 52. | Siųstuvo Li-Ion akumuliatorių įkroviklis iš 230V/AC tinklo | Būtinas, kabelis ne trumpesnis nei 2 m. |
| 53. | Siųstuvo tiesioginio/galvaninio jungimo gnybtai su kabeliu | Būtinas, kabelis ne trumpesnis nei 3 m |
| 54. | Įžeminimo smaigas | Būtinas |
| 55. | Transportavimo krepšys | Būtinas |
| 56. | Indukcinė apkaba | Būtina |
| 57. | Tiesioginio pajungimo priedas | Būtinas priedas, leidžiantis jungti siųstuvą tiesioginiu-galvaniniu būdu prie kabelių esančių po įtampa (iki 480V) |
| Ieškiklio priedai |  |  |
| 58. | Transportavimo krepšys | Būtinas |
| 59. | Kabelių išrinkimo apkaba | Būtina |

    - Aplinkosauginiai (ŽVP) reikalavimai pateikiami lentelėje Nr. 3:

Lentelė Nr. 3

| Eil. Nr. | ŽVP reikalavimai | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prekės pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. | Gamintojo ir (ar) importuotojo raštiškas patvirtinimas apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai įrodymai |

- PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINA

  - Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

  - Tiekėjas turės pristatyti Prekes Techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodytu adresu Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

  - Prekės bus perkamos ir tiekiamos pagal atskirus Pirkėjo Užsakymus Sutarties galiojimo metu.

  - Prekių pristatymo išlaidas iki Pirkėjo Užsakyme nurodytos vietos, apmoka Tiekėjas.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas), tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Prekių perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 15 (penkiolikos) kalendorinių dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.

  - Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

  - Už nustatytų Prekių trūkumų nepašalinimą per Sutarties Techninės specifikacijos 7.2. punkte nustatytą terminą Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 procentų nuo trūkumų turinčių Prekių kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 30,00 eurų (trisdešimt eurų 00 ct) už vieną vėlavimo laikotarpį).

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Pirkėjas sumoka Tiekėjui už faktiškai pristatytas kokybiškas Prekes, šalims pasirašius Prekių perdavimo – priėmimo aktą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.

  - Atsižvelgiant į tai, kad Prekės bus perkamos pagal atskirus Užsakymus, t. y. dalimis, Sutarties kaina, nurodyta Sutarties SD, Tiekėjui bus išmokama dalimis 8.1 punkte numatyta tvarka, proporcingai tinkamai įvykdyto Užsakymo vertei.

- KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Eksploatavimo instrukcija lietuvių kalba;

  - Prekių priėmimo-perdavimo aktai.