POLICIJOS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

PASTATŲ IR STATINIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS, APTARNAVIMO IR REMONTO PASLAUGOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas – Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas arba perkančioji organizacija) pastatų ir statinių (1 lentelė) inžinerinių sistemų techninės priežiūros, aptarnavimo ir remonto paslaugos su reikalingomis detalėmis, dalimis ir eksploatacinėmis medžiagomis (toliau – paslaugos).

Numatoma sutarties vykdymo (Paslaugų teikimo) trukmė – 24 mėnesiai arba iki kol bus išnaudotos sutartyje numatytos lėšos.

Pastato inžinerinių sistemų priežiūra vykdoma vadovaujantis gamintojų priežiūros instrukcijomis, taisyklėmis ir (ar) rekomendacijomis ir kitais teisės aktais.

Pastato ir jo inžinerinių sistemų (toliau – sistemos/ įranga/ įrenginiai) techninės priežiūros ir aptarnavimo paslaugų sudėtis ir periodiškumas  (2 lentelė):

1 lentelė

| Eil. Nr. | Adresas | Pastato informacija |
| --- | --- | --- |
| 1. | Saltoniškių g. 19, Vilnius | Administracinės paskirties pastatas, plotas 6334,33 m2 Administracinės paskirties pastatas, plotas 1626,97 m2 Centrinis šildymas. Pastate įrengtas šilumos punktas. |
| 2. | Liepyno g. 7, Vilnius | Administracinės paskirties pastatas, plotas 2641,6 m2 Administracinės paskirties pastatas, plotas 248,9 m2 Centrinis šildymas. Šilumos punktas įrengtas Liepyno g. 11A, Vilnius |
| 3. | Liepyno g. 11A, Vilnius | Administracinės paskirties pastatas, plotas 4648,04 m2 Centrinis šildymas. Bendras šilumos puntas Liepyno g. 7 ir Liepyno g. 11A pastatams. |
| 4. | Vitebsko g. 19, Vilnius | Administracinės paskirties pastatas, plotas 1000,03 m2 Centrinis šildymas. Šilumos punktas Vitebsko g. 23, Vilnius |
| 5. | T. Kosciuškos g. 7, Vilnius | Teritorijos plotas 3.3536 ha Pastatų informacija Registrų centro išraše Pastatai šildomi elektra. |
| 6. | Vilniaus g. 69, Nemenčinės II k., Vilniaus r. | Teritorijos plotas 4.6724 ha Pastatų informacija Registrų centro išraše Dalis pastatų šildomi. Šiluma tiekiama iš dyzelinės katilinės esančios pastatų komplekse (2 katilai). |
| 7. | Savičiaus g. 15, Vilnius | Religinės paskirties pastatas, plotas 1642,70 m2 Pastatas šildomas elektra ir aeroterminiu būdu. |
| 8. | Minsko pl. 35, Vilnius | Teritorijos plotas 1.1430 ha Pastatų informacija Registrų centro išraše Dujinis šildymas. 1 šilumos punktas, 2 katilai. |
| 9. | Minsko pl. 37A, Vilnius | Teritorijos plotas 3.5822 ha Pastatų informacija Registrų centro išraše Dujinis šildymas. 1 šilumos punktas, 2 katilai. |
| 10. | Minsko pl. 45, Vilnius | Teritorijos plotas 1.6453 ha Pastatų informacija Registrų centro išraše Dujinis šildymas. 3 šilumos punktai, turintys po 1 katilą. |
| 11. | Augustijonų g. 4, Vilnius | Administracinės paskirties pastatas, plotas 290,71 m2 Centrinis šildymas |

2 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalavimai paslaugų teikimui (įskaičiuoti į periodinį techninės priežiūros ir aptarnavimo 1 mėn. fiksuotą įkainį): | Periodiškumas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bendrieji reikalavimai: |  |
| 1.1 | skirti pastatų techninei priežiūrai kvalifikuotą techninės priežiūros personalą, turinčius atitinkamus dokumentus patvirtinančius jų kvalifikaciją, atsakingus darbuotojus už elektros, šilumos, vėdinimo ir oro kondicionavimo ir kitų pastatui priklausančių vietinių inžinerinių sistemų ūkį, turinčius atitinkamus kvalifikaciją patvirtinančius atestatus, suteikiančius teisę teikti pastato inžinerinių sistemų priežiūros paslaugas numatytas sutartyje, atlikti įrenginių prijungimą, perjungimą, atjungimą, tiekimo ir vartojimo schemų korekciją. | Nuolat 24 mėn. |
| 1.2. | per 30 d. d. nuo sutarties įsigaliojimo Tiekėjas privalo apžiūrėti visus 1 lentelėje įvardintus objektus bei atlikti ir įvertinti inžinerinių sistemų (vėdinimo, kondicionavimo, gaisrinių, šildymo, vandentiekio ir t. t.) inventorizaciją ir pateikti išsamią pastatuose esančių įrenginių ir sistemų ataskaitą (laisvos formos inventorizacinį aprašą). Taip pat turi atlikti ekspertinį įvertinimą ir pateikti apžiūros aktą su pasiūlymais efektyviam ir patikimam įrenginių darbui užtikrinti; |  |
| 1.3. | per 10 d. d. pateikti darbuotojų asmens patikrinimo anketas už sutartį atsakingam darbuotojui (pasirašius sutartį tiekėjo darbuotojų asmens duomenys bus tikrinami ir esant atitinkamoms grėsmės Policijos departamento saugumui indikacijoms, dalis darbuotojų gali būti neįleisti į objektą.) |  |
| 1.4. | bendradarbiauti su kitais paslaugų tiekėjais, atliekančiais pastato, pastato inžinerinių sistemų modernizavimo ar remonto darbus; |  |
| 1.5. | jei tiekėjas darbams atlikti ketina pasitelkti subtiekėjus, kontroliuoja jų atliekamų darbų kokybę, darbų atlikimo terminus ir apie tai informuoja Pirkėją; |  |
| 1.6. | septynias dienas per savaitę ir 24 valandas per parą reaguoti į avarinę situaciją – ne vėliau kaip per 2 val. po ryšio priemonėmis gauto pranešimo atvykti į objektą (įskaitant išeigines ir šventines dienas). Reagavimas kitais atvejais ne avarinės situacijos metu) – per 3 val. atvykti į objektą darbo dienomis nuo 7:30 iki 16.30, išeiginėmis ir šventinėmis dienomis – per 4 val. atvykti į objektą (Pirkėjui sutikus, remonto darbai gali būti atliekami ne išeiginėmis ir ne šventinėmis dienomis); |  |
| 1.7. | kiekvienais pastatų aptarnavimo metais - ne vėliau nei iki vasario 1 d. su Pirkėju suderinti techninės priežiūros ir aptarnavimo paslaugų periodiškumo darbo grafiką; |  |
| 1.8. | vieną kartą per mėnesį raštu turi pateikti išsamią ataskaitą Pirkėjui apie suteiktas paslaugas (atliktus darbus) bei apie pastatų inžinerinių sistemų būklę; |  |
| 1.9. | užtikrinti visų pastatų inžinerinių sistemų, numatytų sutartyje, nepertraukiamą darbą; |  |
| 1.10. | pildyti pastato inžinerinių sistemų techninės priežiūros žurnalus. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po sutarties galiojimo laikotarpio pabaigos perduoti Pirkėjui užpildytus pastato techninės priežiūros žurnalus; |  |
| 1.11. | smulkių gedimų šalinimą ar avarijų likvidavimą, įskaitant tam reikalingas medžiagas ar detales, atlikti abonementinio mokesčio už paslaugas sąskaitą, per protingą terminą, kuris gali trukti iki 24 val. po ryšio priemonėmis gauto pranešimo. Smulkios medžiagos: sąvaržos, tarpinės, silikonas, tepalai, skudurai ir kt. |  |
| 2. | Pastatų priešgaisrinės sistemos, įrangos priežiūra: |  |
| 2.1. | apžiūra, techninė kontrolė; | 1 k./ketv. |
| 2.2. | aktyviųjų gaisrinės saugos priemonių, priešgaisrinių hidrantų, gaisrinio vandentiekio patikra, bandymai, gaisrinių žarnų perkantavimai,; | 1 k./metus |
| 2.3. | įžeminimo kontūro, varžų matavimas, žaibosaugos sistemos patikra, ataskaitos pateikimas; | 1 kartą per sutarties laikotarpį, bet ne rečiau nei metus 1 k./2 metus |
| 2.4. | gaisrinės sistemos, įrenginių ir priemonių defektavimas, darbo režimo koregavimas ir nustatymas. | Pagal poreikį |
| 3. | Vėdinimo/drėkinimo sistemų priežiūra: |  |
| 3.1. | apžiūra, techninė kontrolė; | 1 k./ketv. |
| 3.2. | profilaktinis valymas, automatikos prietaisų priežiūra ir programavimas, matavimai, bandymai, variklių darbo režimo techninė kontrolė, ortakių valymas; | 2 k./metus |
| 3.3. | filtrų keitimas*; | 2 k./metus |
| 3.4. | sistemos defektavimas, darbo režimo koregavimas ir nustatymas, remontas. | Pagal poreikį |
| 4. | Sieninių ir lubinių oro kondicionavimo agregatų (vidinių ir išorinių blokų) priežiūra: |  |
| 4.1. | apžiūra, techninė kontrolė; | 2 k./metus |
| 4.2. | valymas, filtrų keitimas*; | 1 k./metus |
| 4.3. | defektavimas, darbo režimo koregavimas ir nustatymas, remontas. | Pagal poreikį |
| 5. | Šaldymo mašinų priežiūra: |  |
| 5.1. | apžiūra, techninė kontrolė; | 4 k./metus |
| 5.2. | šaldymo mašinų filtrų keitimas*; | 2 k./metus |
| 5.3. | kontrolės, matavimų ir automatikos prietaisų priežiūra ir programavimas; | Pagal poreikį |
| 5.4. | defektavimas (gedimo nustatymas ne vėliau kaip per 20 val. nuo ryšio priemonėmis gauto pranešimo), freono nuleidimas ir užpylimas, darbo režimo koregavimas ir nustatymas, remontas. | Pagal poreikį |
| 5. | Šilumos punktų ir šilumos sistemų priežiūra (centrinis, dujinis ir dyzelinis šildymas): |  |
| 6.1. | apžiūra, techninė kontrolė, defektavimas; | 1 k./mėn. |
| 6.2. | šilumos mazgų paruošimas šildymo sezonui, šildymo sistemų hidrauliniai bandymai, paleidimo ir derinimo darbai, automatikos darbo patikra, reguliavimas, balansavimas, filtrų valymas, šilumokaičio praplovimas (pagal poreikį); | 1 k./metus |
| 6.3. | dyzelinių šildymo katilų paruošimas šildymo sezonui; | 1 k./metus |
| 6.4. | dujinių šildymo katilų paruošimas šildymo sezonui; | 1 k./metus |
| 6.5. | pastatų šildymo sistemų dokumentų (aprašo, taisyklių, priežiūros instrukcijų, schemų) atnaujinimas; | Pagal poreikį |
| 6.6. | sistemų defektavimas, darbo režimo koregavimas ir nustatymas, remontas. | Pagal poreikį |
| 7. | Elektros skydinių ir elektros skydelių priežiūra: |  |
| 7.1. | apžiūra, techninė kontrolė, valymas; | 1 k./2 mėn. |
| 7.3. | defektavimas, valymas, darbo režimo koregavimas ir nustatymas. | Pagal poreikį |
| 8. | Elektros skydinės su ARĮ priežiūra: |  |
| 8.1. | apžiūra, techninė kontrolė; | 1 k. /mėn. |
| 8.2. | ARĮ testavimas, imituojant elektros energijos išjungimą kiekviename iš elektros energijos įvadų (ne darbo metu, suderinus su perkančiąją organizacija ). Pateikti ataskaitą apie įrenginių techninę būklę. | 2 k. /metus |
| 8.3. | defektavimas, valymas, testavimai, bandymai | Pagal poreikį |
| 10. | Automatinių įvažiavimų vartų, pakeliamų užtvarų ir lauko apšvietimo priežiūra: |  |
| 10.1. | apžiūra, techninė kontrolė, profilaktinės priežiūros atlikimas; | 2 k. /metus |
| 10.2. | sistemų defektavimas, darbo režimo koregavimas ir nustatymas, remontas. | Pagal poreikį |
| 11. | Automatinės durys, turniketas, greitaeigiai varteliai: |  |
| 11.1 | apžiūra, techninė kontrolė, profilaktinės priežiūros atlikimas; | 2 k. /metus |
| 11.2 | sistemų defektavimas, darbo režimo koregavimas ir nustatymas, remontas. | Pagal poreikį |

Visų prižiūrimų sistemų, nurodytų 2 lentelėje, nepertraukiamo darbo užtikrinimas.

3 lentelė

| 1. | Pagal poreikį reikalingiems atlikti nenumatytiems papildomiems 1 lentelėje nurodytų sistemų remonto darbams, neįtrauktiems į periodinį techninės priežiūros 1 mėn. įkainį, nemokamai parengti sąmatas, parengti abiejų šalių surašytus defektinius aktus, kuriose nurodomos gedimo priežastys, gedimo pašalinimo galimybės, reikalingos detalės ir medžiagos gedimui pašalinti, nurodant detalių kainas**. |
| --- | --- |
| 2. | Visų sistemų, nurodytų 1 lentelėje, nenumatyti papildomi remonto darbai/paslaugos atliekami tik Perkančiajai organizacijai patvirtinus atskirą jų remonto darbų sąmatą ir apmokami taikant sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo kainodarą: faktiškos išlaidos - pateikiama atskira sąskaita – faktūra už faktiškai panaudotas detales, dalis ir eksploatacines medžiagas ir fiksuotas įkainis - remonto darbai apmokami pritaikant sutartyje numatytą fiksuotą nenumatytų papildomų inžinerinių sistemų remonto darbų/paslaugų valandinį įkainį. |

*Filtrų kaina įskaičiuota į sutarties kainą.

** Papildomi darbai/paslaugos bus perkami pagal faktinį perkančios organizacijos poreikį, esant nenumatytiems ir neplanuotiems remonto darbams atlikti. Papildomi darbai atliekami tik Perkančiajai organizacijai patvirtinus atskirą jų remonto darbų sąmatą ir apmokami taikant sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo kainodarą pagal Sutartyje nurodytas nuostatas. Papildomi darbai gali būti vykdomi ir naudojant perkančiosios organizacijos pateikiamas detales, dalis ar medžiagas, jei Tiekėjo pateiktoje  remonto darbų sąmatoje nurodyti detalių, dalių ar medžiagų įkainiai perkančiajai organizacijai per dideli.

Visos detalės, dalys ir medžiagos, kurios bus naudojamos 1 ir 2 lentelėje nurodytoms paslaugoms atlikti, turi būti naujos. Cheminės medžiagos ir preparatai turi turėti saugos duomenų lapus. Tiekėjas privalo savo lėšomis išvežti utilizuoti susidariusias pavojingas atliekas ir vesti jų apskaitą, remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais, norminiais aktai.

Pastebėjus sistemų sutrikimą ar nustačius sistemų gedimą, nedelsiant pranešti Perkančiosios organizacijos atsakingam asmeniui, kuo skubiau imtis remonto darbų. Remonto darbus atlikti naudojant savo medžiagas ir detales, remonto sąmatą iš anksto suderinti su perkančiąja organizacija. Sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo kainodara bus taikoma ir faktiškos išlaidos apmokamos tik tuo atveju, jei tai negarantinis gedimas.

Paslaugų teikimo vietoje ir jų teikimo metu Tiekėjas privalo laikytis darbų saugos, priešgaisrinės ir aplinkos apsaugos bei higienos taisyklių, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų ir atsakyti už jų pažeidimus bei atlyginti dėl to atsiradusius tiesioginius nuostolius.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, patvirtina, kad siūlomos paslaugos atitinka visus techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus paslaugoms ir jų teikimui.

Perkančioji organizacija, atlikdama apmokėjimus nesivadovauja nuo 2015 m. liepos 1 d. įsigaliojusio Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 straipsnio nuostatomis, t. y. nevykdo atvirkštinio darbų apmokestinimo , kadangi nėra PVM mokėtoja.

________________