PREKIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Pirkėjas  – AB „Klaipėdos vanduo“

Tiekėjas  – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

Prekės – TS nurodytas pirkimo objektas.

Užsakymas – Pirkėjo Pardavėjui pagal Sutartį teikiamas dokumentas ar el. laiškas ar kita Sutarties nustatyta forma Pardavėjui teikiamas Prekių užsakymas, kuriame nustatytas Prekių poreikis ir pagal kurį Pardavėjas turi perduoti ir parduoti Prekes Pirkėjui.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas.

Tiekėjas turi pasiūlyti sauso tipo flokuliantą - vidutinės molekulinės masės akrilo polimerą, kuris yra skirtas supūdyto dumblo sausinimui centrifugomis.

  - Bandymai:

    - Pirkimo dalyvis po pirminio pasiūlymų vertinimo per 10 darbo dienų imtinai nuo Pirkėjo pareikalavimo raštu, savo lėšomis privalo pristatyti ne mažiau kaip 25 kg siūlomo sauso tipo flokulianto bandinį (sandarioje talpoje) adresu Uosių g. 8, Dumpiai, nuotekų valykla, AB „Klaipėdos vanduo“ flokulianto efektyvumo bandymams atlikti. Prieš patiekiant bandinį būtina susiderinti laiką su vyriausiąja nuotekų tvarkymo technologe Migle Kaminskiene, tel.: +370 629 17797 arba el. paštu: migle.kaminskiene@vanduo.lt

    - Flokulianto efektyvumo gamybiniai bandymai bus laikomi sėkmingais ir pasiūlymas nebus atmestas, jei atlikus gamybinius tyrimus pagal žemiau pateiktą gamybinių tyrimų metodiką, nusausinto dumblo sausumas (išreikštas sausų medžiagų koncentracija procentais) prie 10 kg flokulianto dozės vienai tonai dumblo sausos medžiagos apdoroti (DP), bus didesnis arba lygus 25 %.

    - Flokulianto efektyvumo gamybiniai bandymai bus laikomi sėkmingais ir pasiūlymas nebus atmestas, jei atlikus gamybinius tyrimus pagal Priede nr. 2 pateiktą gamybinių tyrimų su centrifuga  atlikimo metodiką, skendinčių medžiagų koncentracija fugate bus mažesnė arba lygi 1500 mg/l.

- PIRKIMO OBJEKTAS

| Pirkimo objekto pavadinimas |  |  | Sauso tipo flokuliantas - vidutinės molekulinės masės akrilo polimeras |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perkamas Preliminarus kiekis |  |  | 100 000 kg/36 mėn. |  |  |
| Prekių pristatymo terminas (įskaitant montavimą ir kt. TS nurodytas paslaugas) |  |  | Ne vėliau nei per 30 (trisdešimt) dienų po užsakymo dienos. |  |  |
| Eil. Nr. | Savybė | Reikalaujami techniniai parametrai ar kita informacija |  |  |
|  | Perkamas objektas |  |  |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti tikslų gamintoją |  | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
|  | Komplektacija | Akrilo polimero koncentracija: ne mažiau nei 98 % |  | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
|  |  | Fizinė forma: balti milteliai |  | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
|  |  | Specifinis tankis: nuo 0,6 iki 0,9 g/cm3 |  | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
|  |  | 1 % tirpalo pH: nuo 3 iki 5. |  | Nurodyti techninės specifikacijos atitikties lentelėje (TS priedas Nr. 1) |
|  |  | Medžiaga turi būti švari. Joje neturi būti šiukšlių, priemaišų ar kitokio pobūdžio atliekų. |  |  |
|  | Matmenys | Prekė turi būti tiekiama 25 kg svorio maišais. Pakuotė negali būti pažeista ar kitaip sugadinta. |  |  |
|  | Dokumentacija | Su pasiūlymu turi būti pateikti šie dokumentai: - Saugos duomenų lapas (lietuvių kalba); - Medžiagos techninė specifikacija (arba techninių duomenų lapas) ar kitas dokumentas, patvirtinantis medžiagos cheminius ir fizinius rodiklius bei jų vertes (dokumentai gali būti pateikti lietuvių, anglų arba rusų kalbomis). Pakeitus, papildžius ar kitaip redagavus saugos duomenų lapą, Pirkėjui nedelsiant turi būti pateikta naujoji jo redakcija. Su prekėmis turi būti pateikta: - Saugos duomenų lapas; - Gamintojo išduotą dokumentą, kuriame būtų nurodyta pagaminimo data ir galiojimo terminas; - Prekių važtaraštis su nurodytu Prekių pavadinimu ir kiekiu. Gamintojo išduotą dokumentą, kuriame būtų nurodyta pagaminimo data ir galiojimo terminas, Tiekėjas turės pateikti kartu su Prekės pristatymu. |  |  |
|  | Trūkumų šalinimas | Pateikus Prekes, neatitinkančias techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų, Tiekėjas turės jas išsivežti savo transportu ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo informavimo raštu (el. paštu) dienos. |  |  |
|  | Prekių tiekiamas | - Prekės bus perkamos ir tiekiamos pagal atskirus Pirkėjo Užsakymus Sutarties galiojimo metu. Tiekimas turės būti vykdomas dalimis pagal gamybinį poreikį, pristatymas bus nemažesnis nei 3 mėn. laikotarpiui reikalingas flokulianto kiekis. - Prekė turi būti pateikta taroje, kuri atspari aplinkos ir mechaniniams poveikiams. - Prekės turės būti pristatomos ne vėliau nei per 30 (trisdešimt) dienų Pirkėjui pateikus raštišką užsakymą elektroniniu paštu ar telefonu. - Prekes iškrauna Tiekėjas Pirkėjo nurodytose vietose. |  |  |
|  | Prekių pristatymo vieta | AB „Klaipėdos vanduo“: Uosių g. 8, Dumpių k., Klaipėdos r. |  |  |
|  | Kokybė | Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas. Pristatytų prekių galiojimo laikas nuo pristatymo dienos turi būti ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai. Gamintojo išduotą dokumentą, kuriame būtų nurodyta pagaminimo data ir galiojimo terminas, Tiekėjas turės pateikti kartu su Prekės pristatymu. |  |  |
|  | Žalieji reikalavimai prekėms |  |  |  |
|  | Nustatomi savarankiški žalieji reikalavimai prekėms | Nurodomi savarankiški reikalavimai 4.4.4.1. Prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudojamų ir (ar) perdirbtų medžiagų: - Prekės pristatomos ne piko metu; - Prekės tara yra pakartotino naudojimo. |  |  |
|  | Žaliuosius reikalavimus pagrindžiantys dokumentai | Tiekėjo rašytinis patvirtinimas, ir (ar) tiekėjo deklaracija. |  |  |
| 3. | Kiti reikalavimai |  |  |  |
|  | Perkamos medžiagos savybės ir kokybės rodikliai negali būti keičiami visam pirkimui |  |  |  |
|  | Už saugų prekių pristatymą ir iškrovimą atsako Tiekėjas. Nuostolius (ekonominius ir ekologinius), patirtus dėl avarijos prekės krovos darbų metu, kompensuoja Tiekėjas. |  |  |  |
|  | Į bendrą prekės kainą turi būti įskaičiuoti visi tiekėjo mokami mokesčiai, prekių tiekimo ir pristatymo į Užsakovo nurodytą objektą išlaidos. |  |  |  |
|  | Prekės tiekėjas turės neatlygintinai išsivežti cheminės medžiagos pakuotes. Prekės tiekėjas atsako už šių pakuočių tvarkymą ir apskaitą. |  |  |  |
|  | Produkto tiekėjas prisiima visą atsakomybę, kad jo siūlomas produktas bus tinkamas pūdyto dumblo sausinimui centrifugose. |  |  |  |
|  | Prekės bus užsakomos pagal Pirkėjo poreikį. Pirkėjas neįsipareigoja užsisakyti visą nurodytą cheminės medžiagos kiekį. |  |  |  |
|  | Priedai |  |  |  |
|  | Techninių parametrų atitikties lentelė |  |  |  |
|  | Gamybinių tyrimų su centrifuga atlikimo metodika |  |  |  |

Jeigu techninėje specifikacijoje yra nurodytas konkretus perkamos prekės tipas, modelis, ženklas, taikomas standartas ar kita konkreti apibūdinanti informacija, Pirkėjui yra priimtina lygiavertė prekė, atitinkanti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės parametrus ar taikomus standartus.

Šiame dokumente vartojami terminai „turi būti“, „turi turėti“, „turi leisti“, „turi būti galimybė“, „turi būti sukurtas (-a)“ yra lygiaverčiai ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą ar suteikti atitinkamas paslaugas. Funkcionalumas, kuris yra nurodytas būsimuoju laiku (bus, leis, apims ir t.t.) nurodo siekiamą įgyvendinti būseną ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą.

Nurodytas preliminarus Prekių kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę koreguoti perkamų Prekių kiekį, neviršijant sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso Prekių kiekio ar bet kokios jų dalies.