Vandentiekio ir nuotekų siurblinių rekonstravimo darbų

Techninė specifikacija

| - Bendri duomenys: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Statytojo (Užsakovo) pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo | UAB „Kauno vandenys“ Aukštaičių g. 43 Eksploatacijos skyriaus Inžinierius (technologinių procesų aptarnavimui) Evaldas Andruška +370 621 81000. |
|  | Statinys (pavadinimas, adresas) | - Nuotekų siurblinių kapitalinio remonto darbai: Siurblinės Nr.; Adresas. I dalis. Gręžinio Nr. 44A technologinio vamzdyno demontavimas ir sumontavimas gręžinyje Nr. 45,. 44A-45; Petrašiūnų vandenvietė R. Kalantos g. 120 Kaunas. II dalis. Nuotekų siurblinių kapitalinio remonto darbai. Marvelės 1; Plokščių g. Kaunas. Marvelės 6; Kybartų g. 10, Kaunas. 47; Užnerio g. (prie Nr.19), Kaunas. 314; L. Truikio g. (prie 22), Kaunas. III dalis. Metalo darbai, siurblinių durų ir laiptų keitimas. 28; Rožių g. 32, Domeikavos k., Kauno r. sav.. 29; Aušros g. 22, Domeikavos k., Kauno r. sav.. 5; Popieriaus g. 15, Kaunas. 13; Technikos g. 13, Kaunas. Chloratorinė; Chemijos g. 21, Kaunas. |
|  | Statinių kategorija, ir naudojimo paskirtis | Statinio kategorija: Neypatingasis statinys Statybos rūšis: Paprastasis remontas, kapitalinis remontas Naudojimo paskirtis: Inžineriniai statiniai |
|  | Statinio apibūdinimas, esama padėtis | - I dallies objektuose plieninis technologinis vamzdynas susidėvėjęs. - II dallies objektuose siurblinių dangčiai netinkami naudojimui - nesaugūs arba dėl aplinkinių sklypų lygio yra per žemai. - III dallies objekte susidėvėję metaliniai nuotekų siurblinės patalpoje esantys laiptai, durys ir langai netekę sandarumo. |
|  | Kita | - Ši techninė specifikacija ir ją papildantys priedėliai yra neatsiejama UAB „Kauno vandenys“ (Užsakovas), sutarties su Rangovu dalis. - Ši Specifikacija apima darbų perdavimą Rangovui, darbų pradžią, techninės dokumentacijos rengimą, darbų atlikimo tvarką bei terminus, atsiskaitymą už atliktus darbus. - Visi dokumentai ir sertifikatai turi būti pateikti lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra ne lietuvių kalba, būtina pateikti jų vertimą į lietuvių kalbą, patvirtintą vertimų biuro spaudu ir parašu. |
| II. Perkami darbai: |  |  |
|  | Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis, techniniai rodikliai | Bendrieji |
|  |  | - Rangovas paruošia visus dokumentus susijusius su jam duodamais darbais; - Prieš darbų pradžią, esant būtinybei, Rangovas išsiima žemės kasimo darbų leidimą suderintą su Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriumi; - Rangovas išsikviečia kitų požeminių komunikacijų atstovus tinklų nužymėjimui; - Atlikęs visus darbus Rangovas sutvarko ir atstato prieš kasimo darbus buvusią dangą (žalią veją, asfaltą, plyteles, gatvės bortus, kitą dangą nurodytą techninėje specifikacijoje ir / ar darbų žiniaraščiuose). - Jei dėl oro sąlygų negalima uždėti asfalto dangos, kasimo vietoje dedama šalto asfalto ar betono danga, kuria Rangovas rūpinasi iki uždės nuolatinę asfalto dangą. - Jei atliekant darbus pažeidžiamas greta esantis inžinerinis statinys, Rangovas prisiima visus kaštus susijusius su pažeidimu; - Techninės specifikacijos priedėliuose nurodyti darbai apima visas reikalingas medžiagas, darbus, mechanizmus ir kitas reikalingas išlaidas pilnam nurodytam darbo atlikimui; - Išsamus perkamų darbų sąrašas pateikiamas techninės specifikacijos priedėlyje Nr. 1 „Darbų žiniaraštis“; - Darbai vykdomi Kauno mieste ir rajone techninės specifikacijos 2.1. punkte nurodytuose objektuose; - Objektų esamos būklės nuotraukos pateikiamos priedėlyje Nr. 2. |
|  |  | Pirkimo objekto I daliai: |
|  |  | - Vykdant vandenvietės gręžinio technologinės dalies rekonstravimo darbus Rangovas turi: - Demontuoti gręžinyje Nr. 44A, kurį planuojama tamponuoti, esamus technologinius vamzdynus ir įrangą (darbų žiniaraščio 1 grupės darbai). - Demontuoti gręžinyje Nr. 45, kuris analogiškas gręžiniui Nr. 44A, esamus technologinius vamzdynus ir įrangą (darbų žiniaraščio 1 grupės darbai). - Gręžinyje Nr. 45 sumontuoti giluminį siurblį paliekant iš 45 gręžinio (Vogel Pumpen siurblį TVS10.1-3/2A W L8W4502D); - Atlikti nerūdijančio plieno vamzdžio esančio kolonos viduje D159 (demontuoto 44A gręžinyje) prijungimą prie siurblio ir montavimą gręžinyje Nr. 45, pakeičiant tarpines ir varžtus naujais (vamzdžio segmentai po 6 m.) - Gręžinyje Nr. 45 papildomai sumontuojamas debito matavimo prietaisas. - Debitomačio pajungimo SCADA darbus atliks Užsakovas. |
|  |  | Pirkimo objekto II daliai: |
|  |  | - Atliekamas šulinio tipo nuotekų siurblinių dangčių keitimas, kreipiančiųjų, kabelių, kopėčių ir kitų viduje esančių elementų adaptavimas. |
|  |  | Pirkimo objekto III daliai: |
|  |  | - Permontuojami susidėvėję laiptai bei durys ir langai. - Natrio hipochlorito dozavimo patalpos durims keliami reikalavimai: - Durų varčia, stakta, vyriai, tvirtinimo detalės ir kiti metaliniai elementai turi būti apsaugoti nuo korozijos. Tvirtinimo detalės – iš nerūdijančiojo plieno arba lygiaverčio korozijai atsparaus metalo. - Metalinės, dviejų varčių, padengtos milteliniais dažais (mėlynos sp., pagal esamą atspalvį.) - Durys turi būti viduje apšiltintos akmens vata. - Varčios turi turėti ventiliacines angas tiek viršuje, tiek apačioje. Ventiliacinės angos turi būti apsaugotos korozijai atspariomis grotelėmis bei tinklu nuo vabzdžių ir paukščių patekimo. - Rėmo išmatavimai: rėmo plotis 147 cm (+-5 cm), Aukštis 249 cm (+-5 cm), staktos storis 10 cm. - Viena durų dalis turi turėti skląsčius (išorinius), o pastoviai darinėjamos durys turi turėti spyną su “Kauno vandenys” kodinių raktų šerdele. - Durys turi turėti stabdžius, ribojančius durų atsidarymąf, kad vėjas neišlaužtų. - Kiekviena varčia turi būti tvirtinama ne mažiau kaip trimis reguliuojamais vyriais. - Po durų sumontavimo, turės būti atstatyta sienų bei grindų apdaila. |
|  | Medžiagų, įrangos tiekimas | - Rangovas turi turėti kokybiškam darbų atlikimui būtiną techniką (grunto kasimo, šulinių valymo, dangų ir įšalo ardymo) ir kitus nepaminėtus įrenginius specifikacijoje aprašytų darbų vykdymui savarankiškai visais metų laikais bei pakankamą kiekį tinkamai apmokytų darbuotojų, kad iki sutartyje nurodyto termino baigtų vykdyti darbus. |
|  | Reikalavimai gaminiams, medžiagoms, technologijai | - Kreipiančiosios, kopėčios, grandinės ir tvirtinimo medžiagos turi būti iš nerūdijančio plieno AISI 316 arba lygiavertės medžiagos. - Nauji dangčiai gaminami iš PE arba PVC, dangčių atvertimo kampas nuo 80 iki 90 laipsnių, dangčiai montuojami kartu su fiksavimo bei užrakinimo spynomis. - Techniniai reikalavimai medžiagoms pateikiami perkančiosios organizacijos svetainėje adresu: https://www.kaunovandenys.lt/SiteAssets/Techniniai%20reikalavimai%20medžiagoms_20191104.pdf |
|  |  | - Gręžiniuose naudojamų vamzdžių nerūdijančio plieno markė ne prastesnė nei AISI316 (EN 1.44...), vamzdžių sienelių storis ne mažiau 4 mm; - Flanšai ir fasoninės dalys numatytos ne prastesnės nei AISI316 (EN 1.44...) nerūdijančio plieno markės; - Techniniai reikalavimai Debitomačiui pateikiami priedėlyje Nr. 3 „Techniniai reikalavimai debitomačiui“. |
|  | Medžiagų, įrangos transportavimas, laikinas sandėliavimas | - Medžiagų ir įrangos transportavimu rūpinasi Rangovas. - Laikinu medžiagų ir įrangos sandėliavimu rūpinasi Rangovas. |
|  | Darbų lokalinių sąmatų sudarymas. | - Lokalinių sąmatų sudarymas netaikomas, išskyrus atvejus, kai būtina atlikti darbus, kurie nėra aprašyti Techninėje specifikacijoje ir gali atsirasti dėl nenumatytų priežasčių. Darbų kaina bus apskaičiuojama pagal Viešųjų pirkimų tarnybos, metodiką. |
|  | Privalomoji dokumentacija | Bendroji |
|  |  | - Teikdamas pasiūlymą Rangovas pateikia: - Užpildytą Priedėlį Nr. 1 elektronine forma (MS Excel formatu); - Užpildytą Priedėlį Nr. 3 ir jame nurodytus dokumentus (tik teikiant pasiūlymą I daliai). |
|  |  | Pirkimo objektams |
|  |  | - Kai atliekamiems darbams Rangovas išsiima leidimą žemės kasimo darbams, pilnai baigtus darbus per 5 (penkias) darbo dienas Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriui pateikia reikiamus dokumentus. - Pagrindų sutankinimo protokolai (turi būti įvertinta pasiūlymo kainoje). - Pilnai baigti darbai perduodami Užsakovui, kai Rangovas pateikia atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktą (-us) ir Užsakovas juos pasirašo. Visa reikiama darbų atlikimą patvirtinanti dokumentacija pateikiama ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo darbų atlikimo. |
|  | Kontrolė, priežiūra, garantija | - Rangovo atliktiems darbams suteikiamas garantinis terminas, kaip yra nustatyta statybos įstatyme. Atstatytoms dangoms yra taikomas 5 (penkių) metų garantinis terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo Darbų priėmimo - perdavimo akto patvirtinimo dienos. - Garantinio laikotarpio metu išryškėję darbų defektai fiksuojami atskiru aktu. Šiame akte nurodomas technologiškai pagrįstas terminas, per kurį Rangovas įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti garantinio laikotarpio metu paaiškėjusius darbų defektus, jų ištaisymo būdus bei tvarką. - Paslėptiems darbams Rangovas suteikia garantiją 10 (dešimt) metų laikotarpiui. - Kontrolę atlieka Techninis projektų skyrius ir Eksploatacijos skyrius. |
|  | Susidariusių atliekų tvarkymas ir aplinkos apsaugos reikalavimai | - Rangovas darbų vykdymo metu privalo užtikrinti atskirą susidariusių atliekų surinkimą ir rūšiavimą pagal faktiškai susidariusias atliekų rūšis, jų nemaišant tarpusavyje, kai dėl tokio sumaišymo būtų apsunkintas atliekų pakartotinis naudojimas ar perdirbimas. - Pakartotinai naudoti arba perdirbti tinkami demontuoti gaminiai ir medžiagos turi būti atskiriami ir perduodami pakartotinai naudoti arba perdirbti, kai tai techniškai įmanoma. Atliekos turi būti perduodamos teisę atitinkamas atliekas tvarkyti turinčiam atliekų tvarkytojui. - Susidaręs metalo laužas perduodamas Užsakovui šios Techninės specifikacijos 14 punkte nustatyta tvarka. - Užsakovui pareikalavus ne vėliau kaip kartu su atitinkamų Darbų priėmimo–perdavimo aktu Rangovas pateikia atliekų perdavimą ir jų tvarkymo būdą patvirtinančius dokumentus: atliekų perdavimo–priėmimo dokumentus, GPAIS lydraščius, kai jie taikomi, ir (ar) kitus lygiaverčius dokumentus. |
|  | Metalo laužo sutvarkymas | - Susidariusį metalo laužą Rangovas privalo pristatyti Užsakovo nurodytu adresu Marvelės g. 199A, atstovams pasirašant perdavimo – priėmimo aktą. - Priėmimas vyksta kartą per savaitę. Priėmimo – perdavimo akto elektroninė forma bus suteikta sudarius sutartį. |
|  | Bandymai, derinimai, paleidimas | - Asfaltavimo darbai keliuose ir gatvėse atliekami tik gavus pagrindų sutankinimo protokolą. |
|  | Kita | - Apskaičiuojant darbų kainas, į kainos sudėtį įeina pilnas darbų atlikimas, dangų atstatymas, vandens ir dumblo šalinimas iš šulinių bei kamerų, paruošiamieji darbai būtini darbų vykdymui. - Darbų vykdymo metu Rangovas saugo siurblinėse sumontuotą Užsakovo turtą ir jo nesugadina. |
| - Kiti reikalavimai: |  |  |
|  | Darbų vykdymo grafikas | - Rangovas per 1 (vieną) darbo dieną nuo Sutarties įsigaliojimo dienos raštu pateikia Užsakovui atsakingų asmenų sąrašą ir jų kontaktinius duomenis. - Per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties sudarymo Rangovas raštu pateikia užsakovui darbų vykdymo grafiką ir pradeda paruošiamuosius darbus. - Prieš darbų pradžią, Rangovas atlieka visus suderinimus ir gauna visus leidimus reikalingus darbams atlikti. - Pilną darbų užbaigimą (dangos atstatymą ir darbo vykdymo vietos sutvarkymą) Rangovas turi užbaigti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas; - Apie atliktus darbus ir / ar darbų eigą Rangovas kasdien informuoja Užsakovo atsakingą asmenį elektroniniu paštu. |
|  | Papildomi reikalavimai | - Visą Sutarties laikotarpį rangovas laikosi “Uždarosios akcinės bendrovės “Kauno vandenys” paslaugos tiekėjų, vykdančių ir teikiančių paslaugas ar atliekančių darbus pagal sutartinius įsipareigojimus, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimo aprašas” nuostatų: https://www.kaunovandenys.lt/SiteAssets/Paslaugu_teikeju_saugos_reikalavimu_aprasas_2023_priedas.docx - Vykdant darbus vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, dangų atstatymo taisyklėmis, statybos rangos sutarties nuostatomis, kitais norminiais aktais (nurodytais, bet neapsiribojant, specifikacijos punkte Nr. 18). - Kai oro sąlygos nepalankios dangų atstatymo vykdymui (šaltis ir sustabdyta asfaltbetonio gamyba ), išardytas dangas sutvarkyti įrengiant laikiną dangą (šaltuoju asfaltbetoniu). Nusistovėjus palankiems orams, laikiną dangą išardyti ir įrengti naują asfalto dangą. Iki to laiko įrengtus laikinus pagrindus ir dangą prižiūri bei atsako už jų būklę Rangovas; - Nuo darbų pradžios iki jų užbaigimo Rangovas atsako už saugų automobilių ir pėsčiųjų eismą iškasos zonoje, kelio ženklų ir aptvėrimų pastatymą bei priežiūrą. Suderina transporto organizavimo pakeitimus darbų vykdymo laikotarpiu bei atsako už pasekmes susijusias su įsipareigojimo nevykdymu. - Laikytis saugos darbe taisyklių reikalavimų, prisiimant atsakomybę už savo darbuotojų ir visų asmenų, kurie gali atsirasti, darbų atlikimo ribose saugumą. - Rangovui vėluojant nustatytu terminu atlikti darbus, Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo mokėti Užsakovui delspinigius nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną bei sumoka visas baudas, susijusias su „Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Kauno miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašas” (2022-11-22, Nr.: T-549) pažeidimais. - Rangovo pateiktame darbų užbaigimo akte turi būti Užsakovo atstovo parašai, grunto sutankinimo protokolas, išduotas nepriklausomos laboratorijos. |
|  | Kita | - Darbams privalomi galiojantys įstatymai, normatyviniai teisės aktai ir normatyviniai statybos dokumentai, įskaitant, bet neapsiribojant šiais: - Lietuvos Respublikos statybų įstatymas (Žin.,1996, Nr.32-788); - Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros paveldo apsaugos įstatymas (Žin.,1995, Nr.3- 37); - Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“; - Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; - LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimas Nr. 155 patvirtinta “Kelių priežiūros tvarkos aprašas” ir jo pakeitimuose patvirtinta Kelių priežiūros tvarka; - Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Kauno miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašu (2019-10-15, Nr.: T-450); - Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2012 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr.V-87 „ Dėl automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklių T DVAER 12 patvirtinimo“ (aktuali redakcija), bei kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų. |

Darbų techninę specifikaciją papildantys priedėliai (pateikiami atskiruose failuose):

Priedėlis Nr. 1 „Darbų žiniaraštis“, 4 lapai;

Priedėlis Nr. 2 „Siurblinių nuotraukos ir techninės užduotys“, 11 lapų;

Priedėlis Nr. 3 „(I dalis) Techniniai reikalavimai debitomačiui“, 2 lapai;