Konkurso sąlygų 2 priedas

PIRKIMO DALIS

ŠILUMOS SIURBLIAI ORAS – VANDUO IR ĮRENGIMO DARBAI UAB KRETINGOS ŠILUMOS TINKLŲ KATILINĖJE -  Grūšlaukės k., Mokyklos g. 2.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas – Šilumos siurbliai oras – vanduo ir jų įrengimo darbai (toliau – Prekės). Tiekėjas turės atlikti:

- Pristatyti šilumos siurblius oras -vanduo.

- Naujų šilumos siurblių sistemos montavimą ir prijungimą prie esamo šilumos punkto.

- Naujų šilumos siurblių pajungimą prie elektros skydo.

- Šildymo įrenginių valdymo ir saugos įrangos montavimą;

- Sistemos hidraulinį bandymą;

- Pridavimą Valstybinei energetikos reguliavimo tarnybai prie Energetikos ministerijos (jei reikia).

Prekių pristatymo ir darbų atlikimo vieta: Grūšlaukės k., Mokyklos g. 2, (unikalusis numeris: 5698-9013-2013).

Šilumos siurblių poreikiui, numatyta elektros  įvado galia 35 kW.

1 lentelė. Pagrindiniai šilumos siurblių oras – vanduo parametrai

| Eil. Nr. | Įrangos techniniai ir kokybiniai rodikliai | Minimalus reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Elektros tinklo parametrai | 400V, 50Hz, 3F, 35kW |
| 2. | Šilumos siurblių bendra šildymo galia be elektrinių tenų (+7°C lauke) | ≥ 50 kW |
| 3. | Šilumos siurblių bendra šildymo galia be elektrinių tenų (-20°C lauke), tiekiama ≥ 60°C | ≥45kW |
| 4. | Šilumos siurblių naudingumo koeficientas COP pagal ES813/2013 (arba lygiavertis) normatyvą vidutinėje klimato zonoje | COP ≥ 1,8 (prie A-7/W55) COP ≥ 2,9 (prie A7/W55) |
| 5. | Šilumos siurblių skaičius | Ne mažiau kaip 2 vnt. |
| 6. | Lauko darbinė temperatūra (minimalūs reikalavimai) | Nuo -25°C iki +35°C šildymui |
| 7. | Maksimali šildymo sistemai ruošiama temperatūra nenaudojant elektrinių tenų | ≥ 60°C (prie -20°C lauke) |
| 8. | Šilumos siurblių šaltnešis | R290 arba lygiavertis, neturintis žalingo poveikio ozono sluoksniui ir mažinantis poveikį šiltnamio efektui |
| 9. | Triukšmo lygis | ES energijos vartojimo efektyvumo etikete (angl. EU Energy Label). Atitikti Lietuvos higienos normų reikalavimus. |
| 10. | Garantijos (minimalūs reikalavimai) | Įrangai (visoms įrenginio dalims) – 5 (penki) metai (vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.338 straipsnio nuostatomis); Darbams – vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. |

2 lentelė. Pagrindiniai reikalavimai šilumos siurblių oras – vanduo įrengimui

| Atliekami darbai | Aprašymas |
| --- | --- |
| Šilumos siurblių oras-vanduo montavimas | Tiekėjas turi įvertinti visus reikiamus įrengimus ir darbus šilumos siurblių sistemos prijungimui prie esamos šildymo sistemos. Įrengiamos papildomos įvadinės sklendės, kad naujai įrengiami šilumos siurbliai, galėtų šildyti tik pastato šildymo sistemą, neišmaišytų srautai su esama požemine trasa, bet būtų galimybė sklendžių pagalba atsukti ir naudoti esamą, požeminę katilinės šildymo trasą. Tiekėjas naują šildymo sistemą pritaiko prie esamos patalpos. Gali būti įrengti „split“ tipo šilumos siurbliai, tarpusavyje jungiami naudojant kaskadinę pagal EN14511 arba lygiavertę sistemos valdymo automatiką, kuri leidžia šilumos siurblių sistemai veikti itin efektyviai ir patikimai. Lauke tiesiami vamzdžiai turi būti apsaugoti nuo saulės, lietaus, temperatūrų, mechaninių ar kitų išorės poveikių, naudojant atsparius lovius, apskardinimus ar kitas, tam pritaikytas medžiagas. |
| Šilumos siurblių oras-vanduo valdymo sistema | Šilumos siurbliai turi būti valdomi pagal šiluminės energijos poreikį. Šilumos siurblių paleidimas rotacijos principu, užtikrinant vienodą nusidėvėjimą. Sinchronizuotas atsitirpinimo ciklas, užtikrinantis, jog atitirpinimo momentu šildymo sistema neliks be šiluminės energijos tiekimo. Šilumos siurbliai turi veikti pagal nustatytą šildymo kreivę. Sistema turi turėti nuotolinį stebėjimą bei valdymą (šildymo kreivės redagavimui) mobiliosios programėlės pagalba ir vietiniu valdikliu, sumontavimo vietoje. Programinė įranga turi būti įdiegta pirkėjo infrastruktūroje, serveryje arba įrangos gamintojo numatytuose, užtikrinant visišką autonomiškumą nuo tiekėjo serverių. Jei prisijungimams prie įrangos yra reikalingos licencijos , turės būti suteikiama neterminuota programinės įrangos licencija. Licencijos galiojimas negali būti apribotas laiku, o jos funkcionalumas negali būti apribotas ar deaktyvuotas, tiekėjui nustojus teikti savo paslaugas. |
| Naudojama įranga | Visa įranga nauja, pagaminta ne seniau nei 2024 m., neeksploatuota, atitinkanti tokiai įrangai taikomas normas ir standartus. Lauko dalies šilumokaitis su gamykliškai padengta apsauga nuo korozijos. Atlikus montavimo darbus Užsakovui pateikiami šilumos siurblių montavimo, eksploatavimo, aptarnavimo techniniai aprašymai lietuvių kalba. Kartu pateikiamos pagrindinių gaminių (šilumos siurblių) CE deklaracijos. |
| Kiti reikalavimai | Sistema turi būti įrengta laikantis gamintojo instrukcijų ir rekomendacijų. Kondensatas turi būti nuvestas į tinkamą vietą, kad nekenktų pastato konstrukcijoms. |
| Užsakovo darbuotojų apmokymas | Tiekėjas darbų atlikimo vietoje savo sąskaita veda vienkartinius mokymus Užsakovo personalui (ne mažiau kaip 2 darbuotojai). Užsakovas mokymų datą ir trukmę suderina su Vykdytoju iš anksto. |
| Garantinis aptarnavimo laikotarpis | Ne trumpesnis kaip 2 metai nuo Darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. Laikotarpis apima visą gamintojo nustatytą reikalingą garantinę ir techninę priežiūrą, įskaitant ir nemokamą pagalbą ir konsultaciją telefonu bei nemokamus programinius atnaujinimus. |
| Darbų atlikimo terminas | 60 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo. |

PASTABOS:

1. Jeigu techninėje specifikacijoje ar kituose pridedamuose pirkimo dokumentuose nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), jis yra tik informacinio pobūdžio ir yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“ jie yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas gali siūlyti lygiavertį objektą nurodytajam.

2. Jeigu pirkimo dokumentuose yra nurodomas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

3. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti siūlomų šilumos siurblių oras – vanduo pagrindinius techninius parametrus pagal techninės specifikacijos lentelę Nr. 1.

4. Jeigu tiekėjas teikdamas pasiūlymą numato, kad jis tieks lygiaverčius sprendinius, tai jis apie tai turi papildomai pažymėti pasiūlyme ir kartu su pasiūlymu pateikti lygiavertiškumą įrodančius dokumentus.

PRIDEDAMA:

Šilumos siurblių įrengimo vieta:

Montavimo pozicija:

Patalpų  planas:

Patalpų nuotraukos: