1 priedas

VP-3782 ŠALČIO MAŠINOS IR FANKOILŲ KEITIMO DARBŲ ADRESU SMILTELĖS G. 12A, KLAIPĖDA TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Perkamos prekės:

- Vandeninė šalčio mašina ir ventiliatoriniai konvektoriai (fankoilai) (toliau – Sistemos).

- Perkamų darbų (toliau – Darbai) aprašymas :

- Vandeninės šalčio mašinos ir ventiliatorinių konvektorių (fankoilų) keitimo darbai.

- Vandeninės šalčio mašinos ir ventiliatorinių konvektorių (fankoilų) demontavimo darbai.

- Amstrong lubų atstatymo darbai po nereikalingų ventiliatorinių konvektorių (fankoilų) demontavimo.

- Reikalavimai prekėms ir atliekamiems darbams:

- Tiekėjas, vadovaudamasis šios techninės specifikacijos reikalavimais privalo Administracinėse patalpose (unikalus numeris 4400-0726-0640), esančiose Smiltelės g. 12a, Klaipėda atlikti: vandeninės šalčio mašinos ir ventiliatorinių konvektorių (fankoilų) keitimo darbus, vandeninės šalčio mašinos ir nereikalingų ventiliatorinių konvektorių (fankoilų) demontavimo darbus, Amstrong lubų atstatymo darbus po nereikalingų ventiliatorinių konvektorių (fankoilų) demontavimo, kaip tai numatyta šioje techninėje specifikacijoje per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, tarp jų Lietuvos Respublikos  statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos  nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, kitais norminiais teisės aktais, standartais, statybos techniniais reglamentais, paveldo tvarkybos reglamentais, higienos normų reikalavimais ir kitais susijusiais dokumentais.

- Tiekėjas privalo Darbus atlikti naudojantis savo įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis. Visos Sistemos ir Darbų metu naudojamos medžiagos, bei gaminiai turi būti nauji ir nenaudoti.

- Tiekėjas privalo Darbų vykdymo metu nepažeisti šalia Darbų zonos esančių komunikacijų, pastato konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančių įrenginių. Tiekėjas, pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailą bei patalpose esančius įrenginius, per terminą, kurį raštu suderina su Užsakovu, pažeidimus turės atstatyti savo lėšomis. Tiekėjas taip pat įsipareigoja užtikrinti greta Darbų zonos ir joje esančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamų pavojų bei atsakyti už juos.

- Tiekėjas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų bei užtikrinti, kad visi Tiekėjo samdomi darbuotojai jų laikytųsi. Tiekėjas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Tiekėjas ar jo pavaldiniai nesilaikytų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.

- Tiekėjas privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, saugos darbe, aplinkos saugos taisyklių ir reikalavimų, vykdyti savo darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir apskaitą.

- Tiekėjas privalo į kainą įsivertinti grindų uždengimą, patalpų išvalymo po dienos Darbų, naujų medžiagų ir įrangos išlaidas, sumontavimo, palipimo / pakėlimo priemones, reikiamos projektinės ir kitos dokumentacijos parengimo,  būtinų  pagal  teisės aktų reikalavimus pritarimų, leidimų gavimo ir statybos užbaigimo procedūrų įforminimo, kelionės išlaidas ir kitas išlaidas, susijusias su Darbų atlikimu. Taip pat į Sistemų ir Darbų kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, reikalingos medžiagos, skysčiai,  darbo sąnaudos ir transportavimo išlaidos.

- Tiekėjas, pateikęs Sistemas ir atlikęs Darbus, įsipareigoja iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, išgabenti po Darbų likusias statybines atliekas, atlikti patalpų valymą, išmontuotą nereikalingą įrangą utilizuoti pagal teisės aktus ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

- Tiekėjas privalo išbandyti, pateikiant bandymo protokolus, naujai atvestus elektros laidus, kabelius ir pritaikyti pilnam funkcionalumui.

- Tiekėjas Darbus atlieka darbo dienomis ir darbo valandomis. Pirmadienį – ketvirtadienį 7.30–17.00 val., penktadienį 9.00–15.45 val.

- Rekomenduojama, kad Tiekėjas atliktų tikslius Darbų ir medžiagų pamatavimus vietoje ir įvertintų galimus netikslumus bei Darbų sudėtingumą, t. y. potencialus Tiekėjas gali apžiūrėti objektą, kas gali būti reikalinga rengiant pasiūlymą. Prieš atvykstant, būtina atvykimo laiką ir datą iš anksto suderinti su Užsakovo atsakingais darbuotojais:

  - Dėl objekto: Smiltelės g. 12A - su Projektų ir priežiūros departamento Turto priežiūros skyriaus Klaipėdos turto priežiūros grupės vadovu Sigitu Maslausku, tel. +370 664 89038.

- Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos, Tiekėjas įsipareigoja Užsakovui pateikti suderinimui objekto patikslintus detalius sąmatinius skaičiavimus (toliau – Lokalinė sąmata), techninėje specifikacijoje nurodytoms Sistemoms ir darbams atlikti. Lokalinė sąmata turi būti pateikta .pdf arba .xlsx (arba lygiaverčiais) formatais atsižvelgiant į VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro patvirtintus (įregistruotus) darbų, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvus (pagal UAB „Sistela“ ar lygiaverčių rinkinių struktūrą). Lokalinės sąmatos forma pridedama kaip Techninės specifikacijos 1 priedas..

- Užsakovas priims Sistemas  ir atliktus Darbus, vadovaudamasis prie Sutarties pridėta Technine specifikacija ir Lokaline sąmata, pasirašydamas  objekto Sistemos ir Darbų perdavimo–priėmimo aktą, kuriame turi būti nurodyti faktiškai objekte įrengtų Sistemų ir atliktų Darbų kiekiai,  įrangos pavadinimas ir tikslus modelis bei galingumas bei Rangovo perduoti  Užsakovui pagal  Techninės specifikacijos 13 p. dokumentai.

- Užsakovui privalo būti perduota visa  išpildomoji dokumentacija (įrangos pasai, deklaracijos, sertifikatai, atliktų matavimų protokolai, įrangos pirmo paleidimo protokolai su nustatytais parametrais, sistemos bandymo aktai, paslėptų darbų aktai, eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, statybą leidžiantis dokumentai, jeigu tokių reikia, kiti gauti leidimai, darbo projektai, išpildomieji brėžiniai ir schemos, statybos užbaigimo įforminimo dokumentai ir pan.) elektroniniame formate .pdf arba .jpg

- Prie išorinio bloko vamzdynai turi būti sumarkiruoti ir sužymėti pagal srautus ir pagal patalpų indeksus. Ant sumontuotų išorinio ir vidinio bloko, Tiekėjas turi pažymėti informaciją apie montavimo datą ir Tiekėją, kuris sumontavo įrangą.

- Tiekėjas privalo montavimo laiką susiderinti telefonu su Užsakovo atsakingais asmenimis ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas ir laiką užfiksuojant elektroniniu paštu.

16. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis.

- APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI:

1. Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir siekdama įgyvendinti Aprašo 4.4.4 punkte įtvirtintus aplinkosauginius principus, nustato šiuos aplinkos apsaugos kriterijus:

2. Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus. Pakuotė ir jos dalys turi būti pažymėtos tinkamu ženklinimu, leidžiančiu jas rūšiuoti ir perdirbti.

3. Pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip panaudoti.

4. Įranga turi būti nesunkiai išmontuojama, susidėvėjusios ar netinkamos naudoti dalys turi būti lengvai pakeičiamos arba atskiriamos, siekiant jas perdirbti ar pakartotinai naudoti. Instrukcijoje turi būti pateiktos aiškios gairės saugiam išmontavimui ir dalies keitimui.

5. Plastikinėse ir kitose detalėse neturi būti šių cheminių medžiagų: kadmio, švino, gyvsidabrio, chromo (VI), atitinkant RoHS direktyvos (2011/65/EU) reikalavimus.

6. Įranga turi atitikti WEEE direktyvos (2012/19/EU) reikalavimus dėl elektroninės įrangos atliekų tvarkymo.

- BENDRI TECHNINIAI REIKALAVIMAI DARBAMS:

- Vandens/gliukolio vamzdynas prie naujos vandeninės šalčio mašinos (waterchiller) jungiamas tik gamyklinėmis jungtimis naudojant antivibracinius mazgus ir movas. Atlikus Darbus sumontuojama apdaila ir/arba atstatoma esama išorinė apsauga nuo aplinkos poveikio bei izoliacija. Lauko blokas montuojamas su antivibracinėmis gumomis (padais) ant tvirtos konstrukcijos pritaikytos konkrečiam gaminiui pagal matmenis ir svorį. Visi perėjimai per konstrukcijas turi būti užsandarinti ir užtaisyti skiediniu, o išorės konstrukcijos papildomai sandarinamos, kad drėgmė nesiskverbtų į pastato vidų. Vamzdeliai montavimui turi būti naudojami su termoizoliacija, pravesti pagal vidinio bloko reikalavimus, neužlenkti ir neužlaužti. Visi vamzdynai išorėje sumontuojami su išorės sąlygomis skirta apsauga.

- Izoliuoti vamzdynai prie vidinių blokų turi būti vedami virš pakabinamų lubų, o matomose vietose iki vidinio bloko – plastikiniuose loviuose. Tiekėjas privalo į kainą įtraukti plastikinius lovius, revizines dureles, jų įrengimą ir jų montavimą. Vamzdynai turi būti tvirtinami prie konstrukcijų naudojant specialius laikiklius su guminėmis tarpinėmis.

- Vidiniai blokai montuojami patalpose (patalpų indeksai sužymėti lentelių 3 punktuose). Vidiniai blokai keičiami į tokius pačius, kokie yra dabar ir montuojami į tas pačias vietas, kad nereikėtų atlikti papildomos apdailos, uždengiant buvusių blokų plotus.

- Elektros energijos pajungimui turi būti numatyti reikiamo galingumo automatiniai jungikliai, rekomenduojama kiekvienam vidiniam blokui atskirai. Automatinių jungiklių montavimo vietą derinti su Užsakovu.

- Įrenginiai turi būti pilnai sukomplektuoti veikimui, įskaitant kondensato siurbliuko pastatymą ir drenažinio vamzdelio nuvedimą iki nuogrindos ar lietaus vandens nutekėjimo sistemos ar kanalizacijos sistemos. Įrenginiai privalo būti išbandyti visais galimais darbo režimais.

- Šalčio mašina turi būti užpildytas ES leidžiamu naudoti šaldymo agentu R32 arba lygiaverčiu R410A.

1 lentelė

| Smiltelės g. 12A, Klaipėda |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Parametrai |
| 1. | Tipas | Lubinis fankoilas (komplekte su distanciniu valdymu arba laidiniu valdymo pultu) |
| 2. | Technologija ir kiekis | Vandeninė šalčio mašina (komplekte 4 vidiniai lubiniai blokai, ir du esami kontūrai vėdinimo sistemai ir 1 lauko vandeninis blokas) – 1 kompl. |
| 3. | Vėsinamų patalpų plotai | Vandeninė šalčio mašina (4 vidiniai lubiniai blokai ir du kontūrai vėdinimo sistemai): Patalpos indeksas 1-2, plotas 207,49 kv. m Patalpos indeksas 2-1, plotas 154,21 kv. m |
| 4. | Vėsinamų patalpų aukštis | Nuo 2,8 m. iki 2.9 m. |
| 5. | Komunikacija ir valdymas | Šalčio mašinos sistemos turi turėti galimybę prijungti įrenginius į Ethernet tinklą per atskirą tinklo plokštę arba WiFi komunikaciją. |
| 6. | Bendri reikalavimai išoriniam blokui: |  |
| 6.1 | Vėsinimo galia, kW | Vandeninė šalčio mašina apie 60kW šaldymo galios užpildyta 30% koncentracijos neužšąlančio skysčio tirpalu. |
| 6.2 | Šildymo galia, kW | Šildymo funkcija nenumatyta, tačiau šalčio mašina gali turėti šildymo funkciją (šilumos siurblys) |
| 6.3. | Triukšmo lygis (garso slėgis Lp) vėsinant / šildant, lauko bloko dBA | Ne daugiau kaip 65 dB |
| Bendri reikalavimai vidiniams blokams: |  |  |
| 6.4 | Vėsinimo galia, kW | Šalčio mašina (4 vidiniai lubiniai blokai du kontūrai vėdinimo sistemai): Patalpos indeksas 1-2, plotas 207,49 kv. m (2x 10,9-13,5 kW); Patalpos indeksas 2-1, plotas 154,21 kv. m (2x 10,9-13,5 kW). |
| 6.5 | Šildymo galia, kW | Šalčio mašina (4 vidiniai lubiniai blokai): Šildymo funkcija nenumatyta, tačiau šalčio mašina gali turėti šildymo funkciją, o vidinių įrenginių šildymo galia ne mažesnė nei šaldymo galia Patalpos indeksas 1-2, plotas 207,49 kv. m galia ne mažesnė nei (2x 10,9 kW); Patalpos indeksas 2-1, plotas 154,21 kv. m galia ne mažesnė nei (2x 10,9 kW). |
| 6.6 | Energijos klasė | Nereglamentuojama įrenginiams virš 12kW |
| 6.7 | Garantija | Suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija |
| 7. | Darbo režimas | Šaldymas, oro recirkuliacija (ventiliatorius) |
| 8. | Išorinio oro temperatūros ribos šaldymui min. / max: | Ne prasčiau kaip -5°C iki + 43°C |
| 9. | Galimybė eksploatuoti prie žemos lauko oro temperatūros: | Ne prasčiau kaip iki -5°C |
| 10. | Šaltnešio (freono) tipas | R32 arba lygiavertis (R410A) |

- PAPILDOMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI SMILTELĖS G. 12A, KLAIPĖDA, DARBAMS:

Išorinis kondicionieriaus blokas montuojamas ant pastato stogo. Tikslią išorinio bloko montavimo vietą privaloma derinti su Užsakovu.

Tiekėjo pageidavimu, išorinis blokas gali būti montuojamas ant pastato fasado, tačiau tokiu atveju Tiekėjas savo sąskaita privalo statytojo (Užsakovo) vardu, teisės aktų nustatyta tvarka: parengti visus privalomus dokumentus (įskaitant statybos projektą bei kadastro duomenų bylos atnaujinimą); gauti būtinus rašytinius sutikimus ir pritarimus, reikalingus prašymo dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo pateikimui; pateikti dokumentus savivaldybės administracijai tiesiogiai arba nuotoliniu būdu per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ (IS „Infostatyba“) ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Jeigu teisės aktų nustatyta tvarka statyba užbaigiama deklaracijos įregistravimu ir patvirtinimu Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) arba statybos užbaigimo akto surašymu, Tiekėjas statytojo vardu parengia visus reikiamus dokumentus, įskaitant kadastro duomenų bylos atnaujinimą, ir pateikia juos VTPSI teisės aktų nustatyta tvarka su reikiamos kvalifikacijos eksperto parašu ir gauną statybos užbaigimo dokumentą. Eksperto paslaugos įtraukiamos į Tiekėjo įsipareigojimų apimtį. Užsakovui turi būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis atliktų darbų užbaigimą.

Taip pat, Tiekėjas savo sąskaita turi atlikti apdailinį išorinio bloko uždengimą. Apdailos sprendinį privaloma suderinti su Užsakovu.

Sumontavus įrangą - atstatyti apdailą: glaistyti ir dažyti taisyklinga geometrine forma, spalvą derinti prie esamos vietos.

PRIDEDAMA:

TS priedas Nr. 1. Lokalinės sąmatos pavyzdys, 1 lapas.

TS priedas Nr. 2. Patalpų planai adresu Smiltelės g. 12A, Klaipėda, 4 lapai.

TS priedas Nr. 1.

SUDERINTA:______________ Eurai                                         TVIRTINU:______________ Eurai

ATSAKINGAS ASMUO_______________                                ATSAKINGAS ATSTOVAS______________

20__ M._______MĖN._____D.                                                    20__ M. _________MĖN. __ D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 20__-__ kainas

SĄMATA

Statinių grupė

Statinys

Žiniaraštis

Suma žiniaraščiui                                                                                                                                                                                    Eur

Lapas 1

| Sąmatos eilutė | Darbo kodas | Darbo ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Vieneto kaina | Iš viso |

Skyriuje 1

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21,00 %

Iš viso žiniaraštyje

Sudarė:____________________________

(vardas, pavardė)

TS priedas Nr. 2

Patalpų planai adresu Smiltelės g. 12A, Klaipėdoje

1 aukšto schema

2 aukšto schema

4 aukšto schema

Stogo schema