## Sheet1
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Projektas | Kultūros paskirties pastato (Kultūros namai) 1C2/p kapitalinio remonto, tvarkybos darbų (remonto, restauravimo), adresu Putvinskio g. 56, Kaune, projektas
Statinys Kauno pilies liekanų gynybinės sienos su bokštais liekanos | Kauno menininkų namai, adresu Putvinskio g. 56, Kaunas
Žiniaraštis | Šilumos gamybos dalis
Prašome užpildytą darbų kiekių žiniaraštį pateikti excel formatu, nekeičiant nurodytų darbų apibūdinimų (techninių specifikacijų), mato vienetų ir kiekių.
Rekomenduojama įkainius ir kainas įrašyti apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio, nekeičiant įkainių ir kainos stulpeliuose įvestų apvalinimo nustatymų, o žiniaraštį užpildžius – pasitikrinti ar nėra padarytų aritmetinių klaidų.
Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina | Eur (be PVM)
| aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso
APSKAITA IR TERMOFIKATO PUSĖ
1 | Dviejų eigų reguliuojantis vožtuvas kVS=2,5 m3/h, DN15, (šildymui). Danfoss VM2 su el. pavara AMV30 ar analogas | vnt. | 1
2 | Dviejų eigų reguliuojantis vožtuvas, kVS=0,63m3/h, DN15 (karštam vandeniui). Danfoss VM2 ar analogas | vnt. | 1
3 | Dviejų eigų reguliuojantis vožtuvas, kVS=0,4m3/h, DN15 (vėdinimui). Danfoss VM2 su el. pavara AMV30 ar analogas | vnt. | 1
4 | Šilumos skaitiklis, su ultragarsiniu srauto jutikliu, nominalus debitas 3,5 m3/h, max debitas 7,0 m3/h | vnt. | 1
5 | Šilumos apskaitos prietaisas su distanciniu nuskaitymu | vnt. | 1
6 | Šilumos skaitiklio temperaturos jutiklis | vnt. | 2
7 | Šalto vandens skaitiklis su antgaliais prieš karšto vandens šilumokaitį qp=1,5 m3/h, DN15 su distanciniu duomenų nuskaitymu | vnt. | 1
8 | Papildymo skaitiklis (karšto vandens), DN15, qp=1,5 m3/h, mechaninis | vnt. | 1
9 | Elektroninis automatikos blokas komplekte su montažine dėže, oro (-30 +50O C) vandens (0-130O C) temperatūros davikliais (3 kontūrai) ar analogas | vnt. | 1
10 | Lauko temperatūros jutiklis | vnt. | 1
11 | Temperatūros jutiklis. | vnt. | 2
12 | Termofikacinio vandens tiekimo termometras | vnt. | 1
13 | Termofikacinio vandens grąžinimo termometras | vnt. | 1
14 | Bimetalinis termometras prieš šildymo sistemos šilumokaitį | vnt. | 1
15 | Bimetalinis termometras prieš karšto vandens šilumokaitį | vnt. | 1
16 | Bimetalinis termometras prieš vėdinimo sistemos šilumokaitį | vnt. | 1
17 | Termofikacinio vandens tiekimo įvadinis manometras su trieigiu čiaupu ir atvamzdžiu. Max slėgis 25bar | vnt. | 1
18 | Termofikacinio vandens grąžinimo įvadinis manometras su trieigiu čiaupu ir atvamzdžiu. Max slėgis 25bar | vnt. | 1
19 | Manometrų tiltelis prie filtrų, su trieigiu čiaupu, atvamzdžiu ir dviem uždarymo čiaupais. Max slėgis 16bar | vnt. | 1
20 | Termofikacinio vandens tiekimo manometras su trieigiu čiaupu ir atvamzdžiu. Max slėgis 16bar | vnt. | 2
21 | Lizdas kontroliniam termometrui istrižas 10/90 | vnt. | 2
22 | Perėjimas DN32/25, izoliuotas | vnt. | 2
23 | Flanšas privirinamas DN32, | kompl. | 2
24 | Flanšinis filtras tiekimo vamzdyne DN32, izoliuotas | vnt. | 1
25 | Tiekimo įvadinė sklendė DN32, izoliuota | vnt. | 1
26 | Grąžinimo įvadinė sklendė DN32, izoliuota | vnt. | 1
27 | Tiekimo į šildymo sistemos šilumokaitį sklendė DN32, izoliuota | vnt. | 1
28 | Grąžinimo sklendė į šildymo sistemos šilumokaitį sklendė DN32, izoliuota | vnt. | 1
29 | Tiekimo į karšto vandens šilumokaitį sklendė DN20, izoliuota | vnt. | 1
30 | Grąžinimo iš karšto vandens šilumokaičio sklendė DN20, izoliuota | vnt. | 1
31 | Tiekimo į vėdinimo sistemos šilumokaitį sklendė DN20, izoliuota | vnt. | 1
32 | Grąžinimo iš vėdinimo sistemos šilumokaičio sklendė DN20, izoliuota | vnt. | 1
33 | Antgalis su akle plombuojamas (šildymui) | vnt. | 2
34 | Antgalis su akle plombuojamas (karštam vandeniui) | vnt. | 1
35 | Antgalis su akle plombuojamas (vėdinimui) | vnt. | 1
36 | Sistemų papildymo linijos ventilis DN15 izoliuotas | vnt. | 1
37 | Filtras papildymo linijoje DN15, izoliuotas | vnt. | 1
KARŠTO VANDENS KONTŪRAS
38 | Vieno laipsnio surenkamas plokštelinis šilumokaitis karšto vandens ruošimui Q=20kW | vnt. | 1
39 | Cirkuliacinis siurblys karšto vandens cirkuliacijai, Wilo Stratos-PICO Z 20/1-6 ar analogas | vnt. | 1
40 | Atbulinis vožtuvas šaltam vandeliui DN20, izoliuotas | vnt. | 1
41 | Atbulinis vožtuvas karšto vandens cirkuliacijai DN15, izoliuotas | vnt. | 1
42 | Drenažinis ventilis su aklėmis DN15 (karšto vandens kontūras) | vnt. | 1
43 | Temperatūros jutiklis | vnt. | 1
44 | Karšto vandens slėgio rėlė | vnt. | 1
45 | Manometrų tiltelis prie filtrų, su trieigiu čiaupu, atvamzdžiu ir dviem uždarymo čiaupais | vnt. | 1
46 | Manometras, su trieigiu čiaupu ir atvamzdžiu | vnt. | 1
47 | Bimetalinis termometras | vnt. | 2
48 | Apsauginis vožtuvas karšto vandens sistemai, galia 20kW | vnt. | 1
49 | Filtras karšto vandens cirkuliacijai DN15, izoliuotas | vnt. | 1
50 | Tiekimo karšto vandens sklendė DN20, izoliuota | vnt. | 2
51 | Grąžinimo iš karšto vandens cirkuliacijos sklendė DN15, izoliuota | vnt. | 2
52 | Tiekimo šalto vandens sklendė DN20, izoliuota | vnt. | 3
ŠILDYMO SISTEMOS KONTŪRAS
53 | Lituotas plokštelinis šilumokaitis Q=80kW | vnt. | 1
54 | Cirkuliacinis siurblys Dvigubas Wilo Yonos Maxo 25/0,5/10 ar analogas | vnt. | 1
55 | Drenažinis ventilis su aklėmis DN25 | vnt. | 3
56 | Temperatūros jutiklis | vnt. | 1
57 | Bimetalinis termometras | vnt. | 2
58 | Šildymo sistemų manometras, su trieigiu čiaupu ir atvamzdžiu | vnt. | 2
59 | Manometrų tiltelis prie filtrųsu trieigiu čiaupu, atvamzdžiu ir dviem uždarymo čiaupais | vnt. | 1
60 | Apsauginis vožtuvas šildymo sistemai, galingumas 80kW | vnt. | 1
61 | Atbulinis vožtuvas papildymo linijai DN15, izoliuotas | vnt. | 1
62 | Filtras grįžtamame vamzdyne DN50, izoliuotas | vnt. | 1
63 | Tiekimo sistemos sklendė DN50, izoliuota | vnt. | 1
64 | Grąžinimo sistemos sklendė DN50, izoliuota | vnt. | 1
65 | Slėgio redukcinis vožtuvas DN15 | vnt. | 1
66 | Sistemų papildymo linijos ventilis DN15, izoliuotas | vnt. | 1
67 | Šildymo sistemos sklendė aktyvaus nešmenų ir oro šalinimo iš sistemos įrenginio pajungimui su akle DN15, izoliuota | vnt. | 2
68 | Išsiplėtimo indas 140litr. Komplekte su pajungimo jungtimi | vnt. | 1
69 | Plombuojamas antgalis (spec. jungtis) su akle | vnt. | 1
VĖDINIMO KONTŪRAS
70 | Lituotas plokštelinis šilumokaitis Q=15kW | vnt. | 1
71 | Cirkuliacinis siurblys Wilo Yonos PICO 25/1-8 ar analogas | vnt. | 1
72 | Drenažinis ventilis su aklėmis DN25 | vnt. | 3
73 | Temperatūros jutiklis | vnt. | 1
74 | Bimetalinis termometras | vnt. | 2
75 | Sistemos manometras, su trieigiu čiaupu ir atvamzdžiu | vnt. | 2
76 | Manometrų tiltelis prie filtrų, su trieigiu čiaupu, atvamzdžiu ir dviem uždarymo čiaupais | vnt. | 1
77 | Apsauginis vožtuvas sistemai, galingumas 15kW | vnt. | 1
78 | Atbulinis vožtuvas papildymo linijai DN15, izoliuotas | vnt. | 1
79 | Filtras sistemos tiekimo vamzdyne DN25, izoliuotas | vnt. | 1
80 | Tiekimo sistemos sklendė DN25, izoliuota | vnt. | 1
81 | Grąžinimo sistemos sklendė DN25, izoliuota | vnt. | 1
82 | Slėgio redukcinis vožtuvas DN15 | vnt. | 1
83 | Sistemų papildymo linijos ventilis DN15 | vnt. | 1
84 | Išsiplėtimo indas 18 litr. Komplekte su pajungimo jungtimi | vnt. | 1
85 | Šildymo sistemos sklendė aktyvaus nešmenų ir oro šalinimo iš sistemos įrenginio (Wilo SiClean) pajungimui su akle DN25, | vnt. | 2
86 | Plombuojamas antgalis (spec. jungtis) su akle | vnt. | 1
VAMZDYNAI
87 | Plieniniai vamzdžiai DN32, izoliuoti kevaline izoliacija iš akmens vatos, kurios λ≤0,04W/moC, δ=80mm, paviršius dengtas aliuminio folija | m | 10
88 | Plieniniai vamzdžiai DN40, izoliuoti λ≤0,04W/moC, δ=80mm, paviršius dengtas aliuminio folija | m | 5
89 | Plieniniai vamzdžiai DN32, izoliuoti λ≤0,04W/moC, δ=80mm, paviršius dengtas aliuminio folija | m | 10
90 | Plieniniai vamzdžiai DN25, izoliuoti λ≤0,04W/moC, δ=80mm, paviršius dengtas aliuminio folija | m | 5
91 | Plieniniai vamzdžiai DN20, izoliuoti λ≤0,04W/moC, δ=80mm, paviršius dengtas aliuminio folija | m | 10
92 | Plieniniai vamzdžiai DN50, izoliuoti kevaline izoliacija iš akmens vatos, kurios λ≤0,04W/moC, δ=60mm, paviršius dengtas aliuminio folija | m | 10
93 | Plieniniai vamzdžiai DN40, izoliuoti λ≤0,04W/moC, δ=60mm, paviršius dengtas aliuminio folija | m | 5
94 | Plieniniai vamzdžiai DN32, izoliuoti λ≤0,04W/moC, δ=60mm, paviršius dengtas aliuminio folija | m | 10
95 | Plieniniai vamzdžiai DN25, izoliuoti λ≤0,04W/moC, δ=60mm, paviršius dengtas aliuminio folija | m | 5
96 | Plieniniai vamzdžiai DN20, izoliuoti λ≤0,04W/moC, δ=60mm, paviršius dengtas aliuminio folija | m | 10
97 | Plieniniai vamzdžiai DN15, izoliuoti λ≤0,04W/moC, δ=60mm, paviršius dengtas aliuminio folija | m | 20
98 | Vandentiekio vamzdžiai DN20, izoliuoti kevaline izoliacija iš akmens vatos, kurios λ≤0,04W/moC, δ=60mm, paviršius dengtas aliuminio folija | m | 10
99 | Vandentiekio vamzdžiai DN15, izoliuoti λ≤0,04W/moC, δ=60mm, paviršius dengtas aliuminio folija | m | 5
100 | Aktyvaus nešmenų ir oro šalinimo iš cirkuliacinės sistemos įrenginys. | kompl. | 2
DARBAI
101 | Metalas šiluminio mazgo atramoms | kg | 300
102 | Izoliuojamų vamzdynų paviršiaus dažymas antikoroziniais karščiui (1500C) atspariais dažais 2 kartus | m2 | 3
103 | Šilumos mazgo praplovimo bandymo darbai | vnt. | 1
104 | Šilumos mazgo paleidimo ir derinimo darbai | vnt. | 1
105 | Vamzdynų ir vamzdynų armatūros suvirinimo darbai | kompl. | 1
106 | Ženklinimas | kompl. | 1
107 | Esamo šilumos skaitiklio demontavimas ir grąžinimas šilumos tinklams | vnt. | 1
108 | Esamo šilumos punkto demontavimas | kompl. | 1
Bendra darbų kaina (Iš viso) be PVM
Pridėtinės vertės mokestis (PVM)
Bendra darbų kaina (Iš viso) su PVM
Pastabos:
1. Visų medžiagų parinkimas remonto darbų metu derinamas su projekto autoriumi.
2. Visas projekte įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius, įrenginius galima keisti lygiaverčiais, su ne blogesnėmis savybėmis, nurodytomis TS (techninių specifikacijų) reikalavimuose, suderinus su užsakovu ir projekto autoriumi.
3. Projektas yra dokumentų visuma - techninės specifikacijos, brėžiniai, aiškinamasis raštas, sąnaudų žiniaraščiai ir kita. Sprendiniai ir kiekiai turi būti vertinami kompleksiškai. Medžiagų, įrenginių ir darbų kiekių žiniaraštis turi būti skaitomas kartu su brėžiniais, aiškinamuoju raštu ir techninėmis specifikacijomis.
4. Visos medžiagos ir priemonės, kurios gali būti pagrįstai laikomos būtinomis projekto sprendinių įgyvendinimui, turi būti įvertintos ir pateiktos remonto darbų metu, nepriklausomai nuo to, ar jos yra parodytos brėžiniuose ir/arba apibūdintos projekto dokumentuose ar ne.
5. Visų darbų kiekių žiniaraštyje nurodytų medžiagų ir įrenginių kainose turi būti įskaičiuotos visos su jų sumontavimu, pajungimu, tvirtinimu, derinimu ir paleidimu susijusios darbų sąnaudos bei pagalbinės medžiagos, reikalingos visiškam ir tinkamam įrengimui.