TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – AB „Ignitis gamyba”.

  - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Šalis – Užsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai. Šalys – Užsakovas ir Rangovas kartu.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

  - Darbai – šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo senos sistemos demontavimo bei naujos sistemos sumontavimo darbai.

  - Įranga – visa įranga bei pagalbinės medžiagos, reikalingos Darbams atlikti.

  - Techninė specifikacija – šis dokumentas, įskaitant visus jo priedus.

  - VS-1 –šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistema Nr.1.

  - VS-2 – šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistema Nr.2.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Administracinio pastato  šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų atnaujinimas.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Darbų apimtys nurodytos Techniniame projekte ir papildomuose prieduose (priedai Nr.1-6 ). Priedai Nr. 1-4 bus pateikiami tiekėjui, užpildžiusiam Įsipareigojimą neatskleisti konfidencialios informacijos (Pasiūlymo formos pr. Nr. 4).

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Darbai turės būti atliekami: Lietuvos elektrinė, Elektrinės g. 21, Elektrėnai.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas

    - Nauja kondicionavimo Įranga sumontuojama vietoje senosios, todėl Rangovas privalo demontuoti ir utilizuoti esamą vidinę ir išorės įrangą.

    - Išorinės ir vidinės Įrangos montavimo vietą, suderinus su Užsakovu, galima keisti.

    - Lubos visose patalpose yra „Amstrong“ tipo.

    - Tarnybinio korpuso Nr.1 sienos padengtos lengvai demontuojamomis metalinėmis kasetėmis (Priedas Nr.5). Tarp sienos ir metalinės kasetės 50 mm storio akmens vata.

    - Demontuotos pastato metalinės kasetės ir izoliacija po įrangos sumontavimo turi būti atstatyta.

    - Demontuojamų  išorinių blokų vaizdas iš lauko pateikiamas Priede Nr.6.

  - Pirkimo objekto aprašymas

    - Techniniai reikalavimai naujai montuojamoms sistemoms VS-1 ir VS-2 pateikiami lentelėje Nr.1.

Lentelė Nr.1

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai (punktai Nr.3-15 taikomi abiem sistemoms VS-1 ir VS-2) |
| --- | --- |
|  | Sistema VS-1 Qšild/šald. nominali galia ≥61,5 kW. |
|  | Sistema VS-2 Qšild/šald. nominali galia ≥78,5 kW |
|  | Šaldymo agentas – R410A arba lygiavertis, užtikrinantis ne blogesnius sistemos techninius parametrus ir eksploatacines savybes. |
|  | Sezoninis naudingumo koef. SEER šaldyme ne žemesnis – 6,0. |
|  | Sezoninis naudingumo koef. SCOP šildyme ne žemesnis – 4,0. |
|  | Energijos klasė šaldant ne mažesnė A++. |
|  | Energijos klasė šildant ne mažesnė A+. |
|  | Darbas šaldymo režime nuo -5ºC arba žemesnės lauko temperatūros iki +40 º C arba aukštesnės lauko temperatūros. |
|  | Darbas šildymo režime nuo -30ºC arba žemesnės lauko temperatūros iki +10 º C arba aukštesnės lauko temperatūros. |
|  | Maitinimo įtampa – 380-415 /3 /50 . |
|  | Vidinių blokų valdymas – belaidis infraraudonųjų spindulių (IR) pultelis. |
|  | Kompresoriaus tipas – inverterinis. |
|  | Oro kondicionavimo sistemos privalo turėti šaldymo ir šildymo funkcijas. |
|  | Oro kondicionavimo sistemų garso slėgis: - vidinis blokas dirbant maksimaliu režimu - ne daugiau 45 dB, - išorinis blokas dirbant maksimaliu režimu - ne daugiau 75 dB. |
|  | Gamintojo garantija ne mažiau 24 mėn. |

- DARBŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Darbai turi būti atlikti per 45 (keturiasdešimt penkias) dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Darbai atliekami:

    - Užsakovo įmonės darbo valandomis (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

    - Rangovas (Užsakovui neprieštaraujant) darbus gali vykdyti ir nedarbo dienomis (VI-VII 7:30 – 16:30 val.).

- DARBŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Darbams suteikiamas Lietuvos Respublikos Statybos įstatyme numatytas, ne trumpesnis kaip 5 (penkerių) metų kokybės garantinis terminas nuo  Akto pasirašymo datos.

  - Įrangai nustatomas Tiekėjo arba Įrangos gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 2 (dvejų) metų, skaičiuojamas nuo Akto pasirašymo dienos.

  - Užsakovo nustatytiems Darbų rezultato trūkumams pašalinti nustatomas 5 (penkių) darbo dienų terminas.

  - Darbų ir (ar) Darbų rezultato trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Darbų kokybę.

  - Terminas Darbų trūkumams šalinti gali būti pratęstas, jei nesibaigus Sutartyje nurodytam trūkumų šalinimo terminui, Rangovas pateikia Užsakovui argumentuotą Rangovo prašymą su įrodymais, kad, trūkumams ar/ir gedimui pašalinti reikalingas papildomos įrangos / medžiagų / dalių užsakymas, kurių būtinumo Rangovas negalėjo numatyti ir kurių užsakymas bei pristatymas užtruks ilgiau nei 5 (penkias) darbo dienas.

  - Jei per 3 (tris) darbo dienas Užsakovas nepatvirtina leidimo pratęsti trūkumų šalinimo terminą, tai laikoma atsisakymu pratęsti trūkumų šalinimo terminą.

  - Šalys susitaria, kad atskiras susitarimas dėl trūkumų šalinimo termino pratęsimo pasirašomas nebus. Lygiaverčiu dokumentu bus laikomas Rangovo prašymas bei rašytinis Užsakovo sutikimas. Visi Rangovo pateikti dokumentai bei Užsakovo sutikimas laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Rangovui atlikus visus Sutartyje numatytus Darbus ir Šalims pasirašius Aktą, Užsakovas sumoka Rangovui per 30 (trisdešimt) dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.

  - Sąskaita apmokėjimui pateikiama Užsakovui Sutarties BD nurodyta tvarka per 3 (tris) darbo dienas nuo Akto pasirašymo dienos.

- KARTU SU ATLIKTAIS DARBAIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

9.1.	Įrangos pasai lietuvių arba anglų kalbomis;

9.2.	Eksploatavimo instrukcija lietuvių arba anglų (jeigu gamintojas ne Lietuvos įmonė) kalbomis;

9.3.	Įrangos bandymo protokolai bei kondicionierių išbandymo pasai.

9.4.	Darbų perdavimo - priėmimo Aktai.

10. RANGOVO SUTARTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

10.1. Rangovas turi būti apsirūpinęs būtina kėlimo technika, įrankiais, įranga, kita Darbų atlikimui būtina įranga, medžiagomis ir kitais resursais. Užsakovas nesuteiks Rangovui jokių techninių priemonių, transporto, ryšio ar kitų priemonių ir mechanizmų, reikalingų Sutarties vykdymui.

10.2. Atliekant Darbus, Rangovas privalo saugoti greta sumontuotus įrenginius ir juos supančią aplinką, o juos užteršus ir/ar sugadinus, sutvarkyti arba padengti su tuo susijusius Užsakovo nuostolius.

10.3.Rangovas privalo vadovautis Darbų vykdymą reglamentuojančių teisės aktų ir norminių dokumentų aktualiomis redakcijomis.

10.4. Rangovas atsako už saugaus darbo ir priešgaisrinės saugos organizavimą bei registruoja ir tiria visus įvykusius nelaimingus atsitikimus savo ir savo subrangovų darbuotojams, susijusius su atliekamais Darbais, nuo Darbų pradžios iki jų pabaigos. Rangovas ir/ar jo subrangovai (jei pasitelkiami) turi užtikrinti saugaus darbo sąlygas, kad neįvyktų nelaimingas atsitikimas. Rangovas ir/ar jo subrangovai (jei pasitelkiami) turės vykdyti visus saugaus darbo reikalavimus, numatytus atitinkamuose Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose, įstatymuose.

10.5. Užbaigus Darbus, Rangovas savo lėšomis sutvarko Darbų vykdymo vietą, išveža ir utilizuoja atliekas teisės aktų nustatyta tvarka. Nuo Sutarties pasirašymo Rangovas yra materialiai atsakingas už visų atliekų, susidariusių Darbų vykdymo metu, tinkamą utilizavimą, pateikiant Užsakovui teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais tai patvirtinančius dokumentus. Užsakovui pareikalavus, Rangovas turi pateikti atliekų utilizavimo faktą patvirtinančius dokumentus, kuriame turi būti nurodyti atliekų kodai bei kiekis.

10.6. Darbų atlikimo metu gali būti rengiami Užsakovo ir Rangovo pasitarimai Darbų eigai apsvarstyti. Užsakovui pakvietus, Rangovas privalo dalyvauti susitikimuose, posėdžiuose ir pasitarimuose. Už dalyvavimą posėdžiuose papildomai Rangovui neatlyginama. Kiekviena Šalis apie ketinamą organizuoti susitikimą gyvai privalo informuoti kitą šalį raštu ne vėliau kaip likus 3 (trims) darbo dienoms iki susitikimo pradžios. Užsakovui pageidaujant, Rangovas privalo atvykti pas Užsakovą ir dalyvauti susitikime gyvai.

11. UŽSAKOVO SUTARTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

11.1. Užsakovas suteiks Rangovui galimybę susipažinti ir įsivertinti darbų atlikimo vietą ir įsivertinti galimas Darbų apimtis. Prieš atvykstant, būtina apžiūros laiką iš anksto susiderinti CVP IS priemonėmis.

11.2. Užsakovas neatlygintinai aprūpina Rangovą techniniu vandeniu ir elektros energija, reikalinga Darbų atlikimui.

11.3. Įrangos pajungimui prie elektros tinklo naudojami esami kabeliai. Jei kyla poreikis sumontuoti naujus elektros maitinimo kabelius, šiuos darbus atlieka Užsakovas.

12. PRIEDAI

12.1 Priedai Nr. 1-4  - Techninis darbo projektas ir papildomi brėžiniai (pateikiami užpildžius Įsipareigojimą dėl konfidencialios informacijos apsaugos (Pasiūlymo formos pr. 4);

12.2 Priedas Nr.5. Tarnybinio korpuso fasado nuotraukos;

12.3 Priedas Nr.6. Demontuojamų išorinių blokų vaizdas iš lauko.

Priedas Nr. 5

Tarnybinio korpuso Nr.1 fasado nuotraukos

Priedas Nr.6

Demontuojamų išorinių blokų vaizdas iš lauko