vILNIAUS M. 110/10 KV AEROUOSTO TP

TECHNINIAI REIKALAVIMAI AKUMULIATORIŲ BATERIJOS KEITIMUI

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Atitikimas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Standartai | LST EN 60896 arba DIN 40742 (DIN 40744), ISO 9001, ISO 14001 |  |
|  | Akumuliatorių baterijos elementai po sumontavimo objekte turi būti išbandyti | Pagal „Elektros įrenginių bandymų normos ir apimtys“ 511, 514, 515, 516 punktų reikalavimus. Pateikti bandymų protokolus. |  |
|  | Akumuliatorių baterijos rūšis: | - stacionari rūgštinė-želinė (OpzV) arba - stacionari absorbuotos rūgšties (AGM) |  |
|  | Darbo režimas | Budėjimo (gali būti ir ciklinis) |  |
|  | Akumuliatorių baterijos tipas | Hermetinė, uždaro proceso (neaptarnaujama) |  |
|  | Akumuliatorių baterijos elementai apsaugoti nuo sprogimo | Su slėgio reguliavimo vožtuvais |  |
|  | Vardinė akumuliatorių baterijos įtampa | 110 V DC |  |
|  | Akumuliatorių baterijos elemento įtampa: | 6 V DC |  |
|  | Akumuliatorių baterijos elementų skaičius | 18 vnt. |  |
|  | Vardinė talpa (C10 1,8 V pC 20C) | ≥ 155 Ah |  |
|  | Monoblokų polių porų skaičius | 1 |  |
|  | Klasifikavimas pagal Eurobat | Long life |  |
|  | Akumuliatorių baterijos ciklinis amžius pagal LST EN 60896-2 | 1500 įkrovimo-iškrovimo ciklų |  |
|  | Akumuliatorių baterijos projektinis amžius | ≥ 12 metų |  |
|  | Akumuliatorių baterijos utilizavimas | Perdirbama, pažymėta specialiu ženklu |  |
|  | Akumuliatorių baterijos elementai turi būti sunumeruoti, turėti ženklinimo etiketes su techniniais duomenimis | Taip |  |
|  | Techniniai dokumentai: | - transportavimo ir montavimo instrukcijos lietuvių kalba; - eksploatavimo instrukcija lietuvių kalba. |  |
|  | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| Akumuliatorių baterijos montavimas |  |  |  |
|  | Nuolatinės srovės savųjų reikmių maitinimas | Keičiant bateriją neturi būti nutrauktas nuolatinės srovės 110 V šynelių maitinimas. |  |
|  | Akumuliatorių baterija montuojama į esamą metalinę dviejų vienodų skyrių spintą, kiekvieno skyriaus vidiniai išmatavimai: | - aukštis 2100 mm; - plotis 600 mm; - gylis 600 mm; - lentynų skaičius 4 ir 5 (aukštį galima keisti). |  |
|  | Spintoje baterijos elementai įrengiami: | - gnybtais į priekį (statant ant kurios nors šoninės sienelės) arba - gnybtais į viršų (paliekant pakankamai vietos atlikti elektrinių parametrų matavimus) |  |
|  | Akumuliatorių baterija pateikiama su jungiamaisiais laidininkais tarp elementų: | - jungtys turi būti izoliuotos ir pritaikytos esamai spintai; - turi būti galimybė atlikti elementų elektrinių parametrų matavimus neatjungiant jungčių. |  |
|  | Akumuliatorių baterija turi būti pritaikyta darbui su esamais įkrovikliais | PSR-316/108-15 |  |
|  | Esamos (senos) akumuliatorių baterijos tipas, elementų kiekis | Compact-Power 6CP155, 18 vnt. |  |

Esamų spintų matmenys (mm)

Esamų akumuliatorių elementų

Esamų akumuliatorių elementų matmenys

Esami įkrovikliai

| 0 |  |  |
| --- | --- | --- |