35/10 kv ELEKTRĖNŲ tp

TECHNINIAI REIKALAVIMAI AKUMULIATORIŲ BATERIJOS KEITIMUI

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Atitikimas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Standartai | DIN 40742 (DIN 40744), ISO 9001, ISO 14001 |  |
|  | Akumuliatorių baterijos elementai išbandyti | Pateikti bandymų protokolus arba gamintojo patvirtinimą apie produktų grupei atliktus testavimus. |  |
|  | Akumuliatorių baterijos elementai po sumontavimo objekte turi būti išbandyti | Pagal „Elektros įrenginių bandymų normos ir apimtys“ 511, 514, 515, 516 punktų reikalavimus. Pateikti bandymų protokolus. |  |
|  | Akumuliatorių baterijos rūšis: | - stacionari rūgštinė-želinė (OpzV) |  |
|  | Darbo režimas | Budėjimo (gali būti ir ciklinis) |  |
|  | Akumuliatorių baterijos tipas | Hermetinė, uždaro proceso (neaptarnaujama) |  |
|  | Akumuliatorių baterijos elementai apsaugoti nuo sprogimo | Su slėgio reguliavimo vožtuvais |  |
|  | Vardinė akumuliatorių baterijos įtampa | 110 V DC |  |
|  | Akumuliatorių baterijos elemento įtampa: | 2 V DC |  |
|  | Akumuliatorių baterijos elementų skaičius | 54 vnt. |  |
|  | Vardinė talpa (C10 1,8 V pC 20C) | ≥ 150 Ah |  |
|  | Monoblokų polių porų skaičius | 1 |  |
|  | Akumuliatorių baterijos ciklinis amžius pagal LST EN 60896-2 | 1500 įkrovimo-iškrovimo ciklų |  |
|  | Akumuliatorių baterijos projektinis amžius | ≥ 18 metų |  |
|  | Akumuliatorių baterijos utilizavimas | Perdirbama, pažymėta specialiu ženklu |  |
|  | Akumuliatorių baterijos elementai turi būti sunumeruoti | Taip |  |
|  | Techniniai dokumentai: | - transportavimo ir montavimo instrukcijos lietuvių kalba; - eksploatavimo instrukcija lietuvių kalba. |  |
|  | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| Akumuliatorių baterijos montavimas |  |  |  |
|  | Nuolatinės srovės savųjų reikmių maitinimas | Keičiant bateriją neturi būti nutrauktas nuolatinės srovės 110 V šynelių maitinimas. |  |
|  | Akumuliatorių baterijos montuojamos į esamą metalinę dviejų vienodų skyrių spintą, kiekvieno skyriaus vidiniai išmatavimai: | - aukštis 2000 mm; - plotis 600 mm; - gylis 600 mm; lentynų skaičius 7 (lentynų skaičių ir aukštį galima keisti). |  |
|  | Baterijos elementai įrengiami: | - gnybtais į priekį (statant ant kurios nors šoninės sienelės) arba - gnybtais į viršų |  |
|  | Akumuliatorių baterija pateikiama su jungiamaisiais laidininkais tarp elementų: | - jungtys turi būti izoliuotos ir pritaikytos esamai spintai; - turi būti galimybė atlikti elementų elektrinių parametrų matavimus neatjungiant jungčių. |  |
|  | Akumuliatorių baterija turi būti pritaikyta darbui su esamais įkrovikliais | EFORE SR 92G300 Version C, 2 vnt. |  |
|  | Esamos (senos) akumuliatorių baterijos tipas, elementų kiekis | 3OPzV150, 54 vnt. |  |

Esamų spintų matmenys (mm)

| Esamų akumuliatorių elementų matmenys (ilgis x plotis x aukštis , mm): 350 x 100 x 200 | Esamų įkrovikliai EFORE SR 92G300 Version C (2 vnt.) Venos lentynos matmenys (mm) |  |
| --- | --- | --- |

Esamos (senos) įkrovikliai (2 vnt.).