KURŠĖNŲ   SP-5

TECHNINIAI REIKALAVIMAI AKUMULIATORIŲ BATERIJOS KEITIMUI

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Atitinka |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Standartai | DIN 40742 (DIN 40744), ISO 9001, ISO 14001 |  |
|  | Akumuliatorių baterijos elementai išbandyti | Pagal „Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašą“ 511, 514, 515,516 punktų reikalavimus. Pateikti bandymų protokolus. |  |
|  | Akumuliatorių baterijos rūšis | Stacionari, rūgštinė-želinė (OPzV) |  |
|  | Akumuliatorių baterijos tipas | Hermetinė, uždaro proceso (neaptarnaujama) |  |
|  | Akumuliatorių baterijos elementai apsaugoti nuo sprogimo | Su slėgio reguliavimo vožtuvais |  |
|  | Vardinė akumuliatorių baterijos įtampa | 110 V DC |  |
|  | Akumuliatorių baterijos elemento įtampa: | 2 V DC. |  |
|  | Akumuliatorių baterijos elementų skaičius | 54 vnt. |  |
|  | Vardinė talpa (C10 1,8 V pC 20C) | ≥ 150 Ah (3 pliusinių plokštelių celėje) |  |
|  | Monoblokų polių porų skaičius | 1 |  |
|  | Akumuliatorių baterijos projektinis amžius | ≥ 18 metų |  |
|  | Akumuliatorių baterijos ciklinis amžius pagal LST EN 60896-2 | 1500 įkrovimo-iškrovimo ciklų |  |
|  | Elementų apsauga nuo gilios iškrovos | Pagal DIN 43 539 T5 reikalavimus |  |
|  | Akumuliatorių baterija montuojama | Spintose horizontaliai.* |  |
|  | Akumuliatorių baterijos utilizavimas | Perdirbama, pažymėta specialiu ženklu |  |
|  | Akumuliatorių baterijos elementai turi būti sunumeruoti | Taip |  |
|  | Techniniai dokumentai | - Transportavimo ir montavimo instrukcijos lietuvių kalba; - Eksploatavimo instrukcija lietuvių kalba. |  |
|  | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| Akumuliatorių baterijos montavimas |  |  |  |
|  | Nuolatinės srovės savų reikmių maitinimas | Keičiant bateriją neturi būti nutrauktas nuolatinės srovės 110 V šynelių maitinimas |  |
|  | Akumuliatorių baterija montuojama į esamą dviejų vienodų skyrių spintą | -aukštis 1950 mm -plotis 500 mm -gylis 540 mm |  |
|  | Akumuliatorių baterija pateikiama su: - jungiamaisiais laidininkais tarp elementų. | Laidininkai bei jungtys turi būti izoliuoti bei pritaikyti montavimui spintose. Sumontavus bateriją turi būti galimybė ją išmatuoti prietaisu Megger BITE3 neatjungiant jungčių. |  |
|  | Akumuliatorių baterija turi būti pritaikyta darbui su esamais įkrovikliais | ELTEK VALERE DCR PSR 327-8,1 2 vnt |  |
|  | Demontuojamos (senos) baterijos tipas | Cellyte 2ETG 100(2OPzV 100) 54 vnt. |  |

Esama spinta