KURŠĖNŲ 110/35/10 kV TP

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ĮKROVIKLIŲ KEITIMUI

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Atitinka |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Akumuliatorių įkrovikliai turi atitikti standartus: | LST EN 60950 (IEC 60950) LST EN 300 386 (EN 300 386) ISO 9001 ISO 14001 |  |
|  | Darbo aplinkos temperatūra | + 5 ... + 35°C |  |
|  | Darbo aplinkos santykinė oro drėgmė | ≤ 90 % |  |
|  | Įėjimo įtampa | - 400 V AC (trifazis) arba - 230 V AC (vienfazis) |  |
|  | Įėjimo grandinių apsauga | Automatiniai išjungikliai arba saugikliai |  |
|  | Išėjimo grandinių apsauga | - automatinė; - saugikliai. |  |
|  | Išėjimo įtampa | - 110 V DC, pastovaus įkrovimo: 54 elementai x 2,25 V= 121,5 V |  |
|  | Išėjimo srovė | ≥ 25 A |  |
|  | Statinio reguliavimo tikslumas | Pagal SUNLIGHT 2V 3 OPzV 150 reikalavimus, bet ne daugiau nei 0,5 % |  |
|  | Įtampos pulsacija esant prijungtai akumuliatorių baterijai | ≤ 0,5 % |  |
|  | Įtampos pulsacija esant atjungtai akumuliatorių baterijai | ≤ 0,5 % |  |
|  | Įkrovimo srovės ribojimas | Pagal baterijos SUNLIGHT 2V 3OPzV 150 reikalavimus |  |
|  | Krovimo režimai | Automatinis krovimas/palaikymo režimas/ spartusis įkrovimas |  |
|  | Įkrovimo įtampos termokompensacija | funkcija |  |
|  | Baterijos sveikumo (simetrijos) kontrolė | Kontroliuojama baterijos grandinės sveikumas (baterijos simetrija) ne didesniais nei 12 V nominalios įtampos intervalais |  |
|  | Vietinė signalizacija | - įkrovimo nutrūkimas; - įžemėjimas; - aukšta įtampa; - žema įtampa; - įkroviklio gedimas. |  |
|  | Signalai: | - įkrovimo nutrūkimas; - įžemėjimas; - aukšta įtampa; - žema įtampa; - įkroviklio gedimas. |  |
|  | Matavimai | - išėjimo įtampa; - įkrovimo srovė. |  |
|  | Lygiagretus dviejų akumuliatorių įkroviklių darbas | funkcija |  |
|  | Įkroviklių galios modulių aušinimas | Be besisukančių aušinimo elementų (pasyvinis aušinimas) |  |
|  | Įkroviklio konstrukcija | Modulinė. Įkrovikliai turi būti sumontuoti esamose spintose išmontavus dabar esančius įkroviklius ELTIK FLATPACK2, UPC-4 |  |
|  | Įkroviklio vartotojo sąsaja | Meniu lietuvių kalba |  |
|  | Techniniai dokumentai | - Transportavimo ir montavimo instrukcijos lietuvių kalba; - Eksploatavimo instrukcija lietuvių kalba. - Spintos principinės ir montažinės schemos |  |
|  | Tarnavimo laikas | ≥ 25 metai |  |
|  | Garantinis laikas | ≥ 3 metai |  |

Įkroviklių sumontavimo vieta spintose: