IGNALINOS 110/10 kV TP

AKUMULIATORIŲ BATERIJOS TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Atitikimas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Standartai | LST EN 60896 arba DIN 40742 (DIN 40744), ISO 9001, ISO 14001 |  |
|  | Akumuliatorių baterijos elementai po sumontavimo objekte turi būti išbandyti | Pagal „Elektros įrenginių bandymų normos ir apimtys“ 511, 514, 515, 516 punktų reikalavimus. Pateikti bandymų protokolus. |  |
|  | Akumuliatorių baterijos rūšis: | Rūgštinė-želinė arba AGM tipo |  |
|  | Akumuliatorių baterijos tipas | Hermetinė, uždaro proceso (neaptarnaujama) |  |
|  | Akumuliatorių baterijos elementai apsaugoti nuo sprogimo | Su slėgio reguliavimo vožtuvais |  |
|  | Vardinė akumuliatorių baterijos įtampa | 110 V DC |  |
|  | Akumuliatorių baterijos elemento įtampa: | 6 V DC |  |
|  | Akumuliatorių baterijos elementų skaičius | 18 vnt. |  |
|  | Vardinė talpa (C10 1,8 V pC 20C) | ≥ 110 Ah |  |
|  | Monoblokų polių porų skaičius | 1 |  |
|  | Klasifikavimas pagal Eurobat | Long life |  |
|  | Akumuliatorių baterijos projektinis amžius | > 12 metų |  |
|  | Akumuliatorių baterijos ciklinis amžius pagal LST EN60896-2 | ≥ 400 įkrovimo – iškrovimo ciklų |  |
|  | Akumuliatorių baterija montuojama | Spintose |  |
|  | Akumuliatorių baterijos utilizavimas | Perdirbama, pažymėta specialiu ženklu |  |
|  | Akumuliatorių baterijos elementai turi būti sunumeruoti | Taip |  |
|  | Techniniai dokumentai: | - transportavimo ir montavimo instrukcijos lietuvių kalba; - eksploatavimo instrukcija lietuvių kalba. |  |
|  | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| Akumuliatorių baterijos montavimas |  |  |  |
|  | Nuolatinės srovės savųjų reikmių maitinimas | Keičiant bateriją neturi būti nutrauktas nuolatinės srovės 110 V šynelių maitinimas. |  |
|  | Akumuliatorių baterijos montuojamos į dvi esamas metalines spintas, kurių vienos vidiniai išmatavimai: | - aukštis 1800mm; - plotis 660mm; - gylis 350mm; - atstumas tarp lentynų 600mm |  |
|  | Spintoje baterijos elementai įrengiami: | - gnybtais į priekį (statant ant kurios nors šoninės sienelės).* |  |
|  | Akumuliatorių baterija pateikiama su jungiamaisiais laidininkais tarp elementų: | - jungtys turi būti izoliuotos ir pritaikytos esamai spintai; - turi būti galimybė atlikti elementų elektrinių parametrų matavimus neatjungiant jungčių. |  |
|  | Akumuliatorių baterija turi būti pritaikyta darbui su esamais įkrovikliais | RKAS, 2 vnt. |  |
|  | Esamos (senos) akumuliatorių baterijos tipas, elementų kiekis | FIAMM 6SLA 100 6V/110 Ah, 18 vnt. |  |

Esamos spintos matmenys

Susidėvėjusio akumuliatoriaus elemento matmenys