Uosto110/10kV TP

AKUMULIATORIŲ BATERIJOS TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Atitikimas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Standartai | LST EN 60896 arba DIN 40742 (DIN 40744), ISO 9001, ISO 14001 |  |
| 2. | Akumuliatorių baterijos elementai po sumontavimo objekte turi būti išbandyti | Pagal „Elektros įrenginių bandymų normos ir apimtys“ 511, 514, 515, 516 punktų reikalavimus. Pateikti bandymų protokolus. |  |
| 3. | Akumuliatorių baterijos rūšis | Rūgštinė-želinė arba AGM tipo |  |
| 4. | Akumuliatorių baterijos tipas | Hermetinė, uždaro proceso (neaptarnaujama) |  |
| 5. | Akumuliatorių baterijos elementai apsaugoti nuo sprogimo | Su slėgio reguliavimo vožtuvais |  |
| 6. | Vardinė akumuliatorių baterijos įtampa | 110 DC |  |
| 7. | Akumuliatorių baterijos elemento įtampa: | 6 V DC |  |
| 8. | Akumuliatorių baterijos elementų skaičius | 18 vnt. |  |
| 9. | Vardinė talpa (C10 1,8 V pC 20C) | ≥ 110 Ah |  |
| 10. | Monoblokų polių porų skaičius | 1 |  |
| 11. | Klasifikavimas pagal Eurobat | Long life |  |
| 12. | Akumuliatorių baterijos projektinis amžius | ≥ 12 metų |  |
| 13. | Akumuliatorių baterijos ciklinis amžius pagal LST EN60896-2 | ≥ 400 įkrovimo – iškrovimo ciklų |  |
| 14. | Akumuliatorių baterija montuojama | Spintose* |  |
| 15. | Akumuliatorių baterijos utilizavimas | Perdirbama, pažymėta specialiu ženklu |  |
| 16. | Akumuliatorių baterijos elementai turi būti sunumeruoti | Taip |  |
| 17. | Techniniai dokumentai | - Transportavimo ir montavimo instrukcijos lietuvių kalba; - Eksploatavimo instrukcija lietuvių kalba. |  |
| 18. | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| Akumuliatorių baterija montuojama spintoje |  |  |  |
| 19. | Akumuliatorių baterija pateikiama su jungiamaisiais laidininkais tarp elementų | Laidininkai bei jungtys turi būti izoliuoti bei pritaikyti esamai spintai. |  |
| 20. | Akumuliatorių baterijos montuojamos | Gnybtais į viršų arba gnybtais į priekį (statant ant kurios nors šoninės sienelės) - Lentynų plotis - 800 mm; - Ilgis - 300 mm; - Atstumas tarp lentynų - 190 mm; - Lentynų skaičius - 6. |  |
| 21. | Akumuliatorių baterija turi būti pritaikyta darbui su esamais įkrovikliais (2 vnt.) | Tipas: MCU II, PSS18/108-13,3-CAN-110VDC |  |
| 22. | Esamos (senos) akumuliatorių baterijos tipas | 6V 105 (18 elementai) |  |

Baterijų tipas – POWERSAFE 6V 105  -18 vnt     įkroviklių tipas MCU II , PSS18/108-13,3-CAN-110VDC

190 mm

300 mm

800 mm