Vilkijos 35/10 kV TP

AKUMULIATORIŲ BATERIJOS TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Atitikimas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Standartai | DIN 40742 (DIN 40744), ISO 9001, ISO 14001 |  |
| 2. | Akumuliatorių baterijos elementai po sumontavimo objekte turi būti išbandyti | Pagal „Elektros įrenginių bandymų normos ir apimtys“ 511, 514, 515, 516 punktų reikalavimus. Pateikti bandymų protokolus. |  |
| 3. | Akumuliatorių baterijos rūšis | stacionari rūgštinė-želinė (OpzV) |  |
| 4. | Akumuliatorių baterijos tipas | Hermetinė, uždaro proceso (neaptarnaujama) |  |
| 5. | Akumuliatorių baterijos elementai apsaugoti nuo sprogimo | Su slėgio reguliavimo vožtuvais |  |
| 6. | Vardinė akumuliatorių baterijos įtampa | 110 DC |  |
| 7. | Akumuliatorių baterijos elemento įtampa: | 2 V DC |  |
| 8. | Akumuliatorių baterijos elementų skaičius | 54 vnt. |  |
| 9. | Vardinė talpa (C10 1,8 V pC 20C) | ≥ 100 Ah |  |
| 10. | Monoblokų polių porų skaičius | 1 |  |
| 11. | Akumuliatorių baterijos projektinis amžius | ≥ 18 metų |  |
| 12. | Akumuliatorių baterijos ciklinis amžius pagal LST EN60896-2 | 1500 įkrovimo-iškrovimo ciklų |  |
| 13. | Akumuliatorių baterija montuojama | Spintose* |  |
| 14. | Akumuliatorių baterijos utilizavimas | Perdirbama, pažymėta specialiu ženklu |  |
| 15. | Akumuliatorių baterijos elementai turi būti sunumeruoti | Taip |  |
| 16. | Techniniai dokumentai | - Transportavimo ir montavimo instrukcijos lietuvių kalba; - Eksploatavimo instrukcija lietuvių kalba. |  |
| 17. | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| Akumuliatorių baterija montuojama spintoje |  |  |  |
| 17. | Akumuliatorių baterija pateikiama su jungiamaisiais laidininkais tarp elementų | Laidininkai bei jungtys turi būti izoliuoti bei pritaikyti esamai spintai. |  |
| 18. | Akumuliatorių baterijos montuojamos | Gnybtais į priekį (statant ant kurios nors šoninės sienelės) - Lentynų plotis – 550 mm; - Gylis - 350 mm; - Atstumas tarp lentynų - 240 mm; - Lentynų skaičius – 7; - Spintų skaičius – 2. |  |
| 19. | Akumuliatorių baterija turi būti pritaikyta darbui su esamais įkrovikliais (2 vnt.) | Tipas: PLAT PACK2-110/125 2000W |  |
| 20. | Esamos (senos) akumuliatorių baterijos tipas | Sunlight 2OPzV100 (54 elementai) |  |

Baterijų tipas – Sunlight 2OPzV100  -54 vnt

įkroviklių tipas – PLAT PACK2-110/125 2000W