ŽAIGINIO  35/10 kV TP

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ĮKROVIKLIŲ KEITIMUI

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Atitinka |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Akumuliatorių įkrovikliai turi atitikti standartus: | LST EN 60950 (IEC 60950) LST EN 300 386 (EN 300 386) ISO 9001 ISO 14001 |  |
|  | Darbo aplinkos temperatūra | + 5 ... + 35°C |  |
|  | Darbo aplinkos santykinė oro drėgmė | ≤ 90 % |  |
|  | Įėjimo įtampa | - 400 V AC (trifazis) arba - 230 V AC (vienfazis) |  |
|  | Įėjimo grandinių apsauga | Automatiniai išjungikliai arba saugikliai |  |
|  | Išėjimo grandinių apsauga | - automatinė; - saugikliai. |  |
|  | Išėjimo įtampa | - 110 V DC, - (reguliuojama108-140V ribose) pastovaus įkrovimo: 8 elementai x 13,62 V= 108,96 V |  |
|  | Išėjimo srovė | ≥ 15 A |  |
|  | Statinio reguliavimo tikslumas | Pagal akumuliatorių baterijos reikalavimus, bet ne daugiau nei 0,5 % |  |
|  | Įtampos pulsacija esant prijungtai akumuliatorių baterijai | ≤ 0,5 % |  |
|  | Įtampos pulsacija esant atjungtai akumuliatorių baterijai | ≤ 0,5 % |  |
|  | Įkrovimo srovės ribojimas | Pagal siūlomą akumuliatorių bateriją |  |
|  | Krovimo režimai | Automatinis krovimas/palaikymo režimas/ spartusis įkrovimas |  |
|  | Įkrovimo įtampos termokompensacija | funkcija |  |
|  | Baterijos sveikumo (simetrijos) kontrolė | Kontroliuojama baterijos grandinės sveikumas (baterijos simetrija) ne didesniais nei 12 V nominalios įtampos intervalais arba vidurio taškas |  |
|  | Vietinė signalizacija | - įkrovimo nutrūkimas; - įžemėjimas; - aukšta įtampa; - žema įtampa; - įkroviklio gedimas. |  |
|  | Signalai | - įkrovimo nutrūkimas; - įžemėjimas; - aukšta įtampa; - žema įtampa; - įkroviklio gedimas. |  |
|  | Matavimai | - išėjimo įtampa; - įkrovimo srovė. |  |
|  | Lygiagretus dviejų įkroviklių darbas | funkcija |  |
|  | Įkroviklių galios modulių aušinimas | Be besisukančių aušinimo elementų (pasyvinis aušinimas) |  |
|  | Įkroviklio konstrukcija | Modulinė. Abu įkrovikliai turi būti sumontuoti skyde kurio matmenys 600x700x400 mm. Nuolatinės srovės skyde įrengti matavimo šuntą baterijos grandinėje. Pagal įkroviklio parametrus pakeisti arba sumontuoti naujus išėjimo ir įėjimo grandinių automatinius jungiklius. |  |
|  | Įkroviklio vartotojo sąsaja | Meniu lietuvių kalba |  |
|  | Techniniai dokumentai | - Transportavimo ir montavimo instrukcijos lietuvių kalba; - Eksploatavimo instrukcija lietuvių kalba. - Spintos principinės ir montažinės schemos |  |
|  | Tarnavimo laikas | ≥ 25 metai |  |
|  | Garantinis laikas | ≥ 3 metai |  |

Du įkrovikliai montuojami į skydą. (Foto).Skydo matmenys: 600x700x400 mm