ŽAIGINIO 35/10 kV TP

AKUMULIATORIŲ BATERIJOS TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga | Atitinka |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Standartai | LST EN 60896 arba DIN 40742 (DIN 40744), ISO 9001, ISO 14001 |  |
|  | Akumuliatorių baterijos elementai po sumontavimo objekte turi būti išbandyti | Pagal „Elektros įrenginių bandymų normos ir apimtys“ 511, 514, 515, 516 punktų reikalavimus. Pateikti bandymų protokolus. |  |
|  | Akumuliatorių baterijos rūšis | - stacionari rūgštinė-želinė (OpzV) arba - stacionari absorbuotos rūgšties (AGM) |  |
|  | Akumuliatorių baterijos tipas | Hermetinė, uždaro proceso (neaptarnaujama) |  |
|  | Akumuliatorių baterijos elementai apsaugoti nuo sprogimo | Su slėgio reguliavimo vožtuvais |  |
|  | Vardinė akumuliatorių baterijos įtampa | 110 V DC |  |
|  | Akumuliatorių baterijos elemento įtampa: | 12 V DC. |  |
|  | Akumuliatorių baterijos elementų skaičius | 8 vnt |  |
|  | Vardinė talpa (C10 1,8 V pC 20C) | ≥ 100 Ah |  |
|  | Monoblokų polių porų skaičius | 1 |  |
|  | Klasifikavimas pagal Eurobat | Long life |  |
|  | Akumuliatorių baterijos išvadai | Iš priekio ( FT tipo) |  |
|  | Akumuliatorių baterijos projektinis amžius | ≥ 12 metų |  |
|  | Akumuliatorių baterijos ciklinis amžius pagal LST EN 60896-2 | 400 įkrovimo-iškrovimo ciklų |  |
|  | Akumuliatorių baterijos utilizavimas | Perdirbama, pažymėta specialiu ženklu |  |
|  | Akumuliatorių baterijos elementai turi būti sunumeruoti | Taip |  |
|  | Techniniai dokumentai | - Transportavimo ir montavimo instrukcijos lietuvių kalba; - Eksploatavimo instrukcija lietuvių kalba. |  |
|  | Garantinis laikas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| Akumuliatorių baterija montuojama spintoje** |  |  |  |
|  | Akumuliatorių baterija pateikiama su: - jungiamaisiais laidininkais tarp elementų. | Laidininkai bei jungtys turi būti izoliuoti bei pritaikyti montavimui spintose. |  |
|  | Akumuliatorių baterija montuojama | Į esamą spintą: - Plotis 540 mm - Ilgis (gylis) 400 mm; - Aukštis 900 mm - Lentynų skaičius 2 - Į spintą montuoti po keturis elementus lentynoje - Lentynos turi būti izoliuotos - Sumontavus bateriją turi būti galimybė ją išmatuoti prietaisu Megger BITE3. |  |
|  | Esamos (senos) akumuliatorių baterijos tipas | Marathon M12V60FT 8 vnt |  |

Spintos matmenys