## E dalis
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS (E)
Prašome užpildytus darbų kiekių žiniaraščius pateikti excel formatu, nekeičiant nurodytų darbų apibūdinimų (techninių specifikacijų), mato vienetų ir kiekių. Rekomenduojama įkainius ir kainas įrašyti apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio, nekeičiant įkainių ir kainos stulpeliuose įvestų apvalinimo nustatymų, o žiniaraštį užpildžius – pasitikrinti ar nėra padarytų aritmetinių klaidų.
Statinių grupė: Administracinės paskirties pastato A. Mickevičiaus g. 2, Kaune, pritaikymas poliklinikos veiklai vykdyti, keičiant administracinę paskirtį į gydymo paskirtį, rekonstravimo projektas (197849)
Žiniaraštis: Statinio architektūros dalis (E)
Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur be PVM
|  |  |  | Vieneto kaina | Iš viso
Skyrius. Skydai
1 | Įvadinis magistralinis paskirstymo skydo įrengimas metalinis IP65, montuojamas ant žemės. Komplekte visos montavimo ir komutavimo medžiagomis.: a) Įvadinis kirtiklis 400V 200A - 1 vnt. b) Aut.jungiklis 400V 80A “C” - 1 vnt. c) Aut.jungiklis 400V 63A “C” - 2 vnt. d) Aut.jungiklis 400V 25A “C” - 1 vnt. e) Aut.jungiklis 400V 16A “C” - 5 vnt. f) Aut.jungiklis 230V 10A “C” - 5 vnt. Žymuo plane - MPS (Pastabos: TS-7) | kompl. | 1
2 | Apšvietimo skydo įrengimas su įranga IP40 metalinės durelės, įleidžiamas arba paviršinis. Komplekte visos montavimo ir komutavimo medžiagomis. Turi būti palikta 30% laisvos vietos. a) Įvadinis kirtiklis 400V 20A - 1 vnt. b) Aut.jungiklis 230V 10A “C” - 9 vntŽ Žymuo plane - AS1-1 (Pastabos: TS-7) | kompl. | 1
3 | Apšvietimo skydo įrengimas su įranga IP40 metalinės durelės, įleidžiamas arba paviršinis. Komplekte visos montavimo ir komutavimo medžiagomis. Turi būti palikta 30% laisvos vietos. a) Įvadinis kirtiklis 400V 20A - 1 vnt. b) Aut.jungiklis 230V 10A “C” - 7 vnt. Žymuo plane - AS1-2 (Pastabos: TS-7) | kompl. | 1
4 | Apšvietimo skydo įrengimas su įranga IP40 metalinės durelės, įleidžiamas arba paviršinis. Komplekte visos montavimo ir komutavimo medžiagomis. Turi būti palikta 30% laisvos vietos. a) Įvadinis kirtiklis 400V 20A - 1 vnt. b) Aut.jungiklis 230V 10A “C” - 13 vnt. Žymuo plane - AS2 (Pastabos: TS-7) | kompl. | 1
5 | Jėgos skydo įrengimas su įranga IP65 metalinės durelės, montuojamas ant žemės. Komplekte visos montavimo ir komutavimo medžiagomis. Turi būti palikta 30% laisvos vietos. a) Įvadinis kirtiklis 400V 63A - 1 vnt. b) Nuotekio relė 400V 25A 30mA - 4 vnt. c) Kombinuota nuotekio rele 230V 16A 30mA “C” - 1 vnt. d) Aut.jungiklis 230V 16A “C” - 20 vnt. Žymuo plane - PS1-1 (Pastabos: TS-7) | kompl. | 1
6 | Jėgos skydo įrengimas su įranga IP65 metalinės durelės, montuojamas ant žemės. Komplekte visos montavimo ir komutavimo medžiagomis. Turi būti palikta 30% laisvos vietos. a) Įvadinis kirtiklis 400V 63A - 1 vnt. b) Nuotekio relė 400V 25A 30mA - 2 vnt. c) Kombinuota nuotekio rele 230V 16A 30mA “C” - 1 vnt. d) Aut.jungiklis 230V 16A “C” - 21 vnt. Žymuo plane - PS1-2 (Pastabos: TS-7) | kompl. | 1
7 | Jėgos skydo įrengimas su įranga IP65 metalinės durelės, montuojamas ant žemės. Komplekte visos montavimo ir komutavimo medžiagomis. Turi būti palikta 30% laisvos vietos. a) Įvadinis kirtiklis 400V 100A - 1 vnt. b) Nuotekio relė 400V 25A 30mA - 3 vnt. c) Kombinuota nuotekio rele 230V 16A 30mA “C” - 1 vnt. d) Aut.jungiklis 230V 16A “C” - 33 vnt. Žymuo plane - PS2 (Pastabos: TS-7) | kompl. | 1
8 | Ventiliacijos ir šildymo jėgos skydo įrengimas su įranga IP65 metalinės durelės, įleidžiamas arba paviršinis. Komplekte visos montavimo ir komutavimo medžiagomis. Turi būti palikta 30% laisvos vietos. a) Įvadinis kirtiklis 400V 32A - 1 vnt. b) Nuotekio relė 400V 25A 30mA - 5 vnt. c) Aut.jungiklis 400V 16A “C” - 1 vnt. d) Aut.jungiklis 230V 16A “C” - 16 vnt. Žymuo plane - PS-ŠVOK (Pastabos: TS-7) | kompl. | 1
9 | Šilumos punkto jėgos skydo įrengimas su įranga IP65 metalinės durelės, įleidžiamas arba paviršinis. Komplekte visos montavimo ir komutavimo medžiagomis. Turi būti palikta 30% laisvos vietos. a) Įvadinis kirtiklis 400V 16A - 1 vnt. b) Aut.jungiklis 400V 16A “C” - 1 vnt. c) Aut.jungiklis 230V 16A “C” - 1 vnt. d) Termostatas su davikliu šildomų kabelių valdymui - 1 vnt. Žymuo plane - PS-ŠVOK (Pastabos: TS-7) | kompl. | 1
10 | Nepriklausomas maitinimo šaltinio įrengimas UPS 144/160kVA 1h 100% apkrovai su valdymo skydu PS-UPS | kompl. | 1
Skyrius. Šviestuvai
11 | Šviestuvo įrengimas LED 12,5W 4000K UGR<19 IP20 paviršinis | vnt. | 174
12 | Šviestuvo įrengimas LED 24,4W 4000K UGR<19 IP20 įleidžiamas | vnt. | 140
13 | Šviestuvo įrengimas LED 29,2W 4000K UGR<19 IP20 įleidžiamas | vnt. | 161
14 | Šviestuvo įrengimas LED 23,5W 4000K UGR<19 IP20 įleidžiamas | vnt. | 65
15 | Šviestuvo įrengimas LED 12,5W 4000K UGR<19 IP20 įleidžiamas | vnt. | 60
16 | Prožektoriaus įrengimas LED 9W 4000K IP20, montuojamas į magnetinį kanalą | vnt. | 19
17 | Šviestuvo įrengimas LED 9W 4000K IP20 pakabinamas, montuojamas į magnetinį kanalą | vnt. | 10
18 | Šviestuvo įrengimas LED 35W 4000K IP65 paviršinis | vnt. | 20
19 | Avarinis šviestuvo įrengimas LED 3W 1h koridoriui su autotest funkcija | vnt. | 10
20 | Avarinis šviestuvo įrengimas LED 3W 1h patalpai su autotest funkcija | vnt. | 19
21 | Evakuacinis šviestuvo įrengimas LED 3W prie sienos ar lubų 1h su autotest funkcija | vnt. | 18
22 | Evakuacinis šviestuvo įrengimas lauko durų 8W | vnt. | 4
23 | Lauko durų šviestuvo įrengimas 20W IP65 | vnt. | 8
Skyrius. JUNGIKLIAI, KIŠTUKINIAI LIZDAI
24 | Kištukinio lizdo įrengimas 1-gubas IP20 įleidžiamas į sieną | vnt. | 119
25 | Kištukinio lizdo įrengimas 1-gubas IP44 įleidžiamas į sieną | vnt. | 3
26 | Kištukinio lizdo įrengimas 2-gubas IP20 įleidžiamas į sieną | vnt. | 1
27 | Kištukinio lizdo įrengimas 2-gubas IP44 įleidžiamas į sieną | vnt. | 1
28 | Kištukinio lizdo įrengimas 3-gubas IP20 įleidžiamas į sieną | vnt. | 2
29 | Kištukinio lizdo įrengimas 4-gubas IP20 įleidžiamas į sieną | vnt. | 66
30 | Jungiklio įrengimas 1 klavišo IP44, įleidžiamas | vnt. | 3
31 | Jungiklio įrengimas 2 klavišų IP20, įleidžiamas | vnt. | 43
32 | Jungiklio įrengimas 2 klavišų IP44, įleidžiamas | vnt. | 1
33 | Perjungiklio įrengimas 1 klavišo, įleidžiamas | vnt. | 2
34 | Būvio jutiklio 360° įrengimas paviršinis/įleidžiamas | vnt. | 25
35 | Šviesos reguliatorius DALI su maitinimo šaltiniu įrengimas | vnt. | 1
Skyrius. JUNGIKLIAI, KIŠTUKINIAI LIZDAI
36 | Kabelio įrengimas Cu 3x1,5 mm2 Cca (Pastabos: TS-5) | m | 1750
37 | Kabelio įrengimas Cu 3x1,5 mm2 (E60) nedegus (Pastabos: TS-5) | m | 200
38 | Kabelio įrengimas Cu 3x2,5 mm2 Cca (Pastabos: TS-5) | m | 5400
39 | Kabelio įrengimas Cu 3x2,5 mm2 (E60) nedegus (Pastabos: TS-5) | m | 50
40 | Kabelio įrengimas Cu 5x2,5 mm2 Cca (Pastabos: TS-5) | m | 220
41 | Kabelio įrengimas Cu 5x4,0 mm2 Cca (Pastabos: TS-5) | m | 130
42 | Kabelio įrengimas Cu 5x6,0 mm2 Cca (Pastabos: TS-5) | m | 60
43 | Kabelio įrengimas Cu 5x16 mm2 Cca (Pastabos: TS-5) | m | 120
44 | Kabelio įrengimas Cu 5x35 mm2 Cca (Pastabos: TS-5) | m | 50
45 | Kabelio įrengimas AL 4x240 mm2 (Pastabos: TS-5) | m | 130
46 | Įžeminimo laido įrengimas Cu 1x10mm2 (Pastabos: TS-5) | m | 400
Skyrius. INSTALIACINĖS MEDŽIAGOS
47 | Kabelinis kanalo įrengimas iki 300mm su montažinėmis medžiagomis | m | 150
48 | Magnetinis kanalo įrengimas su šviestuvų montavimui | m | 30
49 | Instaliacinis vamzdžio įrengimas d20 mm | m | 500
50 | Instaliacinis vamzdžio įrengimas d32 mm | m | 300
51 | Grindinė dėžės su kištukiniais lizdais įrengimas 18 modulių su montažinėmis medžiagomis Žymuo plane - GD | vnt. | 4
52 | Maitinimo šaltinio įrengimas 230/48V su dėžute | vnt. | 2
53 | Maitinimo šaltinio įrengimas 230/24V su dėžute | vnt. | 5
54 | Sandarinimo medžiagos | kompl. | 1
Skyrius. ŽAIBOSAUGA, ĮŽEMINIMAS
55 | Įžeminimo elektrodo įrengimas R ≤ 10Ω, sudarytas iš: - elektrodas FeZn, L-1,5m, Ø-20mm - 9vnt. - jungiamoji mova - 6vnt. - elektrodo antgalis - 3vnt. Žymuo plane - TS-23 (TS18-TS20); | kompl. | 2
56 | Matavimo jungties įrengimas Žymuo plane - TS-23 (TS18-TS20); | vnt. | 2
57 | Vielos įrengimas CU Ø-8 Žymuo plane - TS-23 (TS18-TS20); | m | 60
58 | Behalogeninis vamzdžio įrengimas vielai, Ø 16 Žymuo plane - TS-23 (TS18-TS20); | vnt. | 6
59 | Vielos įrengimas CU Ø-8 laikiklis sieninis Žymuo plane - TS-23 (TS18-TS20); | vnt. | 50
60 | Žaibolaidžio stiebo įrengimas h=2m Žymuo plane - TS-23 (TS18-TS20); | vnt. | 1
61 | Stiebo laikikliso įrengimas Žymuo plane - TS-23 (TS18-TS20); | vnt. | 1
62 | Aktyvinis žaibolaidžio įrengimas Rp=25m µs=45 (I kategorija) Žymuo plane - TS-23 (TS18-TS20); | vnt. | 1
63 | Stiebo jungties su viela įrengimas Žymuo plane - TS-23 (TS18-TS20); | vnt. | 2
64 | Kalimo galvutės įrengimas Žymuo plane - TS-23 (TS18-TS20); | vnt. | 2
65 | Potencialo išlyginimo bėgelio įrengimas Žymuo plane - TS-23 (TS18-TS20); | vnt. | 10
Skyrius. MONTAVIMO DARBAI
66 | Programavimo, derinimo darbai | kompl. | 1
67 | Varžų matavimo protokolai | kompl. | 1
Elektromobilių vieta
68 | Kabelio įrengimas Cu 5x16 mm2 (Pastabos: TS-5) | m | 200
69 | Kabelio įrengimas Cu 5x50 mm2 (Pastabos: TS-5) | m | 100
70 | Vamzdžio įrengimas d50 | m | 200
71 | Vamzdžio įrengimas d63 | m | 100
Skyrius. Papildomi kiekiai
72 | Šviestuvo įrengimas LED 24,4W 4000K UGR<19 IP20 įleidžiamas | vnt. | 12
73 | Šviestuvo įrengimas LED 12,5W 4000K UGR<19 IP20 įleidžiamas | vnt. | 18
74 | Šviestuvo įrengimas LED 35W 4000K IP65 paviršinis | vnt. | 1
75 | Šviestuvo įrengimas LED 12,5W 4000K UGR<19 IP20 paviršinis | vnt. | 12
76 | Avarinis šviestuvo įrengimas LED 3W 1h koridoriui su autotest funkcija | vnt. | 1
77 | Evakuacinio šviestuvo įrengimas LED 3W prie sienos ar lubų 1h su autotest funkcija | vnt. | 5
78 | Kištukinio lizdo įrengimas 1-gubas IP20 įleidžiamas į sieną | vnt. | 50
79 | Kištukinio lizdo įrengimas 1-gubas IP44 įleidžiamas į sieną | vnt. | 6
80 | Kištukinio lizdo įrengimas 2-gubas IP20 įleidžiamas į sieną | vnt. | 20
81 | Kištukinio lizdo įrengimas 4-gubas IP20 įleidžiamas į sieną | vnt. | 10
82 | Grindinės dėžės su kištukiniais lizdais 18 modulių su montažinėmis medžiagomis įrengimas | vnt. | 1
83 | Jungiklio įrengimas 1 klavišo IP20, įleidžiamas | vnt. | 25
84 | Jungiklio įrengimas 2 klavišų IP20, įleidžiamas | vnt. | 10
85 | Perjungiklio įrengimas 1 klavišo, įleidžiamas | vnt. | 2
86 | Perjungiklio įrengimas 2 klavišų, įleidžiamas | vnt. | 8
87 | Perjungiklio įrengimas 1 klavišo, kryžminis | vnt. | 1
88 | Būvio jutiklio įrengimas 360° paviršinis/įleidžiamas | vnt. | 20
89 | Kabelio įrengimas Cu 3x1,5 mm Cca | m | 1000
90 | Kabelio įrengimas Cu 3x1,5 mm (E60) nedegus | m | 160
91 | Kabelio įrengimas Cu 3x2,5 mm Cca | m | 2000
92 | Kabelio įrengimas Cu 3x2,5 mm (E60) nedegus | m | 50
93 | Kabelio įrengimas Cu 5x2,5 mm Cca | m | 150
94 | Kabelio įrengimas Cu 5x4,0 mm Cca | m | 100
95 | Kabelio įrengimas Cu 5x6,0 mm Cca | m | 100
96 | Kabelio įrengimas Cu 5x16 mm2 Cca | m | 100
97 | Kabelio įrengimas Cu 5x35 mm Cca | m | 50
98 | Kabelio įrengimas AL 4x240 mm2 | m | 100
99 | Įžeminimo laido įrengimas Cu 1x10mm2 | m | 400
100 | Kabelinis kanalo įrengimas iki 300mm su montažinėmis medžiagomis | m | 70
101 | Elektros įrangos montavimo darbai | vnt. | 1000
102 | Vamzdžio įrengimas d50 | m | 100
103 | Vamzdžio įrengimas d63 | m | 100
104 | Asfalto dangos išardymas ir atstatymas | m2 | 60
Iš viso be PVM:
PVM 21%:
Iš viso su PVM:
Pastaba: Visų darbų kiekių žiniaraštyje nurodytų medžiagų ir įrenginių kainose turi būti įskaičiuotos visos su jų sumontavimu, pajungimu, tvirtinimu, derinimu ir paleidimu susijusios darbų sąnaudos bei pagalbinės medžiagos, reikalingos visiškam ir tinkamam įrengimui.