SAUGIŲ DURŲ ĮRENGIMAS 3-IO KĖLIMO SIURBLINĖSE

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Pirkėjas  – AB „Klaipėdos vanduo“

Tiekėjas  – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

Prekės – TS nurodytas pirkimo objektas.

Užsakymas – Pirkėjo Pardavėjui pagal Sutartį teikiamas dokumentas ar el. laiškas ar kita Sutarties nustatyta forma Pardavėjui teikiamas Prekių užsakymas, kuriame nustatytas Prekių poreikis ir pagal kurį Pardavėjas turi perduoti ir parduoti Prekes Pirkėjui.

Susijusios prekės – prekės, kurios nėra nurodytos Techninėje specifikacijoje, tačiau kurios techniškai arba pagal savo naudojimo paskirtį susijusios su perkamu Pirkimo objektu.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas.

Šio pirkimo objektas yra įėjimo durys į vandentiekio tinklų trečio kėlimo siurblinių paviljonus, esančių Klaipėdos g., Klemiškės g., Liepų g. ir Verslo g. Klaipėdos mieste, su montavimo paslaugomis. Siekiama, kad patekimo į siurblinių paviljonus fizinė apsauga atitiktų LR teisės aktų keliamus reikalavimus.

Išvardintų siurblinių paviljonų sienos yra daugiasluoksnio tipo su skardos sluoksniais išorėje ir viduje. Esamos šviesiai pilkos spalvos plieninės vienvėrės durys yra be stiklinimo, sumontuotos į tam skirtą nešančiosios metalinės konstrukcijos angą. Durų angokraščiai yra apskardinti skardos lankstiniais, kurių spalva priderinta prie paviljonų sienų spalvos.

  - Bendrieji reikalavimai tiekėjui:

    - Jei neužtenka techninėje specifikacijoje pateiktos informacijos, Tiekėjui rekomenduojama atvykti į objektą ir pilnai įsivertinti reikalaujamas apimtis. Visos išlaidos susijusios su objekto apžiūra yra išskirtinai Tiekėjo sąskaita.

    - Patikslinti kartu su Prekėmis teikiamų paslaugų apimtis, pagal esamą padėtį objekte ir nustačius neatitikimus su numatytais techninėje specifikacijoje, raštiškai informuoti Pirkėją prieš pateikiant pasiūlymą.

    - Tiekėjas tiekdamas Prekes, teikdamas paslaugas ir atlikdamas darbus privalo vadovautis Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu ir Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams valdantiems ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1209 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ (galiojančiomis aktualiomis redakcijomis).

- PIRKIMO OBJEKTAS

| Pirkimo objekto pavadinimas |  |  | Saugių durų įrengimas 3-io kėlimo siurblinėse. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perkamas kiekis |  |  | 4 vnt. |  |  |
| Prekių pristatymo terminas (įskaitant montavimą ir kt. TS nurodytas paslaugas) |  |  | 5 mėn. |  |  |
| Eil. Nr. | Savybė | Reikalaujami techniniai parametrai ar kita informacija |  | Tiekėjas siūlo [Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi)] |
|  | Perkamas objektas |  |  |  |
|  | Konstrukcijos apibūdinimas | Durys turi būti vienvėrės, iš plieno arba aliuminio profilių arba kompozitinės konstrukcijos. Durų varčioje neturi būti stiklinių intarpų ar elementų. |  | [Pildo tiekėjas] |
|  | Reikalavimai šiluminėms charakteristikoms | Šilumos laidumo koeficientas U ≤ 1.3 W/m²K. |  | [Pildo tiekėjas] |
|  | Reikalavimai spalvai | Ne tamsesnė kaip šviesiai pilka (RAL 7035) |  | [Pildo tiekėjas] |
|  | Reikalavimai saugumui | Durys turi atitikti ne žemesnę nei RC3 atsparumo įsilaužimui klasės, sertifikuotos pagal LST EN 1627. Durų spynos turi atitikti ne žemesnę nei 4 saugumo klasę, sertifikuotos pagal LST EN 12209. |  | [Pildo tiekėjas] |
|  | Reikalavimai spynų konstrukcijai | Spynos turi būti elektrinio valdymo konstrukcijos, suderinamos su prieigos kontrolės sistemomis, užtikrinančios durų atrakinimą nuotoliniu būdu ir ne žemesnį saugumo lygį nei reikalaujama šioje specifikacijoje. Gali būti naudojamos solenoidinės, motorinės ar kitos lygiavertės technologijos, pvz. ABLOY EL560/EL580 arba lygiavertės. |  | [Pildo tiekėjas] |
|  | Reikalavimai užraktams | Visos durys turi būti komplektuojamos su vieninga rakinimo sistema, leidžiančia visas ketverias duris atrakinti vienu raktu, nepažeidžiant LST 12209 reikalavimų. |  | [Pildo tiekėjas] |
|  | Reikalavimai būsenos stebėjimo elementams | Durų būsenos stebėjimui į durų konstrukciją turi būti integruoti ne žemesnės, nei Grade 3 saugumo klasės magnetiniai kontaktai, atitinkantys LST EN 50131-2-6. |  | [Pildo tiekėjas] |
|  | Reikalavimai antikorozinei apsaugai | Durys, spynos ir visi metaliniai elementai turi būti ne žemesnės nei C4 antikorozinės apsaugos. |  | [Pildo tiekėjas] |
|  | Dokumentacija | Su prekėmis turi būti pateikta: 1. Gamintojo ar jo oficialaus atstovo išduotos Prekių atitikties deklaracijos (sertifikatai) lietuvių arba anglų kalba; 2. Prekių montavimo ir naudojimo instrukcijas lietuvių arba anglų kalba. |  | [Pildo tiekėjas] |
|  | Sertifikatas | Turi būti pateikiami saugumą apibūdinantys sertifikatai durims ir spynai, aprašyti 1.4 punkte arba lygiaverčiai dokumentai. |  | [Pildo tiekėjas] |
|  | Garantija Prekėms | Ne trumpesnė kaip 24 mėn. nuo priėmimo-perdavimo dokumento pasirašymo. |  | [Pildo tiekėjas] |
|  | Trūkumų šalinimas | Prekių perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimt) darbo dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos. |  | [Pildo tiekėjas] |
|  | Prekių pristatymo vieta | AB „Klaipėdos vanduo“ 3-io kėlimo siurblinės: Klaipėdos g. 6A, Klaipėda; Klemiškės g. 58, Klaipėda; Liepų g. 95 , Klaipėda; Verslo g. 11, Klaipėda. |  |  |
|  | Kokybė | Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas. |  |  |
|  | Techninis aptarnavimas | Techninio aptarnavimo centro/serviso/įmonės pavadinimas, kontaktai, atsakingi asmenys, vykdysiantys gedimo identifikavimo, šalinimo ir/ar remonto paslaugas garantinio termino laikotarpiu. |  | [Pildo tiekėjas] |
|  | Tiekėjo kartu su prekėmis atliekamos (-i) paslaugos/darbai: |  |  |  |
|  | Tiekėjas turės | - Atlikti tikslius durų matmenų matavimus. Durų matmenys, varstymo kryptis ir kitos konstrukcinės ypatybės turi būti išmatuotos ir įvertintos Tiekėjo taip, kad tai nesudarytų kliūties atlikti durų montavimo objektuose ir užtikrintų jų funkcionalumą bei nepablogintų prieigos prie siurblinėse esančių elementų, tokių kaip šulinių dangčiai ir liukai. Esamų durų siurblinių paviljonuose apytiksliai matmenys bei esamos situacijos nuotraukos pateikiami priede (Priedas Nr. 1). - Išmontuoti esamas (senas) duris ir sumontuoti naujas duris. Senas duris išvežti utilizavimui ar perdirbimui, pašalinti visas susidariusias atliekas. - Atliekant montavimo darbus, magnetinių kontaktų ir elektromagnetinės spynos kabelius išvesti iš durų konstrukcijos taip, kad juos būtų galima pajungti prie signalizacijos sistemos. - Sutvarkyti angokraščių apdailą. Esant poreikiui, savo lėšomis, pagaminti ir sumontuoti skardos lankstinius angokraščių apdailai. - Montavimo darbus turi atlikti taip, kad nebūtų pažeista vandentiekio trečio kėlimo siurblinių paviljonuose esanti įranga, sutrikdyta ar nutraukta jų atliekama vandens slėgio kėlimo funkcija. - Montavimo darbus atlikti taip, kad siurblinės neliktų be fizinės apsaugos, t. y. išmontavus senąsias duris, naujas turi būti sumontuotos tą pačią dieną. |  |  |
|  | Garantija suteiktoms Paslaugoms/Darbams | Ne trumpesnė kaip 24. mėn. nuo priėmimo-perdavimo dokumento pasirašymo |  | [Pildo tiekėjas] |
|  | Žalieji reikalavimai prekėms |  |  |  |
|  | Savarankiškai nustatomi žalieji reikalavimai prekėms | Vadovaujantis LR aplinkos ministro įsakymo „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo 2011 m. birželio 28 d. Nr. D1-508 4.4.4.4. papunkčiu, prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos. |  |  |
|  | Žaliuosius reikalavimus pagrindžiantys dokumentai | Laisvos formos Tiekėjo deklaracija. |  | [Pildo tiekėjas] |
|  | Kiti reikalavimai |  |  |  |
|  | Pardavėjas privalo garantuoti, kad pateiktos Prekės yra naujos, nenaudotos ir be defektų. Nekokybiškos ar Užsakymo neatitinkančios Prekės turi būti pakeistos nuo Pirkėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos ne vėliau kaip per 10 -20 kalendorinių dienų. Perkama įranga privalo būti nauja ir nenaudota, gamykliškai atnaujinti komponentai (angl. „Refurbished“) neleistini. |  |  |  |
|  | Visa pateikiama įranga privalo būti ne prastesnių parametrų nei nurodyta šioje specifikacijoje arba geresnių parametrų. |  |  |  |
|  | Techninio aptarnavimo centro/serviso/įmonės pavadinimas, kontaktai, atsakingi asmenys, vykdysiantys gedimo identifikavimo, šalinimo ir/ar remonto paslaugas garantinio termino laikotarpiu. |  |  |  |
|  | Priedai |  |  |  |
|  | Priedas Nr. 1 Siurblinių paviljonų durų apytiksliai matmenys |  |  |  |

Jeigu techninėje specifikacijoje yra nurodytas konkretus perkamos prekės tipas, modelis, ženklas, taikomas standartas ar kita konkreti apibūdinanti informacija, Pirkėjui yra priimtina lygiavertė prekė, atitinkanti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės parametrus ar taikomus standartus.

Šiame dokumente vartojami terminai „turi būti“, „turi turėti“, „turi leisti“, „turi būti galimybė“, „turi būti sukurtas (-a)“ yra lygiaverčiai ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą ar suteikti atitinkamas paslaugas. Funkcionalumas, kuris yra nurodytas būsimuoju laiku (bus, leis, apims ir t.t.) nurodo siekiamą įgyvendinti būseną ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą.