TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Perkantysis subjektas – AB „Amber Grid“.

  - Tiekėjas, Rangovas – ūkio subjektas (fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, kurie rinkoje siūlo pirkimo objektui atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas).

  - Sutartis – Perkančiojo subjekto sudaroma sutartis su Tiekėju kuris bus pripažintas laimėjusiu dėl Pirkimo objekto.

  - DAS – paskirstytas akustinis jutimas.

  - Telesignalizacijos sistema – pažangi vamzdynų stebėsenos (monitoringo) sistema, veikianti paskirstyto akustinio jutiklio (DAS) principu. Sistemą sudaro techninė, įskaitant šviesolaidžio optinio kabelio galimas modifikacijas, ir programinė įranga. Sistema naudoja šalia magistralinio dujotiekio vamzdyno paklotą šviesolaidinį kabelį kaip jutiklių matricą, leidžiančią realiuoju laiku aptikti ir analizuoti akustinius bei vibracinius signalus dideliais atstumais.

  - FAT – gamyklinis priėmimo bandymas.

  - SAT –  priėmimo vietoje bandymas.

  - TPI – trečiųjų šalių neautorizuota veikla ar poveikis infrastruktūrai (pvz., žemės darbai, sunkiosios technikos judėjimas), keliantis riziką magistralinių dujotiekių vamzdynų saugumui ir aptinkamas naudojant DAS technologiją.

  - Objektas – Santakos dujų apskaitos ir slėgio reguliavimo mazgas (Santakos DASRS), adresas –  Išlandžių k. 16, Liudvinavo sen., Marijampolės r. sav., Lietuva.

  - Optinės skaidulos kilpinimo taškas – Lenkijos Respublikos teritorijoje esanti optinė komutacinė panelė (orientacinės koordinatės WGS-84 koordinačių sistemoje: 54.227131, 23.351329).

  - Objekto parengtis – būsena, kai Perkantysis subjektas užtikrina: (i) fizinę prieigą į Objektą; (ii) rezervuotą elektros maitinimą Objekte; (iii) nuotolinės darbo stoties įrangos parengimą; (iv) veikiančią duomenų perdavimo liniją tarp centrinės ir nuotolinės darbo stoties; (v) prieigą prie optinių jungčių Objekte; (vi) reikalingą nuotolinį prisijungimą.

  - Veikimo aprėpties zona – išilgai šviesolaidinio kabelio esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 10 metrų į abi puses nuo šio kabelio ir žemė po šia juosta. Veikimo aprėpties zonos pradžia – šviesolaidinio kabelio ir Santakos DASRS aptvėrimo sankirta (preliminarus zonos ilgis – apie 20 km), o pabaiga – šviesolaidinio kabelio ir Optinės skaidulos kilpinimo taško išorinio aptvėrimo sankirta.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Telesignalizacijos sistemos ir su ja susijusios įrangos projektavimo, atsižvelgiant į Objekto charakteristikas, nuomos, transportavimo, įrengimo, konfigūravimo ir techninio aptarnavimo bei demontavimo paslaugos.

  - Pagrindiniai pirkimo objekto tikslai:

    - Perkančiajam subjektui laikinam naudojimui suteikta DAS principu pilnai veikianti priemonė, kuria yra siekiama visapusiškai įsivertinti DAS technologijos teikiamas naudas atliekant magistralinių dujotiekių vamzdynų stebėseną, ypatingą dėmesį skiriant dujotiekių trūkio rizikos mažinimo ir dujų tiekimo patikimumo aspektams.

    - Pamatuotas ir validuotas DAS technologijos gebėjimas tiksliai aptikti, klasifikuoti ir lokalizuoti įsibrovimo atvejus (angl. Third-party interference), taip pat įvertintas technologijos jautrumas ir klaidingų pavojaus signalų rodikliai realiose gamybinėse sąlygose, nustatant bendrą DAS technologijos veikimo patikimumą ir potencialų darbo krūvį Perkančiojo subjekto personalui.

    - Surinkti faktiniai duomenys apie Telesignalizacijos sistemos kaštus (CAPEX/OPEX) ir sistemos teikiamą ekonominę naudą.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Paslaugų, kurias privalo suteikti Tiekėjas, sąrašas ir eiliškumas:

| Eil. Nr. | Paslauga | Paslaugos aprašymas |
| --- | --- | --- |
|  | Paruošiamieji darbai |  |
|  | Projekto įgyvendinimo grafiko sudarymas | Parengiamas projekto įgyvendinimo grafikas (pvz., Gantt forma), apimantis visų techninėje specifikacijoje numatytų paslaugų suteikimo etapų eiliškumą. |
|  | Projektavimas |  |
|  | Perkančiojo subjekto technologinio turto ir elektroninių ryšių infrastruktūros vertinimas | Atliekamas turimos elektroninių ryšių infrastruktūros (ODF/optinės jungtys, elektros maitinimas, vieta komutacinei spintai/įrangai, duomenų perdavimo galimybės, kabelių vedimo keliai) įvertinimas. Jeigu Tiekėjas nustato fizinės apžiūros poreikį, apžiūros laikas derinamas su Perkančiuoju subjektu. |
|  | Aparatinės įrangos projektavimas ir (jei reikia) esamos duomenų perdavimo įrangos modifikavimo darbų poreikio nustatymas | Parengiamas aparatinės įrangos sprendinys (komponentų sudėtis, tarpusavio sąsajos, reikalingi priedai, instaliacinės medžiagos ir kt.), atsižvelgiant į Objekto parametrus ir techninės specifikacijos reikalavimus. Nustatomas esamos duomenų perdavimo infrastruktūros pritaikymo ir (jei reikia) modifikavimo darbų poreikis. |
|  | FAT užbaigimas | Surašomas FAT protokolas, kuriame fiksuojama, kad Telesignalizacijos sistemos aparatinė įranga išlaikė gamyklinius bandymus prieš perduodant ją Perkančiajam subjektui. |
|  | Įrangos montavimo paslauga (pradedama Perkančiajam subjektui išsiuntus Objekto parengties pranešimą Tiekėjui) |  |
|  | Esamo technologinio tinklo parengimas tinkamam Telesignalizacijos sistemos veikimui | - Laikinų modifikacijų įrengimas Optinės skaidulos kilpinimo taške (montavimo darbų atlikimą užtikrina Perkantysis subjektas) ir Objekte. - Šviesolaidinio kabelio skaidulų OTDR matavimai bei faktinių slopinimo reikšmių nustatymas. - Laikinų duomenų perdavimo linijų išvedžiojimas Perkančiojo subjekto patalpose. - Duomenų perdavimo linijų paruošimas Telesignalizacijos sistemai. Pastaba. Perkantysis subjektas suformuos Telesignalizacijos sistemai dedikuotą tinklo segmentą, skirtą duomenų perdavimui tarp centrinės ir nuotolinės darbo stoties bei atliks tinklo konfigūravimo darbus, konsultuojantis su Tiekėju. |
|  | Įrangos montavimas Objekte | Konsultuojantis su Perkančiuoju subjektu, vadovaujantis galiojančių teisės aktų reikalavimais bei Perkančiojo subjekto vidaus tvarkos taisyklėmis. Įrangos prijungimą prie Objekto 230 V elektros tinklo atliks Perkančiojo subjekto specialistai. |
|  | Montavimo darbų užbaigimo dokumentacijos parengimas | - Parengiamas montavimo darbų užbaigimo dokumentacijos komplektas, patvirtinantis, kad įranga sumontuota ir parengta konfigūravimo bei SAT etapams. - Dokumentacija parengiama taip, kad būtų aiškiai atsekami laikini sprendiniai/modifikacijos, atlikti montavimo metu (įskaitant Optinės skaidulos kilpinimo taško sprendinius, kuriuos įrengia Perkantysis subjektas, konsultuojantis su Tiekėju). |
|  | Įrangos konfigūravimas |  |
|  | Optinio kanalo derinimas | - DAS uždaviklio parametrų suderinimas su Perkančiojo subjekto elektroninių ryšių infrastruktūra, įskaitant šviesolaidinį kabelį, esantį Veikimo aprėpties zonoje. - Programinis aklųjų zonų, kuriose monitoringas negalimas (pvz., serverinėje, šviesolaidinio kabelio movose ir kt.) nustatymas. |
|  | Geografinis susiejimas | - Fizinio šviesolaidinio kabelio ilgio susiejimas su realiosiomis vamzdyno geografinėmis koordinatėmis ir kilometražo žymėmis. - Vamzdyno trasos skaitmeninio žemėlapio įkėlimas į operatoriaus darbo stotį ir tikslus trasos atvaizdavimas vartotojo sąsajoje. |
|  | Zonavimas ir virtualių barjerų kūrimas | Viso stebimo ruožo suskirstymas į logines zonas pagal aplinkos tipą (pvz., „Kelio kirtimas“, „Upės kirtimas“ ir kt.) ir skirtingų jautrumo parametrų priskyrimas kiekvienai zonai pagal jų savybes. |
|  | Detekcijos algoritmų ir klasifikatorių konfigūravimas | - Algoritmų, skirtų atpažinti konkrečius akustinius parašus (pvz., „Rankinis grunto kasimas“, „Mechaninis grunto kasimas“, „Dujų nuotėkis“ ir kt.) aktyvavimas ir konfigūravimas pagal Veikimo aprėpties zonos savybes. - Nuolatinių, nepavojingų triukšmo šaltinių (pvz., nuolatinio eismo) programinis atskyrimas. |
|  | Vartotojo sąsajos pritaikymas | Aliarmų vizualizacijos nustatymas, vartotojų teisių suteikimas. |
|  | Iteracinis konfigūravimas ir optimizavimas (Fine-tuning) | - Nepertraukiama akustinio fono stebėsena nustatytą laikotarpį siekiant surinkti duomenis apie realias aplinkos sąlygas. - Sistemos sugeneruotų klaidingų aliarmo peržiūra ir analizė (jei tokie buvo). - Jautrumo slenksčių ir detekcijos algoritmų kalibravimas remiantis surinktais duomenimis, siekiant eliminuoti pasikartojančius klaidingus signalus, nemažinant tikrojo aptikimo jautrumo. |
|  | Testavimas ir perdavimas eksploatuoti |  |
|  | Pasirengimas SAT ir paleidimo procedūrai | SAT metodikos ir scenarijų parengimas atsižvelgiant į techninės specifikacijos parametrus. |
|  | SAT vykdymas | SAT vykdomas dalyvaujant Tiekėjo ir Perkančiojo subjekto atstovams. SAT metu patikrinama, ar Telesignalizacijos sistema yra tinkamai sumontuota, sukonfigūruota, perduoda duomenis, generuoja pavojaus signalus, atvaizduoja įvykius naudotojo sąsajoje ir atitinka techninės specifikacijos reikalavimus bei SAT metodikoje nustatytus priėmimo kriterijus. |
|  | SAT užbaigimas | - Surašomas SAT protokolas, kuriame fiksuojama, kad Telesignalizacijos sistema išlaikė bandymus ir atitinkama techninę specifikaciją. - SAT protokole turi būti nurodyta indikacinė maksimali klaidingų pavojaus signalų suveikimų norma atitinkamame santykiniame ruože, per atitinkamą laikotarpį esant įprastoms meteorologinėmis sąlygomis. |
|  | Personalo apmokymas | Praktiniai mokymai Perkančiojo subjekto personalui (iki 5 specialistų). |
|  | Dokumentacijos parengimas ir perdavimas eksploataciją | - Telesignalizacijos sistemos naudotojo vadovo parengimas lietuvių arba anglų kalbomis. - Telesignalizacijos sistemos priėmimo-perdavimo akto surašymas. |
|  | Įrangos išmontavimas pasibaigus Telesignalizacijos sistemos nuomos laikotarpiui |  |
|  | Duomenų archyvavimas ir saugus šalinimas | - Visų eksploatavimo laikotarpiu surinktų duomenų (aliarmų žurnalų, sistemos būsenos ataskaitų, pasirinktų akustinių įrašų) perkėlimas į Perkančiojo subjekto nurodytas laikmenas. - Atliekamas saugus jautrios informacijos iš Tiekėjo informacinių sistemų ištrynimas (pagal Perkančiojo subjekto saugumo politiką). |
|  | Fizinis įrangos išmontavimas ir technologinio tinklo atstatymas | Jei Perkančiojo subjekto technologinis tinklas ar Veikimo aprėpties zonoje esantys įrengimai buvo modifikuojami, atliekami šie darbai: - Laikinų modifikacijų pašalinimas ir technologinio turto ar įrengimų grąžinimas į pirminę padėtį. - Šviesolaidinio kabelio skaidulų OTDR matavimai, dokumentuojant ir užtikrinant, kad šviesolaidinis kabelis, demontavimus įrangą, liko nepažeistas ir jo parametrai atitinka normas. |
|  | Įrangos išmontavimo darbų užbaigimas | Surašomas defektavimo – apžiūros aktas, patvirtinat, kad demontuojant įrangą Perkančiojo subjekto ir Tiekėjo turtui nebuvo padaryta žala. |
|  | Įrangos transportavimas | Konsultuojantis su Perkančiuoju subjektu, įrangos pasiėmimas iš Perkančiojo subjekto teritorijos, Perkančiojo subjekto darbo valandomis. |
|  | Kitos paslaugos |  |
|  | Techninės priežiūros paslaugos | Techninė pagalba anglų arba lietuvių kalbomis Perkančiojo subjekto darbo valandomis: - El. paštu. - Telefonu. - Naudojant „Teams“ ar analogišką saugų programinį sprendimą. - Ne mažiau kaip 10 val. nuotolinių techninių konsultacijų. |
|  | Palaikymo paslaugos | Visų reikiamų programinės įrangos licencijų suteikimas Telesignalizacijos sistemos nuomos laikotarpiui. |

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Dėl pirkimo objekto, Tiekėjo prašymu, gali būti vykdoma apžiūra Objekte. Tiekėjas pageidaujantis dalyvauti pirkime ir teikti pasiūlymą gali apžiūrėti Objektą kreipiantis į Perkantįjį subjektą, nurodydamas apžiūroje ketinančių dalyvauti asmenų pareigas, vardus ir pavardes bei preliminarų apžiūros laiką (Perkantysis subjektas turi teisę keisti apžiūros laiką). Perkantysis subjektas, atsakydamas į kiekvieno Tiekėjo tokį prašymą, nurodys kiekvienam Tiekėjui apžiūros laiką.

  - Tiekėjas už pasiūlyme nurodytą kainą privalo atlikti visus techninėje specifikacijoje nurodytus darbus, taip pat tokius pagal savo pobūdį technologiškai būtinus pagalbinius darbus ir veiksmus, kurie tiesiogiai išplaukia iš techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų, Objekto techninių charakteristikų ir kuriuos rūpestingas šios srities tiekėjas galėjo pagrįstai įvertinti pasiūlymo pateikimo metu. Ši nuostata netaikoma darbams, kurie keičia pirkimo objekto apimtį, techninius reikalavimus ar reikalauja papildomų Perkančiojo subjekto nenurodytų sprendinių.

  - Tiekėjas įsipareigoja už pasiūlyme nurodytą kainą atlikti visus įrangos montavimo Objekte, programavimo, derinimo, konfigūravimo, išbandymo darbus ir perduoti pilnai veikiančią Telesignalizacijos sistemą Perkančiajam subjektui eksploatavimui, surašant SAT protokolą ir sudarant Telesignalizacijos sistemos priėmimo – perdavimo aktą, ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo Perkančiojo subjekto Objekto parengties pranešimo išsiuntimo Tiekėjui. Iteracinis konfigūravimas ir optimizavimas atliekamas ne trumpiau kaip 2 kalendorines dienas nuo pradinio sistemos paleidimo dienos. SAT bandymai atliekami po optimizavimo laikotarpio pabaigos, jeigu Šalys nesusitaria dėl ankstesnio SAT atlikimo.

  - Orientacinė (planavimo tikslais nurodoma) Objekto parengties data – 2027 m. kovo 1 d. Ši data nėra Perkančiojo subjekto sutartinis įsipareigojimas Tiekėjui, o jos pasikeitimas nelaikomas sutarties ar pirkimo sąlygų esminiu pakeitimu, jeigu nesikeičia pirkimo objekto apimtis, kaina ar techniniai reikalavimai.

  - Per 20 darbo dienų po nuomos laikotarpio pabaigos, Tiekėjas, konsultuodamasis su Perkančiuoju subjektu, Telesignalizacijos sistemos techninę įrangą ir su ja susijusius komponentus turi išmontuoti ir išvežti iš sumontavimo vietų.

  - Tiekėjas visą Telesignalizacijos sistemos nuomos ir naudojimo laikotarpį privalo užtikrinti, kad Telesignalizacijos sistema veiktų pagal techninės specifikacijos reikalavimus.

  - Jeigu Telesignalizacijos sistemos nuomos ir naudojimo laikotarpiu Telesignalizacijos sistema arba jos dalis neveikia, veikia su sutrikimais arba neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų, Tiekėjas privalo nedelsdamas pradėti gedimo ar sutrikimo šalinimą, ne vėliau kaip kitą dieną nuo Pirkėjo pranešimo gavimo dienos ir laiko. Gedimas ar sutrikimas, dėl kurio Telesignalizacijos sistema negali būti naudojama pagal paskirtį, turi būti pašalintas ne vėliau kaip per 24 valandas nuo Pirkėjo pranešimo gavimo dienos ir laiko, jeigu Šalys raštu nesusitaria dėl kito termino, atsižvelgdamos į gedimo pobūdį. Jeigu gedimo ar sutrikimo per nustatytą terminą pašalinti neįmanoma, Tiekėjas privalo savo sąskaita pakeisti sugedusią įrangą, jos dalį arba pateikti kitą lygiavertį techninį sprendimą, užtikrinantį Telesignalizacijos sistemos veikimą pagal techninės specifikacijos reikalavimus. Gedimai ir sutrikimai, atsiradę dėl Tiekėjo pateiktos įrangos, programinės įrangos, licencijų, konfigūravimo, derinimo, techninės priežiūros ar kitų Tiekėjo atliktų veiksmų, šalinami Tiekėjo sąskaita. Jeigu nustatoma, kad gedimas ar sutrikimas atsirado dėl Pirkėjo infrastruktūros, Pirkėjo darbuotojų veiksmų arba trečiųjų asmenų veiksmų, už kuriuos Tiekėjas neatsako, Tiekėjas privalo teikti konsultacijas ir techninę pagalbą gedimo priežasčiai nustatyti ir pašalinti, tačiau už tokio gedimo pašalinimą atsako tik tiek, kiek gedimas kilo dėl Tiekėjo pateiktų neteisingų ar neišsamių instrukcijų. Laikotarpis, kai Telesignalizacijos sistema neveikia arba negali būti naudojama pagal paskirtį dėl nuo Tiekėjo priklausančių priežasčių, nėra įskaitomas į Telesignalizacijos sistemos nuomos ir naudojimo laikotarpį. Tokiu atveju Telesignalizacijos sistemos nuomos ir naudojimo laikotarpis pratęsiamas atitinkamu neveikimo laikotarpiu be papildomo mokesčio Pirkėjui. Apie pašalintą gedimą ar sutrikimą Tiekėjas privalo pateikti Pirkėjui pranešimą, kuriame nurodoma gedimo ar sutrikimo priežastis, atlikti veiksmai, gedimo ar sutrikimo pašalinimo laikas ir, jei taikoma, siūlomos priemonės tokio gedimo ar sutrikimo pasikartojimui išvengti.

  - Telesignalizacijos sistema, įskaitant su ja susijusius telekomunikacijų ir elektroninių ryšių elementus, turi būti suprojektuota taip, kad reikalinga priežiūra būtų minimali.

  - Telesignalizacijos sistema turi būti sudaryta iš standartizuotų aparatinės ir programinės įrangos komponentų, išskyrus atvejus, kai dėl siūlomos technologijos pobūdžio būtini gamintojo specialiai pritaikyti komponentai. Tokiu atveju tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti nestandartinius komponentus ir pagrįsti jų būtinumą.

  - Telesignalizacijos sistema turi būti įrengta taip, kad Perkančiojo subjekto elektroninių ryšių infrastruktūros sugadinimo rizika būtų minimali.

  - Tiekėjas atsako už Lietuvos Respublikos teritorijoje montuojamos papildomos tinklo infrastruktūros įrengimą ir jos tinkamą veikimą. Lenkijos Respublikos teritorijoje fizinius montavimo darbus atlieka arba organizuoja Perkantysis subjektas pagal Tiekėjo iš anksto raštu pateiktas technines instrukcijas. Tiekėjas atsako už pateiktų instrukcijų teisingumą ir konsultavimą, tačiau neatsako už Perkančiojo subjekto ar jo pasitelktų asmenų netinkamai atliktus fizinius montavimo darbus, jeigu jų netinkamumas neatsirado dėl Tiekėjo pateiktų klaidingų ar neišsamių instrukcijų.

  - Visa programinė įranga, jos diegimo paketai ir kitos rinkmenos (failai), būtini Paslaugai suteikti, turi būti pateikiami patikrinti Perkančiajam subjektui ne vėliau kaip 20 darbo dienų iki su jų naudojimu susijusių darbų pradžios.

- REIKALAVIMAI TELESIGNALIZACIJOS SISTEMOS APARATEI IR PROGRAMINEI ĮRANGAI

  - Telesignalizacijos sistemos veikimas turi atitikti arba viršyti nustatytus rodiklius. Jei konkretaus lygio įrangos pateikti negalima, turi būti siūloma aukštesnio lygio įranga.

  - Visų techninės specifikacijos rodiklių reikšmės negali būti dirbtinai (ne pagal gamyklinius rodiklius) padidintos.

  - Telesignalizacijos sistemos privalomieji reikalavimai, kurie turi būti pilnai įvykdyti Tiekėjų pateikiamuose pasiūlymuose:

| Nr. | Reikalavimas | Parametras / reikšmė |
| --- | --- | --- |
| Bendrieji reikalavimai |  |  |
|  | Sistemos architektūra ir nuotolinė stebėsena | Tiekėjas privalo sukonfigūruoti sistemą taip, kad stebėsena, sistemos valdymas ir vizualizacija būtų galima dviejose darbo vietose: - centrinėje darbo stotyje (įrangą pateikia Tiekėjas), - nuotolinėje darbo stotyje (įrangą pateikia Perkantysis subjektas). Tiekėjas privalo nuotolinėje darbo stotyje įdiegti ir sukonfigūruoti programinę įrangą, užtikrinančią visapusišką duomenų atvaizdavimą ir sistemos valdymą realiuoju laiku. |
|  | Optinio kanalo daugkartinis užkilpinimas (multi‑pass) naudojant lygiagrečias skaidulas | Tiekėjas turi numatyti optinės trasos sujungimo sprendimą, leidžiantį tuo pačiu šviesolaidiniu kabeliu realizuoti DAS uždaviklio optinio signalo daugkartinį perdavimą pirmyn–atgal, nuosekliai perjungiant signalą per kelias kabelyje esančias lygiagrečias skaidulas, sudarant galimybę išbandyti ekvivalentinio optinio kelio konfigūracijas, preliminarios konfigūracijos: ~20 km, ~40 km, ~60 km ir ~80 km. Optinės skaidulos kilpinimo taške ir Objekte turi būti paruošta galimybė suformuoti visas A–D konfigūracijas (komutavimo būdu, be papildomų suvirinimo darbų bandymų metu). Optinės skaidulos kilpinimo taške šviesolaidžių sujungimo darbus atlieka Perkantysis subjektas, o Tiekėjas pateikia reikalingas jungtis, optinius perėjimus ir terminatorius. Tiekėjas privalo iš Objekto atlikti sujungimų patikrą (pvz., OTDR ir/ar galios nuostolių matavimais) ir patvirtinti, kad pagal pasirinktas konfigūracijas sistema sujungta tinkamai, atitinka techninės specifikacijos reikalavimus ir veikia be sutrikimų. Konfigūracijos: A: ~20 km – Optinės skaidulos kilpinimo taške įrengiamas vienos skaidulos terminatorius (jei reikalingas pasirinktai įrangai). B: ~40 km – Optinės skaidulos kilpinimo taške įrengiama 2 (dviejų) skaidulų kilpa; terminatorius (jei taikoma) įrengiamas Objekte. C: ~60 km – Optinės skaidulos kilpinimo taške įrengiama 2 (dviejų) skaidulų kilpa ir terminatorius (jei taikoma); Objekte įrengiama 2 (dviejų) skaidulų kilpa. D: ~80 km – D: Optinės skaidulos kilpinimo taške įrengiamos dvi 2 (dviejų) skaidulų kilpos; Objekte įrengiama 2 (dviejų) skaidulų kilpa ir terminatorius (jei taikoma). Objekte ir Optinės skaidulos kilpinimo taške naudojamos SC/APC ODF panelės. Šviesolaidiniame kabelyje tarp Objekto ir Optinės skaidulos kilpinimo taško yra 8 laisvos skaidulos. Sprendinys turi sudaryti galimybę projekto metu išbandyti visus 4 kilpinimo variantus. |
|  | Suderinamumas su esama elektroninių ryšių infrastruktūra | Sistema privalo būti suderinta veikimui su Perkančiojo subjekto elektroninių ryšių infrastruktūra, įskaitant šviesolaidinį kabelį, esantį Veikimo aprėpties zonoje. |
|  | Kabelio vientisumo stebėsena | Sistema turi gebėti stebėti šviesolaidinio kabelio parametrus realiu laiku, taip pat automatiškai aptikti kabelio nutrūkimą ar ryškų signalo pablogėjimą, nurodydama pažeidimo vietą. |
|  | Veikimo sąlygos | Sistemos komponentai turi veikti Objekto ir Veikimo aprėpties zonos sąlygomis ir turėti šioms sąlygoms tinkamą apsaugos nuo drėgmės išpildymą ir aplinkos temperatūros diapazoną. |
|  | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis | Atskiras nepertraukiamo maitinimo šaltinis nereikalingas. Aparatinė įranga bus prijungta prie Perkančiojo subjekto Objekte rezervuoto (3 fazių UPS+ dyzelinis elektros generatorius) nepertraukiamo maitinimo šaltinio. |
|  | Automatinis atsistatymas | Sistema turi automatiškai pasileisti (auto-boot) ir atnaujinti stebėseną po elektros dingimo/atsiradimo. |
|  | Vidinė diagnostika | Sistema turi vykdyti nuolatinę vidinių komponentų (DAS uždaviklio, atminties laikmenų, temperatūros ir kt.) stebėseną ir automatiškai generuoti klaidas ar techninius aliarmus, nurodant sistemos būklę. |
|  | Nuotolinė prieiga | Sistema turi nuotolinės OOB (out of band) prieigos funkcionalumą. |
|  | Nuotolinis rankinis perkrovimas | Yra galimybė per nuotolinę prieigą rankiniu būdu paleisti sistemą iš naujo programinės įrangos užstrigimo, klaidų ar kitų gedimų atveju. |
|  | Laiko sinchronizacija | Turi būti įmontuotas GPS modulis, skirtas tiksliam laiko sinchronizavimui. |
|  | DAS uždaviklio temperatūrinis režimas | DAS uždaviklio blokas turi veikti esant aplinkos temperatūrai nuo 0°C iki 40°C. |
|  | CE ženklinimas | Sistemos komponentai turi būti pažymėti CE ženklu. |
| Techniniai reikalavimai |  |  |
|  | Signalo matavimo principas | Sistema privalo veikti koherentinės optinės laiko srities reflektometrijos (COTDR) principu. |
|  | Stebėjimo nuotolis | Ne mažiau kaip 60 km vienam kanalui be optinio stiprinimo. |
|  | Optinių kanalų skaičius | Ne mažiau kaip 1 kanalas. |
|  | Erdvinė skiriamoji geba | Minimali nustatoma reikšmė turi būti ne didesnė nei 5 metrai. |
|  | Dažnių juosta | Sistema turi fiksuoti signalus ne siauresniame diapozone nei: 0,5 kHz – 2,5 kHz. |
| Reikalavimai monitoringui |  |  |
|  | Signalo klasifikavimas | Sistema turi turėti galimybę naudoti klasifikavimo algoritmus (mašininį mokymąsi), kad atskirtų tikslines grėsmes (pvz., žemės darbai, technikos judėjimas) nuo aplinkos trikdžių (pvz., lietus, vėjas, traukiniai). |
|  | Daugiataškis aptikimas | Sistema turi gebėti aptikti ir sekti kelis nepriklausomus įvykius skirtingose vamzdyno vietose vienu metu (pvz., rankinis kasimas 5-ame km ir nuotėkis 10-ame km). |
|  | Įvykių atpažinimas realiu laiku | Sistema turi realiuoju laiku apdoroti gaunamus akustinius duomenis ir automatiškai generuoti aliarmą, kai signalas viršija nustatytą triukšmo slenkstį arba kai triukšmas pasižymi specifiniais požymiais. |
|  | Įvykių vietos nustatymas | Sistema privalo automatiškai apskaičiuoti ir priskirti geografinę vietą (koordinates ir kilometražo žymą) kiekvienam užfiksuotam įvykiui. |
|  | Įvykių vietos nustatymo tikslumas | Maksimali paklaida ne didesnė nei 10 metrų visame stebimo ruožo ilgyje. |
|  | TPI įvykių detekcija ir klasifikavimas | Sistema privalo realiu laiku atpažinti, atskirti nuo aplinkos triukšmo ir klasifikuoti šiuos specifinius TPI įvykius veikimo aprėpties zonoje: rankinis grunto kasimas, mechanizuotas grunto kasimas, transporto priemonių judėjimas, pėsčiųjų judėjimas. |
|  | TPI įvykių aptikimo laikas | Nuo įvykio pradžios iki pavojaus signalo (aliarmo) sugeneravimo ne daugiau nei: Rankinis kasimas – 10 min. Mechanizuotas kasimas – 3 min. Transporto priemonių judėjimas – 1 min. |
|  | PIG sekimo modulis | Specializuotas modulis, veikiantis nepriklausomai nuo TPI modulio, automatiškai aptinkantis, identifikuojantis ir sekantis PIG (angl. Pipeline Inspection Gauge) judėjimą realiu laiku pagal akustinį signalą (trintis/vibracija). |
|  | Dujų nuotėkio aptikimo modulis | Specializuotas modulis, veikiantis nepriklausomai nuo TPI modulio ir naudojantis pažangius algoritmus dujų išsiveržimui identifikuoti. |
| Reikalavimai grafinei vartotojo sąsajai |  |  |
|  | Erdvinės skiriamosios gebos keitimas | Vartotojas turi turėti galimybę pasirinkti ir keisti erdvinę skiriamąją gebą sistemos veikimo metu. |
|  | Spektrinė įvykių peržiūra (istoriniai duomenys) | Funkcija peržiūrėti istorinius akustinių duomenų spektrinius atvaizdus (pvz., spektrogramą / „Waterfall plot“) pasirinktam įvykio laikotarpiui, skirta analizei po įvykio. |
|  | Trikdžių ignoravimas | Funkcija išjungti detekciją specifiniuose taškuose (pvz., ties kompresoriumi ar kelių sankirta) klaidingų aliarmų mažinimui. |
|  | Virtualus zonavimas | Galimybė suskaidyti visą stebimą optinio kabelio ilgį į zonas ir kiekvienai zonai priskirti individualius jautrumo bei aliarmavimo nustatymus. |
|  | GIS vizualizacija | Magistralinio dujotiekio trasos atvaizdavimas geografiniame žemėlapyje su palydoviniu fonu, susietas su fiziniu kabelio ilgiu ir realiu dujotiekio trasos kilometražu. Kabelio trasos DWG formato brėžinį pateiks Perkantysis subjektas. |
|  | Aliarmų valdymas | Pavojaus signalų (aliarmų) indikacija privalo išlikti aktyvi ekrane iki operatoriaus rankinio patvirtinimo, suteikiant galimybę tai atlikti tiek individualiai, tiek signalų grupėms. Duomenų peržiūros sąsaja turi būti interaktyvi ir turėti priartinimo bei slinkimo funkcijas, leidžiančias tiksliai identifikuoti įvykio vietą ir laiką. |
|  | Spektrinė akustinių duomenų vizualizacija | Sistema privalo vartotojo sąsajoje realiuoju laiku generuoti akustinių duomenų atvaizdavimą spektrinės diagramos (angl. Waterfall plot) formatu. Diagramoje turi būti susieta įvykio vieta (atstumas / kilometražas) ir laikas su akustinio signalo intensyvumu. |
|  | Duomenų eksportas analizei | Turi būti galimybė eksportuoti pasirinkto laikotarpio aliarmų žurnalą į tekstinį formatą (CSV, TXT ar pan.). |
|  | Vartotojų teisių valdymas | Sistemoje autorizavimo mechanizmas turi būti realizuotas remiantis rolių modeliu (angl. Role-based Model) Skirtingi prieigos lygiai (pvz., Administratorius, Inžinierius, Operatorius), ribojant galimybę keisti nustatymus tinkamos autorizacijos neturintiems vartotojams. |
|  | Slaptažodžio kompleksiškumas | Sistema turi sudaryti galimybę pilnai konfigūruoti slaptažodžių politiką, įskaitant, bet neapsiribojant, šiuos parametrus: sudėtingumas (minimalus slaptažodžio ilgis, didžiosios ir mažosios raidės, skaičius, specialiuosius simbolius), galiojimo laikas, nesėkmingų prisijungimų skaičius ir kiti. Tikslūs parametrai derinami diegimo metu. |
|  | Slaptažodžių šifravimas | Sistemoje slaptažodžiai negali būti saugomi atviru tekstu. |
|  | Automatinis vartotojo atsijungimas | Sistema turi užtikrinti galimybę sukonfigūruoti vartotojo sesijos neaktyvumo laiką, po kurio sistema automatiškai atjungia neaktyvų naudotoją. |
|  | Klientinė darbo vieta | Sistemoje turi būti galimybė nuotolinei prieigai naudojant šifruotą (HTTPS) Web sąsają ir/arba specialią klientinę aplikaciją. |
| Reikalavimai saugumui |  |  |
|  | Duomenų saugojimas | Pavojaus signalų (aliarmų) duomenys turi būti saugomi ne trumpiau kaip 4 savaitės |
|  | Duomenų vientisumas | Sukaupti įvykių duomenys negali būti redaguojami ar ištrinami operatoriaus lygmeniu (apsauga nuo duomenų klastojimo). |
|  | BDAR (GDPR) atitiktis | Programinė įranga ir Tiekėjas turi atitikti asmens duomenų apsaugos principus ir nuostatas, kaip aprašyta ES Reglamente (EU) 2016/679 (BDAR/GDPR). |
|  | Išorinės dešifracijos draudimas | Programinėje įrangoje jautri ir (ar) konfidenciali informacija neturi turėti galimybės būti dešifruota iš išorės. |
|  | Slaptažodžių saugojimas ne atviru tekstu | Programinėje įrangoje slaptažodžiai negali būti saugomi atviru tekstu. |
|  | Licencijuotos aparatinės ir programinės įrangos naudojimas | Tiekėjas turi užtikrinti, kad kūrime ir teikime būtų naudojama tik leistina ir licencijuota aparatinė bei programinė įranga. |
|  | Šifruota programinės įrangos saugykla | Programinė įranga turi būti saugoma kriptuotoje (šifruotoje) saugykloje. |
|  | Kriptografinių raktų valdymas ir minimali trukmė | Programinėje įrangoje turi būti naudojami kripto raktai; turi būti užtikrinamas jų saugumas; raktų ilgis ne mažesnis kaip 256 bitai. |
|  | Paslėptų ir kenksmingų funkcijų draudimas | Programinėje įrangoje neturi būti paslėptų saugumą silpninančių funkcijų (kenksminga programinė įranga, virusai, „kirminai“, „laiko minos“, neautorizuotos prieigos ar funkcijos: Trojans, backdoors, „easter eggs“). Įgyvendinimui gali būti pasitelktas atsakingas subtiekėjas (gamintojas). |
|  | Apsauga nuo kenkėjiškų atakų | Turi būti užtikrintos priemonės nuo kenkėjiškų programų ir atakų (pvz., IPS/IDS sistemos, ugniasienė, antivirusas). |
| Prieigos auditas ir valdymas |  |  |
|  | Audito žurnalų kaupimas ir saugojimas | Programinėje įrangoje turi būti kaupiama ir projekto vykdymo metu saugoma audito informacija apie operacijas su duomenimis (logs), įskaitant veiksmus, naudotojus, datas ir laiko įrašus. |
|  | Audito įrašų peržiūros funkcionalumas | Numatyti naudotojai turi galėti lengvai peržiūrėti konkrečių audito įrašų informaciją (ekrane ir ataskaitoje). |
|  | Audito įrašų nekintamumas | Turi būti galimybė apsaugoti audito įrašus nuo nesankcionuoto ar netyčinio pakeitimo; peržiūros metu naudotojui negali būti leidžiama keisti įrašų. |
|  | Administratorių veiksmų žurnalų neredagavimas | Programinės įrangos administratoriams turi būti panaikinta galimybė ištrinti ar redaguoti administratoriaus veiksmų žurnalinius įrašus. |
|  | Bendras audito įrašų redagavimo draudimas | Programinės įrangos audito įrašai negali būti redaguojami ar kitaip keičiami. |
|  | El. pašto konfigūravimas ir ribojimai | Sistemoje turi būti elektroninio pašto konfigūravimo galimybė, bei galimybė riboti bet kokį el. laiškų persiuntimą (automatinį ar rankinį) į el. pašto dėžutes, nepriklausančias Perkančiajam subjektui. |
|  | Duomenų nuosavybė ir perdavimas | Programinėje įrangoje kaupiamų duomenų savininkas yra Perkantysis subjektas. Paslaugų nutraukimo atveju duomenys turi būti perduodami Perkančiajam subjektui su sutarta apimtimi ir terminais. |
|  | Naudotojų identifikavimas ir sesijų valdymas | Programinė įranga turi unikaliai identifikuoti naudotojus ir užtikrinti sesijų uždarymą, kai sesija užimta ir programinėje įrangoje nenaudojama nustatytą laiką. |
|  | Infrastruktūros ir informacijos apsauga | Programinės įrangos infrastruktūra ir joje esanti Perkančiojo subjekto informacija turi būti apsaugota nuo bet kokios nesankcionuotos prieigos, kopijavimo ar kitokio atkūrimo. |
|  | Žurnalinių įrašų perdavimas į SIEM | Turi būti galimybė žurnalinius įrašus Syslog formatu perduoti į centralizuotą žurnalinių įrašų surinkimo ir apdorojimo sistemą (SIEM) |

- ESAMOS SITUACIJOS APRAŠYMAS

  - Objekto techninės charakteristikos:

| Eil. Nr. | Techninė charakteristika | Reikšmė, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Patalpa yra vėdinama ir kondicionuojama | Taip |
| 2. | Laisva vietos DAS komutacinės spintos išdėstymui | Plotis: 1000 mm Ilgis: 1200 mm Aukštis: 2000 mm |
| 3. | Atstumas nuo vietos komutacinei spintai iki optinės komutacinės panelės (ODF) | Apie 2 metrai |
| 4. | Optinės komutacinės panelės (ODF) jungties tipas | 24x SC / APC duplex, vienos modos |
| 5. | Prieinamos elektros galios ir įtampos parametrai | 700W @ 230 VAC, yra galimybė 400VAC |

  - Optinės skaidulos kilpinimo taško techninės charakteristikos:

| Eil. Nr. | Techninė charakteristika | Reikšmė, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Optinės komutacinės panelės (ODF) jungties tipas | SC / APC |

  - Telesignalizacijos sistemai dedikuotų šviesolaidžio skaidulos matavimų duomenys (nuo Santakos DASRS iki Optinės skaidulos kilpinimo taško):

| Eil. Nr. | Techninė charakteristika | Reikšmė, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Matavimų data | 2021.10.29. |
| 2. | Matavimų linijos ilgis | 20,08 km |
| 3. | Didžiausia dedikuotų optinių kanalų (skaidulų) slopinimo reikšmė @ 1310 nm | 6,84 dB |
| 4. | Didžiausia dedikuotų optinių kanalų (skaidulų) slopinimo reikšmė @ 1550 nm | 4,62 dB |

- BENDRIEJI SAUGOS REIKALAVIMAI

  - Kibernetinio saugumo incidentų valdymas:

    - Tiekėjas, nustatęs arba sužinojęs, kad jo valdomoje infrastruktūroje įvyko kibernetinio saugumo incidentas, galintis paliesti Perkančiojo subjekto duomenis ar informacinius išteklius, privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo šio fakto nustatymo ar sužinojimo pateikti Perkančiajam subjektui ankstyvą įspėjimą.

    - Per 72 val. nuo sužinojimo Tiekėjas pateikia išsamų pranešimą kuriame nurodo:

      - Incidento pobūdį ir mastą,

      - Poveikio vertinimą,

      - Taikytas pirmines priemones.

    - Tiekėjas teikia tarpines ir galutinę ataskaitą pagal Perkančiojo subjekto prašymą.

    - Tarpinių ir galutinės ataskaitos turinį ir pateikimo terminus Perkantysis subjektas teikia Tiekėjui pagal Perkančiojo subjekto nurodymus, vadovaudamasis LR kibernetinio saugumo įstatymo ir NKSC nustatytomis incidentų pranešimo pareigomis.

    - Informavimo kanalai: Pranešimai teikiami už sutarties vykdymą atsakingiems Perkančiojo subjekto darbuotojams arba Perkančiojo subjekto Informacijos saugos atstovams. Informacija turi būti autentiška ir, jei prašoma, užšifruota.

  - Tiekėjo darbuotojų darbo priemonėse:

    - Naudojama gamintojų palaikoma aparatinė įranga, kuriai įdiegtos visos gamintojo išleistos saugos pataisos (įskaitant aparatinės programinės įrangos atnaujinimus);

    - Privalo būti įdiegta ir veikianti galiojanti antivirusinė sistema, atitinkanti tarptautinius saugumo standartus (pvz., ESET, Microsoft Defender for Endpoint ar kiti lygiaverčiai sprendimai). Antivirusinė programinė įranga neturi būti kilusi iš šalių, kurių gamintojai ar produktai pagal galiojančius teisės aktus gali kelti grėsmę nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 50 str. 9 d. nuostatose, t. y., naudojama antivirusinė programinė įranga negali prieštarauti Perkančiajam subjektui taikomiems nacionalinio saugumo reikalavimams. Perkančiajam subjektui pareikalavus, Tiekėjas turi pateikti informaciją apie naudojamos antivirusinės programinės įrangos gamintoją ir kilmę.

  - Duomenų tvarkymas ir saugojimas:

    - Duomenų minimizavimas: Perkantysis subjektas įsipareigoja nenaudoti, nekopijuoti ir nesaugoti daugiau Tiekėjo informacijos, nei yra būtina sutarties tikslams pasiekti.

    - Duomenų šifravimas:

      - Saugojamų duomenų šifravimas (Encryption at Rest): Visa Perkančiojo subjekto informacija, laikinai saugoma Tiekėjo įrenginiuose, privalo būti užšifruota (pvz., BitLocker, FileVault).

      - Perduodamų duomenų šifravimas (Encryption in Transit): Visi duomenys, perduodami tinklais, privalo būti šifruojami naudojant saugius protokolus (pvz., TLS 1.3, SFTP, VPN).

    - Draudimas naudoti asmenines priemones: griežtai draudžiama Perkančiojo subjekto informaciją tvarkyti naudojant asmenines el. pašto dėžutes, nepatvirtintas debesijos paslaugas ar asmenines laikmenas.

    - Duomenų Lokalizacija: Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti, kad visi Perkančiojo subjekto duomenys bus saugomi ir tvarkomi tik Europos Sąjungos (ES) / Europos Ekonominės Erdvės (EEE) valstybių narių teritorijoje arba šalyse, kurioms Europos Komisija yra priėmusi sprendimą dėl tinkamo duomenų apsaugos lygio. Bet koks duomenų perdavimas už šių jurisdikcijų ribų yra galimas tik gavus išankstinį raštišką Perkančiojo subjekto sutikimą.

  - Veiksmai po Sutarties pabaigos:

    - Saugus duomenų perdavimas ir sunaikinimas:

      - Visa Perkančiojo subjekto informacija saugiai perduodama Perkančiajam subjektui, sutartu formatu.

      - Perkančiojo subjekto informacijos sunaikinimas (ištrynimas), Perkančiajam subjektui pateikus prašymą, turi būti atliktas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos, atsižvelgiant į technines, organizacines ir ekonomines galimybes. Informacija, kuri dėl techninių apribojimų išlieka atsarginėse kopijose, turi būti automatiškai ir negrįžtamai ištrinama per įprastą atsarginių kopijų saugojimo ciklą, tačiau ne vėliau kaip per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų. Perkančiajam subjektui pareikalavus, Tiekėjas pateikia rašytinį sunaikinimo patvirtinimą (sunaikinimo aktą).

      - Perkančiajam subjektui pareikalavus, Tiekėjas privalo pateikti raštišką patvirtinimą (sunaikinimo aktą), kad visa Pirkėjo informacija buvo sunaikinta.

  - Perkantysis subjektas pasilieka teisę, iš anksto įspėjęs ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, atlikti Tiekėjo taikomų saugumo priemonių auditą, siekdamas įsitikinti šioje specifikacijoje nurodytų reikalavimų laikymąsi. Auditą Perkantysis subjektas gali atlikti savo jėgomis arba pasitelkti nepriklausomus trečiųjų šalių atstovus (auditorius). Tiekėjas įsipareigoja bendradarbiauti su Perkančiuoju subjektu ir (arba) jo pasitelktais atstovais audito atlikimo metu.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Telesignalizacijos sistemos pradinis nuomos ir naudojimo laikotarpis yra 3 mėnesiai. Šis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo Telesignalizacijos sistemos priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos, kai yra pasirašytas SAT protokolas ir sistema perduota Perkančiajam subjektui naudoti.

  - Perkantysis subjektas turi teisę vienašališkai pratęsti Telesignalizacijos sistemos nuomos ir naudojimo laikotarpį ne daugiau kaip 3 papildomiems mėnesiams (3 kartus po 1 mėnesį) . Apie pratęsimą Perkantysis subjektas Tiekėją informuoja raštu ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų. Pasibaigus Telesignalizacijos sistemos nuomos ir naudojimo laikotarpiui, įskaitant galimą jo pratęsimą, Tiekėjas privalo atlikti techninėje specifikacijoje nurodytus duomenų perdavimo, duomenų sunaikinimo, įrangos išmontavimo, technologinio tinklo atstatymo ir įrangos išvežimo veiksmus.

  - Prieš atlikdamas bet kokius darbus Perkančiojo subjekto Objekte, Tiekėjas privalo pirkimo Sutartyje nustatyta tvarka pateikti visus reikalingus dokumentus ir gauti raštišką AB „Amber Grid“ sutikimą atlikti darbus veikiančių gamtinių dujų perdavimo sistemos objekte/įrenginyje ar jo apsaugos zonoje: https://www.ambergrid.lt/saugumas/darbai-perdavimo-sistemos-objektuose/sutikimo-dirbti-suteikimo-tvarka/582 .

  - Darbai gamtinių dujų aplinkoje Perkančiojo subjekto objektuose atliekami vadovaujantis Perkančiojo subjekto viešai skelbiamomis Darbų, vykdomų gamtinių aplinkoje, kategorijomis, skelbiamomis Perkančiojo subjekto viešai https://ambergrid.lt/saugumas/darbai-perdavimo-sistemos-objektuose/darbu-duju-aplinkoje-kategorijos/585 bei Degiųjų dujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1-191 (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2021 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 1-155 redakcija).