TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Biokuro pakuros mūro remonto darbai Inkaro katilinėje (toliau – Pirkimas).

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Perkantysis subjektas – akcinė bendrovė „Kauno energija“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkantysis subjektas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Perkančiojo subjekto ir Tiekėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Darbai – Biokuro deginimo pakuros vidinių mūro dalių pakeitimo ir remonto darbai Noreikiškių katilinėje.

  - Pakura – Medienos ir biomasės deginimo įrenginys šiluminei energijai išgauti.

  - Biokuras – smulkintų organinių medžiagų biomasė, naudojama kaip kuras energijai išgauti.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Perkančiojo subjekto turimo ir su darbais susijusio įrenginio techniniai duomenys (žr. Lentelę Nr. 1):

Lentelė Nr. 1 Biokuro pakuros techniniai parametrai

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Techniniai parametrai |
| --- | --- | --- |
| 2. | Maksimalus šiluminis našumas | 10,0 MW |
| 3. | Našumo reguliavimo ribos | 30 – 100 % |
| 6. | Darbinė temperatūra pakuroje | 850 – 1050 oC |
| 7. | Didžiausia temperatūra pakuroje | 1100 oC |

  - Tiekėjas turi atlikti biokuro deginimo pakuros vidinio mūro remonto darbus pagal Techninės specifikacijos 3.3 p. Paveiksle Nr. 1 ir Nr. 2 pažymėtas vietas.

  - Paveiksle Nr. 1 paženklintas pakuros sienos virš arkos Nr. 2 trijų eilių plokščių remonto plotas. Taip pat Nr. 6 paženklintas liuko (paslėpta dalis sienoje) mūras ir plotas aplink liuką, kuris turi būti pakeistas nauju plytų mūru.

Paveikslas Nr. 1. Biokuro pakuros trimatis vaizdas

6

2

  - Paveiksle Nr. 2 paženklinti preliminarūs demontuojami (ardomi) sudegusio mūro-betono plotai nuo Nr. 1 iki Nr. 5. Plotai turi būti atstatomi naujomis karščiui atspariomis šamotinėmis plytomis. Detalesnės darbų apimtys pateiktos lentelėje Nr. 2.

Paveikslas Nr. 2. Biokuro pakuros vaizdas pjūvyje iš šono

4

5

3

2

1

  - Darbų apimtys su darbų aprašymu pateiktos Lentelėje Nr. 2:

Lentelė Nr. 2. Darbų aprašymas ir kiekiai

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Darbų kiekiai* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pakuros viršutinės dalies angos (žr. paveikslą Nr. 2) išpjovimas, jei reikia įrenginių išmontavimas, paruošimas sudegusio betono plokščių demontavimui | 1 kompl. |
| 2. | Lubinės arkos Nr.1 remontas demontuojant senas betono plokštes ir mūra, sumontuojant naujas šamotines plytas (šamotinių plytų temperatūra iki 1600 OC tankis ne mažiau nei 2,30 g/cm3 (žr. paveikslą Nr. 2) | ~ 10 eilių arba ~ 6.0 m2 |
| 3. | Sienos Nr.2 sudegusio mūro demontavimas ir naujų šamotinių plytų sumontavimas (šamotinių plytų temperatūra iki 1600 OC tankis ne mažiau nei 2,30 g/cm3, žr. paveikslą Nr. 2) | ~ 4,5 m2 |
| 4. | Tarpinės arkos Nr.3 dalinis demontavimas ir naujų plytų sumontavimas (plytų formavimas į arką, šamotinių plytų temperatūra iki 1600 OC tankis ne mažiau nei 2,30 g/cm3, žr. paveikslą Nr. 2). | ~ 5,0 m2 |
| 5. | Sienos Nr.4 virš aukščiausios dalies ardyno dalinis demontavimas ir naujų šamotinių plytų sumontavimas šamotinių plytų temperatūra iki 1600 OC tankis ne mažiau nei 2,30 g/cm3, žr. paveikslą Nr. 2) | ~ 2,0 m2 |
| 6. | Pakuros tūtos Nr.5 (dūmų išėjimo atvamzdžio) pirmos eilės plytų demontavimas ir naujų šamotinių plytų sumontavimas, tarpo tarp tūtos ir sienos užpildymas karščiui atspariomis medžiagomis (stiklo audinio juostos, vata ir kt., izoliacinių medžiagų atsparumas temperatūrai ne mažiau nei 1200OC | 1 eilė |
| 7. | Landos į pakurą ir aplink landą Nr.6 esančio sudegumo mūro demontavimas ir naujų šamotinių plytų sumontavimas (žr. paveikslą Nr.1) | ~ 0,5 m2 |
| 8. | Jei būtina, naujų plieninių inkarinių detalių montavimas plytų mūro sutvirtinimui ir surišimui (plieno markė EN1.4835 AISI253MA arba lygiavertis) | 1 kompl. |
| 9. | Pakuros viršutinės dalies angos uždarymas ir atstatymas suvirinimo būdu (jei buvo demontuota), atliekant izoliavimo, jei reikia, skardinimo darbus, dangų antikorozinio padengimo darbus (žr. paveikslą Nr. 1 ir Nr. 2) | 1 kompl. |

* Perkantysis subjektas Sutarties galiojimo laikotarpiu įsipareigoja išpirkti visą Lentelėje Nr. 2 nurodytą kiekį.

  - Esami karščiui atsparūs blokai turi būti pakeisti šamotinėmis karščiui atspariomis plytomis pagal Techninės specifikacijos  3.5 p. Lentelėje Nr. 2 nurodytus parametrus.

  - Tiekėjas teikdamas pasiūlymą privalo įvertinti visas galimas rizikas ir įskaičiuoti tai į pasiūlymo kainą, Techninėje specifikacijoje neįvardintų, tačiau būtinų darbų atlikimą, siekiant kokybiškai ir visa apimtimi atlikti Lentelėje Nr. 2 numatytus darbus.

  - Biokuro deginimo pakura po remonto darbų turi būti pilnai paruošta nuolatiniam degimo proceso palaikymui.

  - Naujų detalių ir medžiagų, tvirtinimo ir izoliavimo dalių, kurios turi būti sumontuotos ir pakeistos, atliekant biokuro deginimo pakuros arkos remontą, tiekimas, pirkimas, saugojimas bei kokybės užtikrinimas – Tiekėjo, laimėjusio konkursą, apimtyje.

  - Kartu su baigiamąja dokumentacija Tiekėjas turi pateikti visų panaudotų medžiagų ir gaminių atitikties deklaracijas ir sertifikatus.

  - Biokuro pakuros išdėstymo brėžiniai katilinės teritorijoje pateikti šios Techninės specifikacijos Priede Nr. 1 ir Paveiksle Nr. 3:

Paveikslas  Nr. 3. Pakuros išdėstymas plane

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Darbų atlikimo vieta: Raudondvario 7-as takas 4, Kaunas.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Tiekėjas prieš teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti Darbų apimtis bei galimas rizikas ir esant poreikiui, suderinus su Perkančiuoju subjektu, gali atlikti papildomas apžiūras.

  - Tiekėjas privalo įsivertinti paruošiamuosius – baigiamuosius darbus (darbo vietos aptvėrimą, darbo vietos apdengimą nuo statybos metu susidariusių dulkių, darbo vietos sutvarkymą po remonto darbų bei kitus parengiamuosius ir baigiamuosius darbus).

  - Visas susidariusias statybines atliekas Tiekėjas privalo utilizuoti pagal teisės aktuose numatytą tvarką ir reikalavimus. Pavojingos atliekos (pvz., alyva, dažai, cheminės medžiagos, betonas, plytų laužas) turi būti surenkamos atskirai ir utilizuojamos pagal teisės aktų reikalavimus.

  - Tiekėjas privalo savo lėšomis aprūpinti savo darbuotojus visomis darbams būtinosiomis priemonėmis: įrankiais, kėlimo mechanizmais, mechanizacijos įranga, apšvietimo lempomis ir kabeliais, pastoliais, asmeninėmis apsaugos priemonėmis (AAP) bei kolektyvinėmis saugos priemonėmis, reikalingomis saugiam ir efektyviam darbų vykdymui.

  - Tiekėjas nuolat turi tvarkyti darbo vietą. Ją laikyti tvarkingą ir saugią.

  - Tiekėjui gali būti suteikta galimybė prisijungti prie katilinės elektros energijos ir vandens tiekimo tinklų, tačiau naudotis leidžiama tik per savo įrengtus apskaitos prietaisus. Prieš prisijungiant, pradiniai apskaitos prietaisų rodmenys fiksuojami dalyvaujant katilinės atsakingam personalui. Už sunaudotą elektros energiją, vandenį ar kitus resursus Tiekėjas atsiskaito su Perkančiuoju subjektu pagal faktinius apskaitos rodmenis.

  - Tiekėjas turės įvykdyti visus darbus, reikalingus tinkamam Pirkimo objekto įgyvendinimui bei jo užbaigimui (dokumentacijos užpildymas, darbų technologijos projektas, vykdomų darbų išpildomoji dokumentacija, reikalingų ženklų objekte įrengimas, darbų saugai reikalingų įspėjimo ženklų įrengimas) bei kitas Tiekėjui normatyviniais dokumentais numatytas prievoles.

  - Už bet kokį Perkančiajam subjektui ir / ar tretiesiems asmenims priklausančio turto sugadinimą ar technologinių procesų normalaus darbo sutrikdymą dėl bet kokio Tiekėjo veiksmo, klaidos ar nerūpestingumo darbų atlikimo metu atsakingas Tiekėjas. Perkančiajam subjektui ir / ar tretiesiems asmenims priklausančio sugadinto turto defektai turi būti reikiamai ir tinkamai pašalinti ar pakeisti Tiekėjo jėgomis sąskaita taip, kad būtų atstatyta ankstesnė turto būklė.

  - Tiekėjas privalo registruoti bei apskaityti demontavimo darbus (pildomas statybos darbų žurnalas teisės aktuose numatyta tvarka) tiksliai ir sistemingai tokia forma ir detalumu, kad to pakaktų tiksliai nustatyti, jog demontavimo darbai buvo vykdomi tinkamai (kokybiškai, operatyviai, laikantis, kad visi Tiekėjo sprendimai buvo pagrįsti ir visa veikla vykdoma pagal Sutarties sąlygas).

  - Visi Darbai turi būti atliekami pagal suderintą su Perkančiuoju subjektu Techninės specifikacijos išpildymo technologinę kortelę bei laikantis nustatytų terminų. Tiekėjas turės pateikti ir suderinti su Perkančiuoju subjektu technologinę darbų vykdymo kortelę ir darbų atlikimo grafiką, šių dokumentų suderinimo terminai nurodyti 6.3–6.4 punktuose.

  - Tiekėjo atsakomybė už darbuotojų saugą ir priešgaisrinę saugą nurodyta Sutarties bendrojoje dalyje.

  - Tiekėjas privalo vykdyti Perkančiojo subjekto pagrįstus reikalavimus ir pašalinti nustatytus trūkumus ir pažeidimus.

  - Tiekėjas Darbus turės suteikti Techninės specifikacijos 4 dalyje nurodytu adresu (-ais).

  - Suvirinimo kokybės kontrolė turi atitikti LST EN ISO 3834-3 Metalinių medžiagų lydomojo suvirinimo kokybės reikalavimai 3 dalį Standartiniai kokybės reikalavimai (naujausia galiojančia redakcija). Jei gaminio standartas reikalauja aukštesnio kontrolės lygmens, vadovautis gaminio standartu.

  - Suvirinimo procedūrų aprašas (toliau – SPA) turi būti parengtas pagal LST EN ISO 15609-1 Metalinių medžiagų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas Suvirinimo procedūrų aprašas. 1 dalis. Lankinis suvirinimas (naujausia galiojančia redakcija). Visa informacija pateikiama Perkančiajam subjektui dar prieš atliekant suvirinimo darbus, pagal Techninės specifikacijos 6.5 punkte numatytą terminą. SPA kopijos privalo būti pas suvirintoją ir suvirinimas atliekamas pagal patvirtinto SPA techninius duomenis ir reikalavimus.

  - Suvirinimo procedūros aprašo patvirtinimas (toliau – SPPP). Numatytų suvirinimo procedūrų aprašų tinkamumas turi būti patikrintas suvirinimo procedūros kvalifikacijos pagrindu pagal LST EN ISO 15614-1 Metalinių medžiagų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas suvirinimo procedūros bandymas. 1 dalis. Plieno lankinis ir dujinis suvirinimas, nikelio ir nikelio lydinių lankinis suvirinimas arba LST EN ISO 15614-8 Metalinių medžiagų suvirinimo procedūrų aprašas ir patvirtinimas. Suvirinimo procedūros bandymas. 8 dalis. Vamzdžių suvirinimo su vamzdžių plokštėmis jungtys (standartas pasirenkamas pagal  esamas jungtis ir naujausia galiojančia standarto redakcija). Suvirinimo procedūros aprašo patvirtinimą turi atlikti notifikuotoji įstaiga arba pripažinta trečiosios šalies organizacija.

  - Suvirinimo koordinavimas. Suvirinimo koordinavimui reikalavimai taikomi pagal LST EN ISO 14731 Suvirinimo koordinavimas. Užduotys ir atsakomybė (naujausia galiojančia redakcija).

  - Perkantysis subjektas turi teisę pareikalauti iš Tiekėjo, kad suvirintojai ir montuotojai atliktų kontrolinius pavyzdžius, vykstant darbams ar prieš jų pradžią, dalyvaujant Perkančiojo subjekto atstovams. Esant technologijos pažeidimams, Perkantysis subjektas turi teisę sustabdyti Tiekėjo vykdomus darbus. Perkančiojo subjekto paskirtas kokybės inžinierius turi teisę bet kuriuo darbų vykdymo metu atvykti į objekto vietą tikrinti vykdomų darbų kokybės, o Tiekėjas privalo sudaryti visas būtinas sąlygas šiems patikrinimams atlikti – užtikrinti saugų priėjimą, pateikti dokumentaciją, suteikti prieigą prie darbo vietų.

- DARBŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Bendras darbų atlikimo terminas įskaitant grafiko, bei technologinio darbų aprašo pateikimą, visus pakuros arkos remonto, paleidimo, derinimo darbus, išpildomosios dokumentacijos pateikimą, bei galutinio priėmimo–perdavimo akto pasirašymą – 8 (aštuonios) savaitės nuo Sutarties pasirašymo ir jos įsigaliojimo datos.

  - Pilnos apimties biokuro deginimo pakuros mūro remonto darbų su dokumentacijos pateikimu terminas – 6 (penkios) savaitės nuo darbų zonos perdavimo akto pasirašymo dienos.

  - Per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo ir įsigaliojimo dienos, Tiekėjas turi pateikti ir su Perkančiuoju subjektu suderinti technologinį aprašą, kuriame būtų detaliai aprašyti būtiniausi darbai, technologiniai sprendiniai, informacija apie remontui naudojamas medžiagas ir kita su Pirkimo objektu susijusi informacija.

  - Per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo ir įsigaliojimo dienos, Tiekėjas turi pateikti ir su Perkančiuoju subjektu susiderinti Darbų atlikimo grafiką, kuriame aiškiai būtų matomi pagrindiniai darbų žingsniai, jų atlikimo trukmė, tarpiniai su Perkančiuoju subjektu suderinti Darbų eigos patikrinimai bei galutinis Darbų baigimo terminas.

  - Tiekėjas, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas iki Darbų pradžios, turi Perkančiojo subjekto atsakingam darbuotojui pateikti Tiekėjo darbuotojų sąrašą, kurie vykdys Darbus ir bus atsakingi už darbų saugą. Sąraše turi būti nurodyti darbuotojų vardai, pavardės, pareigos bei Tiekėjo transporto priemonės ir jų vairuotojai, jei transportui reikės patekti į Perkančiojo subjekto teritoriją.

  - Tiekėjui tenkanti atsakomybė už vėlavimą atlikti Darbus nurodyta Sutarties bendrojoje dalyje.

  - Ne vėliau kaip 3 (trys) darbo dienos iki suvirinimo darbų pradžios Tiekėjas turi pateikti ir suderinti šiuos dokumentus su Perkančiojo subjekto suvirinimo darbų inžinieriumi:

    - suvirinimo darbus atliekančių darbuotojų kvalifikacinių elektronines pažymėjimų kopijas;

    - suvirinimo darbus koordinuojančių darbuotojų kvalifikacinių elektronines pažymėjimų kopijos;

    - SPPP ir SPA elektronines kopijas.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Atliktiems darbams turi galioti ne trumpesnis kaip 12 (dvylikos) mėnesių garantinis laikotarpis, kuris skaičiuojamas nuo atliktų darbų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. Įrangai ir jos komponentams turi būti taikoma gamintojo nustatyta garantija, tačiau ne trumpesnė kaip 12 (dvylikos) mėnesių, skaičiuojant nuo įrangos priėmimo–perdavimo dienos (jei taikoma).

  - Tiekėjui tenkanti atsakomybė už Darbų kokybę ir trūkumų šalinimą nurodyta Sutarties bendrojoje dalyje.

- PO DARBŲ ATLIKIMO PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Technologinis aprašas skaitmenine kopija (su visais brėžiniais CAD ir PDF formatais);

  - Personalo kvalifikacinių pažymėjimų kopijos;

  - SPPP ir SPA kopijos (jei buvo atliekami suvirinimo darbai);

  - Panaudotų izoliacinių ir konstrukcinių medžiagų, įrangos eksploatacinių savybių deklaracijos ir sertifikatai;

  - Suvirinimui naudotų medžiagų sertifikatai;

  - kiti su Darbais susiję dokumentai;

  - Bandymų protokolai;

  - Paleidimo–derinimo darbų protokolas;

  - Atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktas.

- PRIEDAI

  - Priedas Nr. 1 – Inkaro katilinės įrengimų išdėstymo brėžiniai.