SAULĖS ELEKTRINĖS SU ELEKTROS ENERGIJOS KAUPIMO SISTEMA

(AKUMULIATORIAIS) PROJEKTAVIMO, ĮRANGOS TIEKIMO BEI MONTAVIMO DARBAIS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

Saulės fotovoltinės elektrinės (120 kW galios) su akumuliatorine energijos kaupimo sistema (300 kWh talpos) projektavimo paslaugos, įrangos tiekimas ir montavimo darbai, skirti užtikrinti pastovų elektros energijos tiekimą ikimokyklinio ugdymo įstaigos (vaikų darželio) "Rūta" (Irpinė, Kijevo regionas) pastatui.

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – Perkančioji organizacija arba CPVA).

  - Tiekėjas – pirkimą laimėjęs tiekėjas ar tiekėjų grupė, kuris / kuri atlieka šios techninės specifikacijos (toliau – Techninė specifikacija) 1 punkte nurodytus darbus, vadovaujantis Techninėje specifikacijoje nustatytais reikalavimais.

  - Naudotojas - ikimokyklinio ugdymo įstaigos (vaikų darželio) "Rūta" administracija.

  - Darbai – šioje Techninėje specifikacijoje nurodyta įranga, medžiagos, projektavimo paslaugos, montavimo, pajungimo ir derinimo darbai bei Naudotojo personalo apmokymo naudotis sistema paslaugos.

  - Projektas - Su Pirkėju ir Naudotoju suderintas projektas, parengtas laikantis Ukrainoje projektavimą reglamentuojančiais teisės aktais.

  - Techninė specifikacija – šis dokumentas su jame pateiktais reikalavimais saulės elektrinės su elektros energijos kaupimo sistema (akumuliatoriais) projektavimui, įrangai bei montavimo darbams.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

Saulės fotovoltinės elektrinės ir akumuliatorinės energijos kaupimo sistemos (akumuliatorių) įrengimo vieta – Mira g. 1-A, Irpinė, Buchos rajonas, Kijevo sritis, Ukraina (nuoroda: https://maps.app.goo.gl/CT5LSNpAAZdXjBes8?g_st=ic). Saulės fotovoltinė elektrinė įrengiama ant ikimokyklinio ugdymo įstaigos (vaikų darželio) "Ruta" pastato stogo, kitos elektrinei priskiriamos įrangos (taip pat ir akumuliatorių) įrengimo vieta parenkama projektavimo metu, sprendinius suderinus su Naudotojo atstovu.

Pateikiamas iliustratyvus situacijos planas (1 pav.).

1 pav. Situacijos planas. Esamo darželio pastato planas sklype bei stogo nuotrauka iš viršaus

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - SAULĖS FOTOVOLTINĖ ELEKTRINĖ

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1 | Saulės fotovoltinės elektrinės galia | 120 kW, ± 0,5 kW |
| 2 | Fotoelektrinių modulių efektyvumas pagal STC (Standard Test Conditions), %: | Ne mažiau kaip 19,5 % |
| 3 | Fotovoltinių modulių gamintojas ir fotovoltiniai moduliai | Fotovoltiniai moduliai turi būti monokristaliniai arba lygiaverčiai, ne prastesnių savybių nei monokristaliniai. Visi fotovoltiniai moduliai turi būti vieno tipo, vienodos galios ir to paties gamintojo. Įranga turi būti nauja, neeksploatuota, pagaminta ne anksčiau, kaip 24 mėnesiai iki faktinio įrangos pristatymo į montavimo vietą dienos. |
| 4 | Fotovoltinių modulių išdėstymas, montavimo vieta, tvirtinimo metodas ir konstrukcija | Saulės elektrinę planuojama montuoti ant ikimokyklinio ugdymo įstaigos (vaikų darželio) "Ruta" pastato stogo. Pastato stogas yra nuožulnus (apie 19° pasvyrimo kampas). Pridedamos stogo nuotraukos (priedas Nr. 3). Naudojamos montavimo konstrukcijos turi būti iš tvirtų, patvarių bei visą tarnavimo laikotarpį saulės ir atmosferos kritulių poveikyje lauko sąlygomis senėjimui bei korozijai atsparių medžiagų (pavyzdžiui, aliuminio lydinio, nerūdijančio arba cinkuoto plieno, arba lygiaverčių medžiagų). Konstrukcija turi atlaikyti vietines sniego ir vėjo apkrovas. Tiekėjas turi parinkti optimalų saulės fotovoltinės elektrinės tvirtinimo metodą, atsižvelgiant į esamo pastato stogo ypatybes ir galimus nelygumus, numatyti tvirtinimo konstrukcijas, kurios nepažeistų esamos darželio „Rūta“ pastato stogo dangos, užtikrintų maksimaliai mažą apkrovą esamoms stogo konstrukcijoms, užtikrintų optimalų fotovoltinių modulių išdėstymą ir jų pasvyrimo kampą. Turi būti siekiama efektyviausio elektros energijos generavimo. Tiekėjas prisiima pilną atsakomybę už tinkamų medžiagų panaudojimą ir konstrukcijos įrengimą. |
| 5 | Maksimali leistina stogo apkrova | Nežinoma. Tačiau pastatas ir stogo konstrukcijos yra rekonstruotos, stogo konstrukcijų sprendiniai pateikti prie pateikiamo pastato rekonstrukcijos projekto (priedas Nr. 2). Tiekėjas turės numatyti ir įrengti sistemą prisitaikant prie esamo darželio „Rūta“ pastato stogo ypatybių. Tiekėjas privalo atlikti stogo konstrukcijų apkrovos skaičiavimus pagal Ukrainos nacionalinius standartus ir užtikrinti, kad Tiekėjo įrengiama saulės elektrinė ir stogo konstrukcijos atlaikytų sniego bei vėjo apkrovas. |
| 6 | Inverteriai (įtampos keitikliai), kita įranga | Siūlomi inverteriai turi atitiktį šių standartų reikalavimus: - EN 50549-1:2019 ir EN 50549-2:2019, arba lygiaverčiam. - IEC 62109-1:2010 ir IEC 62109-2:2011, arba lygiaverčiams standartams. - IEC 62116:2014 arba lygiavertis. Montuojant, jungiant, konfigūruojant įrangą turi būti laikomasi kibernetinės saugos gerosios praktikos. Įranga turi būti nauja, neeksploatuota, pagaminta ne anksčiau, kaip 24 mėnesiai iki faktinio įrangos pristatymo į montavimo vietą dienos. Inverteriai (įtampos keitikliai) privalo turėti galimybę prijungti generatorių. |
| 7 | Žaibosauga | Jei nebus galimybės palaikyti saugaus saulės elektrinės atstumo nuo žaibolaidžių ir žaibosaugos elementų, tiekėjas savo kaštais privalės atlikti žaibosaugos sistemos korekcijas ir užtikrinti tinkamą žaibosaugą. Šiuo metu įrengtos žaibosaugos sistemos projektiniai sprendiniai pridedami prie šios Techninės specifikacijos (priedas Nr. 2). |
| 8 | Apsauga nuo viršįtampių, įžeminimas | Turi būti įrengta apsauga nuo viršįtampių, 0,4kV kintamos įtampos dalyje ir nuolatinės įtampos pusėje. Apsaugos nuo viršįtampių ir įžeminimo sistemos turi atitikti IEC 62305 standartą arba lygiavertį. Įranga ir saulės elektrinės konstrukcijos turi būti tinkamai įžeminta. |
| 9 | IP apsaugos klasė | Fotovoltiniai moduliai: Jungiamosios dėžutės: ≥ IP65 apsaugos klasė (arba lygiavertė). Kabelių jungtys: ≥ IP65 apsaugos klasė (arba lygiavertė). Inverteriai (įtampos keitikliai): ≥ IP65 apsaugos klasė (arba lygiavertė). |
| 10 | Garantija | Fotovoltiniams moduliams ir inverteriams (įtampos keitikliams) turi būti suteikta ne mažesnė, nei 10 metų garantija. Fotovoltinių modulių montavimo konstrukcijoms turi būti suteikta ne mažesnė, nei 10 metų garantija. Gamintojo suteikiama fotovoltinių modulių efektyvumo garantija po 25 metų eksploatacijos ne mažesnė, nei 80,0 %. |
| 11 | Atitikimas CE reikalavimams | Įranga turi atitikti CE reikalavimus. Tiekėjas pateikia CE atitikties deklaraciją. |
| 12 | Stebėsenos sistema | Taikoma. Išsamūs reikalavimai pateikti Techninės specifikacijos skyriuje REIKALAVIMAI STEBĖSENOS SISTEMAI. |
| 13 | Pirkėjo suvartojamas metinis/mėnesinis elektros energijos kiekis, kWh | ## Pateikiami faktiniai suvartojamos elektros energijos duomenys (Priedas Nr. 1). |

  - AKUMULIATORINĖ ENERGIJOS KAUPIMO SISTEMA (AKUMULIATORIAI)

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sistemos talpa | Ne mažiau kaip 300 kWh. |
| 2 | Cheminė sudėtis | Ličio geležies fosfato arba lygiavertės baterijos, t.y., tuo pat metu pasižyminčios tokio paties arba geresnio lygio sauga, mažomis techninės priežiūros išlaidomis, eksploatavimo laikotarpiu, didžiausiais įkrovimo ir iškrovimo koeficientais, galia ir energijos tankiu pagal EN 50178, EN IEC 62485-2 arba lygiaverčius standartus. Dalyvis turi pateikti techninius / mokslinius įrodymus, kurie turi būti įtraukti į pasiūlymą. |
| 3 | Akumuliatorių komplektavimas | Akumuliatoriai turi būti sudaryti iš modulių, su galimybe aptarnavimo metu keisti atskirus modulius, eksploatavimo patogumui. Galimybė keisti atskirus akumuliatorių modulius be specialios įrangos. Jeigu reikalinga speciali įranga, ji turi būti pristatyta kartu su Tiekėjo įrengiama įranga. |
| 4 | Akumuliatorių įrengimo vieta | Tiekėjas turi parinkti ir įsivertinti optimalią akumuliatorių įrengimo vietą, siekiant užtikrinti efektyvų ir sklandų visos elektrinės sistemos darbą. |
| 5 | Izoliuotasis veikimas | Turi būti užtikrintas sklandus automatinis perėjimas tarp eksploatavimo, prijungus prie energetinės sistemos, ir autonominio veikimo (atsijungus nuo energetinės sistemos). Perėjimo trukmė turi būti ne ilgesnė nei 100 ms. |
| 6 | Automatinis sinchronizavimasis | Sugrįžus į eksploatavimo režimą, prijungus prie energetinės sistemos, turi būti užtikrintas automatinis sinchronizavimas su elektros tinklu. Sinchronizavimo trukmė neturi viršyti 10 sekundžių, o sistema turi užtikrinti tinklo dažnio ir įtampos stabilumą. |
| 7 | DC srovės grandinės automatinis išjungiklis | Turi būti įrengti DC srovės automatiniai išjungikliai ir apsaugos nuo perkrovos, trumpo jungimo ir viršįtampių. DC išjungikliai turi būti tinkami sistemoms su ≥1 000 V nuolatinės įtampos. |
| 8 | Kibernetinio saugumo apsauga | Taikoma. Išsamūs reikalavimai pateikti Techninės specifikacijos skyriuje KIBERNETINIO SAUGUMO REIKALAVIMAI. |
| 9 | Prioritetinių vartotojų valdymas | Sistema turi būti sukonfigūruota taip, kad autonominio veikimo režimu prioritetą teiktų kritinėms darželio „Rūta“ pastato sistemoms (pvz., šildymui, apšvietimui, IT sistemoms, vėdinimui). |
| 10 | Garantija | Akumuliatorių sistemai turi būti suteikta ne trumpesnė nei 10 metų garantija arba ne mažiau kaip 4 000 įkrovimo/iškrovimo ciklų garantija, užtikrinant likutinę talpą, ne mažesnę kaip 80% nominalios talpos po garantinio laikotarpio. Garantija turi apimti gamyklinius defektus, degradaciją virš nurodyto lygio ir netinkamo veikimo atvejus dėl gamintojo kaltės. |
| 11 | Apsauga | Ne mažiau nei IP55 komponentams, montuojamiems lauko sąlygomis arba vietose, kur galimas dulkių ir vandens poveikis. |
| 12 | Atitikimas CE reikalavimams | Įranga turi atitikti CE reikalavimus. Tiekėjas pateikia CE atitikties deklaraciją. |

PREKIŲ KILMEI BEI TIEKĖJŲ / GAMINTOJŲ PATIKIMUMUI KELIAMI REIKALAVIMAI:

- Prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, montavimo elementus bei medžiagas) kilmė privalo būti iš Europos Sąjungos (ES) arba Europos Ekonominei Erdvei (EEE) priklausančios valstybės. Tiekėjas privalės pateikti prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, montavimo elementus bei medžiagas) kilmę įrodančius dokumentus: kartu su pasiūlymu tiekėjas privalės pateikti pagrindinių pirkimo objekto sudedamųjų dalių (fotovoltinių modulių, inverterių ir akumuliatorių) kilmės įrodymus; visų kitų medžiagų ir tvirtinimo elementų – prekių pristatymo metu.

- Perkančioji organizacija Pirkimo procedūrų metu numato kelti specialiuosius reikalavimus, susijusius su nacionalinio saugumo interesų užtikrinimu.

ESAMOS SITUACIJOS APRAŠYMAS

- Saulės fotovoltinės elektrinės ir akumuliatorinės energijos kaupimo sistemos (akumuliatorių) įrengimo vieta – Mira g. 1-A, Irpinė, Buchos rajonas, Kijevo sritis, Ukraina.

- Saulės fotovoltinė elektrinė įrengiama ant darželio „Rūta“ pastato stogo, kitos elektrinei priskiriamos įrangos (taip pat ir akumuliatorių) įrengimo vieta parenkama projektavimo metu, sprendinius suderinus su Naudotojo atstovu.

- Elektros sistemos projektavimas ir projektuojamos elektrinės įranga turi būti suderinta su darželio elektros įvado maksimaliu pajėgumu – 158 kW. Projektuojama saulės elektrinė, akumuliatorių sistema ir jų įkrovimo valdikliai turi užtikrinti, kad bendra momentinė apkrova neviršytų šios ribos, atsižvelgiant į kitų darželio sistemų poreikius. Turi būti užtikrintas sistemų ir visos darželio infrastruktūros suderinamumas ir sklandus sistemų veikimas.

- Prie Techninės specifikacijos pridedami aktualūs įgyvendinto darželio „Rūta“ remonto darbų projektiniai sprendiniai (žymuo 2022 - 1) (toliau – Projektas) (priedas Nr. 2). Šie sprendiniai pateikiami Tiekėjui, kad šis tiksliai ir iš anksto įsivertintų galimas Techninėje specifikacijoje nurodytos įrengti saulės elektrinės pajungimo vietas, numatomos įrangos ir akumuliatorių išdėstymo ir pajungimo vietas.

- Tiekėjo suprojektuota ir įrengta saulės elektrinės su akumuliatoriais sistema turi būti sklandžiai sujungta (integruota) į esamą darželio „Rūta“ infrastruktūrą, turi būti užtikrintas sklandus elektros tiekimas tiek įprasto veikimo atveju, tiek nutrūkus elektros tiekimui iš tinklų bei veikiant autonominiu režimu (naudojant saulės elektrinės generuojamą energiją ar akumuliatorių sukauptą energiją).

SISTEMOS SUDERINAMUMAS SU ESAMA DARŽELIO INFRASTRUKTŪRA

- Automatinis perėjimas: Sistema turi užtikrinti sklandų automatinį perėjimą tarp autonominio režimo ir įprasto elektros energijos tiekimo iš elektros tinklų (ir atvirkščiai). Kai saulės energijos gamyba ar elektros tinklo pajėgumas yra nepakankami, turi būti naudojama akumuliatorių sukaupta elektros energija.

- Sinchronizacija: Turi būti užtikrintas automatinis sinchronizavimas su tinklo įtampos, dažnio ir galios parametrais, kai sistema persijungia tarp saulės energijos, akumuliatorių ir tinklo tiekimo režimų.

- Prioritetai: Energijos tiekimo prioritetai turi būti nustatyti taip:

  - Saulės energijos naudojimas – visų pirma turi būti naudojama saulės elektrinės pagaminta energija tiesiogiai vartotojų poreikiams tenkinti.

  - Elektros tinklo energija – jei saulės energijos gamyba yra nepakankama, energijos poreikis turi būti padengiamas iš elektros tinklų, jei jie prieinami ir patikimi.

  - Akumuliatorių energijos naudojimas – naudojami energijos trūkumui kompensuoti tais atvejais, kai saulės ir tinklo energijos nepakanka.

- Stabilumas ir apsaugos: Sistema turi užtikrinti stabilų veikimą esant kintamai apkrovai, įskaitant apsaugą nuo sinchronizacijos klaidų, perkrovų ir trumpojo jungimo.

- Valdymas: Energijos srautų valdymas turi būti automatizuotas ir optimizuotas, kad užtikrintų maksimalų saulės energijos naudojimą ir akumuliatorių darbo efektyvumą.

- Akumuliatorių įkrovimo reikalavimai

  - Įkrovimo trukmė: akumuliatoriai turi turėti greito įkrovimo galimybę, greitas įkrovimas turi būti saugus ir neturi viršyti gamintojo rekomendacijų.

  - Technologija: Kaupikliai turi būti pagaminti naudojant Ličio geležies fosfato technologiją arba lygiavertę, užtikrinančią greitą ir patikimą įkrovimą, nepažeidžiant akumuliatorių tarnavimo trukmės ir saugumo.

  - Suderinamumas su tinklu: Įkrovimo režimas turi būti suderintas su darželio elektros įvado galia, siekiant užtikrinti efektyvų ir nepertraukiamą elektros naudojimą.

  - Greito įkrovimo režimas:

Greito įkrovimo režimas turi būti vykdomas tik esant tinkamoms sąlygoms ir naudojant gamintojo sertifikuotus įkrovimo valdiklius.

Įkrovimo srovė ir įtampa turi būti parinkta taip, kad nebūtų viršijamos gamintojo rekomendacijos ir būtų išlaikytas akumuliatorių tarnavimo laikas.

Kadangi elektros tiekimas gali būti ribotas laiko intervalais, akumuliatorius turi būti pritaikytas efektyviai išnaudoti šiuos intervalus greito įkrovimo būdu, siekiant užtikrinti darželio veiklą be trikdžių.

Akumuliatoriai turi būti apsaugoti nuo perkrovos, perkaitimo ir kitų galimų pažeidimų naudojant įkrovimo valdiklius su pažangiomis apsaugos funkcijomis.

Įkrovimo pajėgumas ir trukmė turi būti patvirtinti sistemos paleidimo-derinimo metu.

REIKALAVIMAI STEBĖSENOS SISTEMAI

- Stebėsenos sistemos privalomumas

Saulės elektrinės sistema, įskaitant inverterius, akumuliatorių valdymo sistemą ir visus pagrindinius komponentus (toliau – Sistema), privalo būti integruota su stebėsenos sistema, užtikrinančia duomenų rinkimą, analizę ir Sistemos valdymą.

- Stebėsenos rodikliai
Stebėsenos sistema turi užtikrinti, kad būtų galima stebėti ir atvaizduoti šiuos parametrus:

  - Suminė pagaminta elektros energija.

  - Momentinė generuojama galia.

  - Įtampos ir srovės kokybiniai rodikliai (pvz., įtampos lygis, dažnis).

  - Pagamintos elektros energijos kiekis pagal pasirinktą laikotarpį.

  - Akumuliatorių būklė, įskaitant įkrovos/iškrovos lygį ir likutinę talpą.

  - Gedimų stebėsena ir diagnostika.

  - Sistemos efektyvumo rodikliai (pvz., kWh/kWp).

- Duomenų perdavimas ir saugojimas

Sistema turi užtikrinti, kad visi duomenys būtų perduodami šifruotais protokolais (pvz., TLS, HTTPS). Stebėsenos sistema turi turėti vietinę duomenų saugyklą, kuri užtikrintų duomenų rinkimą ir saugojimą bent 30 dienų laikotarpiui, net jei tinklo ryšys nutrūksta.

- Gedimų ir įspėjimų pateikimas

Sistema turi turėti funkciją realiuoju laiku įspėti apie gedimus, siunčiant pranešimus el. paštu, SMS ar per mobiliąją aplikaciją. Gedimų istorija turi būti saugoma ir pasiekiama analizei.

- Komunikacijos technologijos

Saulės elektrinės valdymo blokas turi būti komplektuojamas su LTE/5G moduliu (arba lygiaverčiu), kuris užtikrins komunikaciją su stebėsenos sistema. Jei mobilusis ryšys yra nepakankamas, sistema turi palaikyti alternatyvų ryšio sprendimą, pvz., vietinį Wi-Fi tinklą arba laidinį ryšį.

- Kibernetinio saugumo reikalavimai

Visi stebėsenos sistemos duomenys ir valdymas turi atitikti kibernetinio saugumo reikalavimus, aprašytus Kibernetinio saugumo reikalavimų skyriuje.

- Sistemos naudojimo paprastumas

Stebėsenos sistema turi turėti intuityvią ir vartotojui patogią sąsają, prieinamą per kompiuterį arba mobiliąją aplikaciją.

- Garantijos reikalavimai

Tiekėjas turi užtikrinti, kad stebėsenos sistema ir jos programinė įranga veiks sklandžiai ne mažiau kaip 10 metų. Garantija turi apimti visus funkcinius komponentus, įskaitant LTE/5G (arba lygiavertį), modulį, duomenų saugyklą ir pagrindines sistemos funkcijas.

KIBERNETINIO SAUGUMO REIKALAVIMAI

- Visa siūloma saulės elektrinės sistema įskaitant inverterius, akumuliatorių valdymo sistemą, stebėsenos įrangą ir valdymo modulius (toliau – Sistema), turi atitikti kibernetinio saugumo reikalavimus pagal IEC 62443 arba lygiaverčius standartus.

- Sistema turi būti izoliuota nuo viešų tinklų arba prijungta per saugias tinklo užkardas (angl. firewalls), siekiant sumažinti galimą kibernetinių atakų riziką.

- Autentifikacija ir prieigos kontrolė.

Sistema turi užtikrinti, kad prieiga prie jos būtų galima tik per saugias autentifikacijos procedūras (pvz., naudojant unikalius vartotojo identifikatorius ir stiprius slaptažodžius).

Turi būti įdiegtos priemonės, ribojančios neautorizuotą prieigą prie įrangos ir tinklo.

- Duomenų perdavimo saugumas.

Visa duomenų perdavimo komunikacija tarp Sistemos komponentų (pvz., inverterio, akumuliatorių, stebėsenos įrangos) ir išorinių tinklų turi būti šifruota naudojant saugius protokolus (pvz., TLS, HTTPS).

- Programinės įrangos atnaujinimai ir pažeidžiamumų valdymas.

Tiekėjas turi užtikrinti, kad visai Sistemai reguliariai būtų atliekami programinės įrangos atnaujinimai, įskaitant saugumo pataisas. Tiekėjas turi užtikrinti neatlygintiną šios sistemos funkcionavimą ir atnaujinimą ne mažiau kaip 10 metų, nuo įrengimo dienos.

- Incidentų stebėsena ir valdymas.

Sistema turi būti sukonfigūruota taip, kad būtų galima aptikti ir stebėti neįprastą veiklą, pvz., nesankcionuotus prisijungimus ar įrangos darbo trikdžius.

BENDRI REIKALAVIMAI

- Darbai apima visas medžiagas, įrangą, darbus ir paslaugas, būtinas pilnam įrengimui. Žodžiai „pilnas įrengimas“ turi reikšti ne tik Darbų atitikimą ir įrengimus, nurodytus Techninėje specifikacijoje, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam Darbų atlikimui ir tinkamam Sistemos eksploatavimui. Tiekėjas turi užtikrinti, kad darbai būtų atlikti teisinga seka. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad visos Darbų dalys ir visos medžiagos, įranga ir sistemos tarpusavyje būtų suderintos.

- Saulės fotovoltinė elektrinė (120 kW galios) su akumuliatorine energijos kaupimo sistema (300 kWh talpos) turi būti suprojektuota ir įrengta pagal galiojančius teisės aktus ir techninius reikalavimus, ji turi būti tinkamai prijungta prie esamų pastatų sistemų, įskaitant, tačiau neapsiribojant:

  - Projekto parengimu, sprendinius derinant su Pirkėju;

  - Projektas turi būti derinamas su asmenimis, įstaigomis ir organizacijomis, su kuriomis, pagal Ukrainoje galiojančių teisės aktų reikalavimus, toks projektas turi būti suderintas;

  - Darbai apima visus Techninėje specifikacijoje numatytus Darbus ir visus būtinus atlikti darbus (net jei tokie darbai ir tiksliai nenurodyti Techninėje specifikacijoje) objekto sklandžiam veikimui ir visų elementų sujungimu į vientisą veikiančią sistemą bei paleidimo ir derinimo darbais.

- Tiekėjas turi vykdyti visus Ukrainoje galiojančius normatyvinius reikalavimus ir taisykles. Medžiagos turi atitikti tai prekių rūšiai keliamus reikalavimus bei turi būti sertifikuotos bent vienoje iš Europos sąjungos arba EEE šalių arba turėti kitą lygiavertį dokumentą. Pirkėjui pareikalavus Tiekėjas prieš darbų pradžią turi pateikti medžiagų sertifikatus arba kitus lygiaverčius dokumentus.

- Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti reikalavimus ir turi būti nauji. Darbų atlikimo eigoje visos medžiagos, gaminiai ir įranga turi būti pateikti su: gamintojo rekvizitais, gamintojo atpažinimo ženklu; specifikacija; nuoroda kam skiriama; pagaminimo data; sertifikatu, atitikties liudijimu ir pan.

- Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti Techninės specifikacijos ir projekto kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu. Techninėje specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami.

- Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime.

- Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal darbų atlikimo grafiką. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais.

- Pristatyta įranga ir gaminiai, medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio, įrangos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų nuorodų. Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir, jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis Tiekėjo sąskaita. Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus visiškai atsako Tiekėjas.

- Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir geriausiai prieinamus darbo metodus, pasitelkiant patyrusius ir tinkamai paruoštus specialistus. Darbų atlikimo eiliškumas, medžiagų ir įrengimų parinkimas iš anksto, prieš darbų pradžią, derinami su Pirkėjo ir Naudotojo atsakingais asmenimis.

- Tiekėjas vykdydamas darbus privalo pasirūpinti kitų aplinkui esančių pastatų apsauga nuo apgadinimo, purvo ir statybinių dulkių. Rūšiuoti statybines atliekas ir išvežti savo sąskaita. Įrengti statybvietę vadovaujantis geraja praktika. Tiekėjas darbų metu privalo pasirūpinti darbuotojų sauga ir sveikata. Prieš pradedant darbus su Pirkėjo atsakingu asmeniu suderinti technologinį projektą ir technologines korteles.

- Tiekėjas yra atsakingas už darbų statybos aikštelėje koordinavimą. Tiekėjas sudaro darbų vykdymo planą prieš pradedant darbus, o statybų darbų metu užtikrina, kad darbai vyktų teisingai, pagal projekto sumanymą ir parengtą statybos darbų technologijos projektą. Visi darbai, kurie reikalaus perdarymo dėl aplaidumo šiuo aspektu, nesudarys pagrindo papildomam apmokėjimui ar galutiniam darbų termino pratęsimui. Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant geriausius prieinamus darbo metodus, o taip pat pagal gerają gamybinę patirtį. Darbų sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto. Ypač būtina įvertinti darbų eiliškumą, kad paskesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų kokybei. Nebaigtos ir užbaigtos darbų dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi būti saugoma nuo mechaninio poveikio, purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per didelės kaitros ar per greito džiūvimo.

- Tiekėjo siūlomos prekės (medžiagos, produktai, įranga), nekeičiant kainos, Pirkėjo sutikimu gali būti pakeistos kitomis, jeigu prekės nebegaminamos ir Tiekėjas Pirkėjui pateikia tai pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui, gamintojo raštą / patvirtinimą, kad Prekė nebegaminama). Tiekėjas taip pat privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius, jog naujos prekės visiškai atitinka Techninę specifikaciją ir Tiekėjo pasiūlyme nurodytas techninių rodiklių reikšmes, yra ne prastesnės, o lygiavertės ar geresnės kokybės. Toks Prekės (-ių) keitimas įforminamas raštu sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties.

- Darbams turi būti taikoma nemokama kokybės garantija. Garantinis laikotarpis prasideda nuo Darbų perdavimo–priėmimo momento. Garantijų laikotarpiai:

- FOTOVOLTINIAI MODULIAI IR MONTAVIMO KONSTRUKCIJOS – ne mažiau kaip 10 metų.

- ĮTAMPOS KEITIKLIAI (INVERTERIAI) – ne mažiau kaip 10 metų.

- FOTOVOLTINIŲ MODULIŲ TVIRTINIMO KONSTRUKCIJOS – ne mažiau kaip 10 metai.

- AKUMULIATORIŲ SISTEMA - 10 metų garantija arba ne mažiau kaip 4 000 įkrovimo/iškrovimo ciklų garantija.

- KITI ĮRENGINIAI, MEDŽIAGOS IR DARBAI – ne mažiau kaip 2 metai.

- Tiekėjas privalo garantuoti, kad pateiktą įranga, prekės yra naujos, nenaudotos ir be defektų. Jei paaiškėja, kad įranga, prekės turi defektų, atrodo arba veikia ne taip kaip deklaruota (neatitinka Tiekėjo pasiūlymo ir/ar Techninės specifikacijos), Tiekėjas turi jas nemokamai pakeisti naujomis. Gedimai atsiradę dėl brokuotų medžiagų, prekių, įrangos gamybos klaidų turi būti šalinami nemokamai per 20 darbo dienų, o nekokybiškos ar Techninės specifikacijos neatitinkančios prekės, įranga, medžiagos (ar jų dalys) turi būti pakeistos naujomis per 20 darbo dienų nuo neatitikimo užfiksavimo momento.

- Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo galutinio Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Pastebėtų klaidų ar funkcionalumų sutrikimų tvarkymas privalo būti įtrauktas į garantinį terminą. Tiekėjas garantiniu laikotarpiu savo lėšomis atlieka remontą, įskaitant sugedusių elementų, medžiagų keitimą.

REIKALAUJAMA DOKUMENTACIJA PO SAULĖS ELEKTRINĖS SU AKUMULIATORIAIS ĮRENGIMO

Techninė dokumentacija:
1.1. Prekių, įrangos, medžiagų gamintojų parengti dokumentai (techniniai aprašymai, sertifikatai, pasai ir kt.).
1.2. Sistemos montavimo brėžiniai ir schemos (originalai ir kopijos skaitmeniniu formatu).
1.3. Panaudotų medžiagų sąrašas, pateiktas skaitmeniniu formatu (nurodoma: prekės/elemento pavadinimas, kodas, kiekis, gamintojas ir pan.).

1.4. Visi pateikiami dokumentai ir formatai turi būti iš anksto suderinti su Pirkėju.

Programinė įranga ir prisijungimo duomenys:
2.1. Visų programinės įrangos licencijų originalai ar kopijos (jei taikoma).
2.2. Stebėsenos sistemos prisijungimo duomenys (vartotojo vardai, slaptažodžiai, konfigūracijos failai).
2.3. Prijungimui reikalingi kabeliai ir sąsajos (jei įranga turi programuojamus komponentus).

Eksploatavimo dokumentacija:
3.1. Sistemos naudojimo ir priežiūros instrukcija Ukrainiečių ir Anglų kalbomis (1 spausdinta kopija ir 1 elektroninė kopija).
3.2. Garantiniai dokumentai visiems sistemos komponentams (pvz., moduliai, inverteriai, akumuliatoriai, stebėsenos sistema).

Įvykdytų darbų dokumentacija:
4.1. Atliktų darbų aktai ir jų priedai (detalus darbų ir montavimo sąrašas).

4.2. Visi pateikiami dokumentai ir formatai turi būti iš anksto suderinti su Pirkėju.

Sertifikatai ir bandymų protokolai:
5.1. Sistemos paleidimo-derinimo aktas, patvirtinantis tinkamą veikimą.
5.2. Įrangos atitikimo standartams sertifikatai.
5.3. Elektros saugos bandymų protokolai (pvz., įžeminimo, viršįtampių apsaugos bandymų).

PRIEDAI

Priedas Nr. 1. Faktiniai suvartojamos elektros energijos duomenys.

Priedas Nr. 2. Projektas. Pastato rekonstrukcijos projektas (žymuo 2022-1).

Priedas Nr. 3. Stogo nuotraukos.