1 priedas

PRAĖJIMO KONTROLĖS ĮRENGIMO DARBų

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Reikalavimai atliekant darbus:

- Rangovas, vadovaudamasis teisės aktų nustatytais reikalavimais privalo atlikti:

  - Administraciniame pastate (unikalus numeris: 4400-0359-3884, bendras plotas – 921,98 kv. m), esančiame Livonijos g. 10, Joniškyje;

  - Administraciniame pastate (unikalus numeris: 4400-1852-4822, bendras plotas – 1202,40 kv. m), esančiame Livonijos g. 19A, Joniškyje;

  - Administraciniame pastate (unikalus numeris: 2797-3008-4039, bendras plotas – 1463,71 kv. m), esančiame Ramygalos g. 151, Panevėžyje,

praėjimo kontrolės įrengimo darbus (toliau – Darbus), kaip tai numatyta šioje techninėje specifikacijoje per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, statybos techniniais reglamentais, higienos normų reikalavimais ir kitais susijusiais dokumentais.

- Rangovas baigęs darbus privalo apmokyti paskirtus Užsakovo darbuotojus naudotis sistema ir pateikti pilnai sukomplektuotą praėjimo kontrolės išpildomąją dokumentaciją su visų lygių prisijungimo kodais skaitmeniniame formate su naudojimosi instrukcijomis, sistemos išbandymo aktus.

- Rangovas privalo Darbus atlikti naudojantis savo įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis. Visos Darbų metu naudojamos medžiagos, įranga bei gaminiai turi būti nauji, sertifikuoti ir nenaudoti, turintys eksploatacinių savybių deklaracijas.

- Rangovas privalo Darbų vykdymo metu nepažeisti šalia Darbų zonos esančių komunikacijų, pastato konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančių įrenginių. Rangovas, pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailą bei patalpose esančius įrenginius, per terminą, kurį raštu suderina su Užsakovu, pažeidimus turės pašalinti savo lėšomis. Rangovas taip pat įsipareigoja užtikrinti greta Darbų zonos ir joje esančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamų pavojų bei atsakyti už juos.

- Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų bei užtikrinti, kad visi Rangovo samdomi darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas ar jo pavaldiniai nesilaikytų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų

- Rangovas privalo į pasiūlymo kainą įtraukti visas su Darbo atlikimu susijusias išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant praėjimo kontrolės išpildomąją dokumentaciją, mechanizmus, palipimo priemones, atliekų išnešimą ir utilizavimą, darbo zonos valymą po kiekvienos darbo dienos, visus reikalingus.

- Rangovas, atlikęs Darbus, įsipareigoja iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, išgabenti po Darbų likusias statybines atliekas.

- Rangovas gavęs nusiskundimų dėl triukšmo iš pastato naudotojų, privalo imtis priemonių triukšmui mažinti. Rangovas gręžimo Darbų laiką kabinetuose turi derinti atskirai su AB Turto banko atstovais bei kitais pastato naudotojais.

- Rangovas privalo gręžimo Darbus atlikti naudojantis papildomai ir dulkių siurbliu, siekiant sumažinti dulkių kiekį.

- Siūlomą įranga turi būti pagaminta NATO/Europos Sąjungos valstybių narių arba draugiškų joms šalių. Rangovas turi užtikrinti, kad siūlomų prekių kilmė nėra iš valstybių ar teritorijų, su kuriomis susijusiems pasiūlymams taikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalies nuostatos, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo.

- Rangovas turi užtikrinti montuojamai įrangai garantinį aptarnavimą ne mažesniam, kaip 2 metų laikotarpiui.

- Rekomenduojama, kad Tiekėjas atliktų tikslius darbų ir medžiagų pamatavimus vietoje ir įvertintų galimus netikslumus bei darbų sudėtingumą, t. y. potencialus Tiekėjas gali apžiūrėti objektą, kas gali būti reikalinga rengiant pasiūlymą. Prieš atvykstant būtina atvykimo laiką ir datą iš anksto suderinti su Užsakovo atsakingu darbuotojais:

12.1. Joniškio mieste su Turto priežiūros skyriaus Panevėžio turto priežiūros grupės techninės priežiūros inžiniere Irina Nikulkiene, tel. +370 687 06714 arba su Turto priežiūros skyriaus Panevėžio turto priežiūros grupės techninės priežiūros inžinieriumi Romu Jonkumi, tel. +370 677 92261.

12.2.  Panevėžio mieste su Turto priežiūros skyriaus Panevėžio turto priežiūros grupės vadovu Arūnu Sprainaičiu, tel. +370 6 39 80302.

- Rangovas, teikdamas komercinį pasiūlymą darbams, kartu privalo pateikti ir lokalinę sąmatą. Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pateikti suderinti detalius sąmatinius skaičiavimus kiekvienam objektui atskirai(toliau – Lokalinė sąmata), techninėje specifikacijoje nurodytiems darbams atlikti. Lokalinė sąmata turi būti pateikta .pdf arba .xlsx (arba lygiaverčiais) formatais, atsižvelgiant į VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro patvirtintus (įregistruotus) darbų, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvus (pagal UAB „Sistela“ ar lygiaverčių rinkinių struktūrą). Lokalinės sąmatos forma pridedama kaip Techninės specifikacijos priedas Nr. 1. Rangovui nepateikus Lokalinės sąmatos sutartyje nustatytu terminu, Užsakovas įgyja teisę sulaikyti mokėjimus iki kol Rangovas tinkamai įvykdys minėtą prievolę.

- Užsakovas priims atliktus darbus vadovaudamasis prie Sutarties pridėta Technine specifikacija ir Lokaline sąmata bei pasirašydamas atskirus objektų atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktus, kuriuose turi būti nurodyti faktiškai atliktų darbų kiekiai.

II. Praėjimo kontrolės įrengimo aprašymas:

- Rangovas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę ir programinę įrangą su neribotomis licencijomis.

- Kiekvienos durys turinčios kortelinį praėjimą turi turėti galimybę atskirai programuoti laiko režimą ir statusą.

- Vieno tipo praėjimo kontrolės kortelės turi veikti su visais skaitytuvais.

- Praėjimo kontrolės sistemos kontroleris turi turėti galimybę būti pajungtas į internetinį tinklą ir jų apjungimui uždarame tinkle, privedamas internetinis CAT6 kabelis.

- Programinė įranga turi būti suderinama su Windows 10 operacinė sistema ir turėti galimybę:

  - Administruoti sistemos vartotojus ir vartotojų grupes.

  - Peržiūrėti įvykius sistemoje. Realiame laike vykdyti įvykių, aliarminių pranešimų stebėjimą kompiuteryje.

  - Duomenų fiksavimas ir saugojimas (duomenų bazė) su galimybę eksportuoti duomenis (apie vartotojus, įvykius ir pan.) į *.txt arba *.csv tipo bylas.

  - Galimybė sukurti, bei priskirti vartotojams ar jų grupėms praėjimo tvarkaraščius.

  - Valdyti durų kontrolerį (pvz.: atidaryti duris, perkrauti kontrolerį ir pan.)

- Praėjimo kontrolė turi būti sujungta su gaisrine signalizacija.

- Praėjimo kontrolė turi turėti automatiškai nustatytą vasaros/žiemos laiką, kuris be papildomo programavimo automatiškai koreguos laiką.

- Pagrindinių įėjimų ir vidinio kiemo durų praėjimo kontrolė turi būti suprogramuota darbo dienomis užsiblokuoti nuo 17 valandos iki 8 valandos, o likusiomis valandomis būti atsiblokavus. Kaip papildomą apsaugą suprogramuoti, jog atsiblokuotų tik tada, kai nors vienas asmuo buvo pridėjęs aktyvų raktą. Tikslius užsiblokavimo, atsiblokavimo laikotarpius derinti montavimo metu.

- Praėjimo kontrolės kontroleris ir pagrindinis valdiklis montuojamas rakinamoje, sandarioje metalinė komutacinėje dėžutėje (durelės ir korpusas turi būti įžeminti) su Užsakovu suderintoje vietoje.

- Praėjimo kontrolės sumontuojama ant durų (Livonijos g. 19A, Joniškyje – 4 vnt., Livonijos g. 10, Joniškyje – 3 vnt., Ramygalos g. 151, Panevėžyje – 2 vnt.). Ant durų montuojami kombinuoti skaitytuvai (įeiti su eigos raktu arba suvedant kodą), elektromagnetai ir šviečiantys praėjimo sistemos mygtukai durų elektromagnetui atblokuoti. Matomi laidai montuojami baltos spalvos plastikiniame lovelyje.

- Praėjimo kontrolės įėjimui turi būti suprogramuoti po 50 įeigos raktų (kiekvienam objektui atskirai), raktų parinkimą derinti su Užsakovu. Užsakovo turimus raktus suprogramuoti į sistemą.

- Užsakovui pageidavus, turi būti įrašyta programinė įranga praėjimo kontrolės administravimui/valdymui.  Programinės įrangos licencijos bei jos atnaujinimai turi būti nemokami. Suteikiami visų lygių programiniai kodai.

- Techniniai reikalavimai įrangai:

PRAĖJIMO KONTROLĖS CENTRINIS VALDIKLIS

Sąsaja: RS-485

Įrenginių palaikymas: ne mažiau 20 durų kontrolerių palaikymas sistemoje

Integracija su apsaugos signalizacija: Taip

Maitinimas: 12V DC

Tinklo sąsaja: RJ45 jungtis pajungimui į kompiuterinį tinklą (10/100 Ethernet)

Įvykių kiekis sistemos atmintyje: ne mažiau 1000 įvykių

Vartotojų valdiklyje: ne mažiau 1000 vartotojų

Identifikatorių tipai: Kiekvienam vartotojui gali būti priskiriami kortelės, kodai

DURŲ KONTROLERIS

Sąsaja: RS-485

Palaikomas OSDP ryšys per RS-485 sąsaja.

Relinis išėjimas: elektromagnetinio durų užrakto valdymui

Relinis išėjimas: durų statuso kontrolei

Relinis išėjimas durų atrakinimui mygtuku

Galimybė automatiškai atrakinti duris gavus gaisro aliarmo signalą

Papildomas NC tipo sabotažo (tamperio) įėjimas

Maitinimas: 12V DC

Įvykių kiekis sistemos atmintyje: ne mažiau 1000 įvykių

Vartotojų valdiklyje: ne mažiau 1000 vartotojų

NUOTOLINIŲ KORTELIŲ SKAITYTUVAS

Saugumo klasė: IP54

Sąsaja: RS-485

Palaikomas OSDP ryšys per RS-485 sąsaja

Montuojamas tiesiai ant sienos/durų rėmo

Praėjimo autorizacija naudojant nuotolines korteles

Gali veikti lauko sąlygomis

Maitinimas: 12V DC

EL. SKLENDĖ/ELEKTROMAGNETAS

Laikymo jėga: ne mažiau 300 kg

Maitinimo įtampa: 12V DC

Rangos metu parenkamas spynos tipas (sklendė ar elektromagnetas) pagal duris. Prioritetas el. sklendė.

IŠĖJIMO MYGTUKAS

Nerūdijančio plieno korpusas, metalinis mygtukas

NO/NC kontaktai

TRANSFORMATORIUS

230V/20V AC, 60VA

tinkamas OPU-3 P korpusui

KABELIS FTP

FTP kabelis vidaus sąlygoms.

Kategorija: 5e

Degumo klasė: Cca

Behalogenis

KABELIS MAITINIMO

Gyslų skaičius ir skersmuo: 3 x 1,5 mm2; 2 x 0,75 mm2

Vardinė įtampa: 300/500V

Degumo klasė: Cca

Behalogenis

INSTALIACINIS LOVELIS

Įvairių matmenų

Medžiaga: PVC

IV. Praėjimo kontrolės preliminarus medžiagų kiekių žiniaraštis:

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRAĖJIMO KONTROLĖS SISTEMA LIVONIJOS G. 19A, JONIŠKYJE |  |  |  |  |
| 1. | Durų kontroleris |  | Vnt. | 4 |
| 2. | Praėjimo kontrolės centrinis valdiklis |  | Vnt. | 1 |
| 3. | Maitinimo šaltinis |  | Vnt. | 5 |
| 4. | Akumuliatorius | 12V, 7Ah -18Ah | Vnt. | 5 |
| 5. | Išėjimo mygtukas |  | Vnt. | 4 |
| 6. | Elektromechaninė spyna (prioritetas) arba (elektromagnetas) |  | Vnt. | 4 |
| 7. | Kortelių skaitytuvas |  | Vnt. | 4 |
| 8. | Atstuminė kortelė / žetonai |  | Vnt. | 50 |
| 9. | Kabelis | 4x0,22 | Kompl. | 1 |
| 10. | El. maitinimo kabelis | Cu 2x0,75 | Kompl. | 1 |
| 11. | Kabelis | FTP 6e cat | Kompl. | 1 |
| 12. | PVC lovelis |  | Kompl. | 1 |
| 13. | Instaliacinės medžiagos |  | Kompl. | 1 |
| 14. | Montavimo darbai, įrangos programavimas, testavimas, techninės dokumentacijos sukūrimas |  | Kompl. | 1 |
| 15. | Senos įeigos kontrolės demontavimas |  | Kompl. | 1 |

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRAĖJIMO KONTROLĖS SISTEMA LIVONIJOS G. 10, JONIŠKYJE |  |  |  |  |
| 1. | Durų kontroleris |  | Vnt. | 3 |
| 2. | Praėjimo kontrolės centrinis valdiklis |  | Vnt. | 1 |
| 3. | Maitinimo šaltinis |  | Vnt. | 4 |
| 4. | Akumuliatorius | 12V, 7Ah -18Ah | Vnt. | 4 |
| 5. | Išėjimo mygtukas |  | Vnt. | 3 |
| 6. | Elektromechaninė spyna (prioritetas) arba (elektromagnetas) |  | Vnt. | 3 |
| 7. | Kortelių skaitytuvas |  | Vnt. | 3 |
| 8. | Atstuminė kortelė / žetonai |  | Vnt. | 50 |
| 9. | Kabelis | 4x0,22 | Kompl. | 1 |
| 10. | El. maitinimo kabelis | Cu 2x0,75 | Kompl. | 1 |
| 11. | Kabelis | FTP 6e cat | Kompl. | 1 |
| 12. | PVC lovelis |  | Kompl. | 1 |
| 13. | Instaliacinės medžiagos |  | Kompl. | 1 |
| 14. | Montavimo darbai, įrangos programavimas, testavimas, techninės dokumentacijos sukūrimas |  | Kompl. | 1 |

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRAĖJIMO KONTROLĖS SISTEMA RAMYGALOS G. 151, PANEVĖŽYJE |  |  |  |  |
| 1. | Durų kontroleris |  | Vnt. | 2 |
| 2. | Praėjimo kontrolės centrinis valdiklis |  | Vnt. | 1 |
| 3. | Maitinimo šaltinis |  | Vnt. | 3 |
| 4. | Akumuliatorius | 12V, 7Ah -18Ah | Vnt. | 3 |
| 5. | Išėjimo mygtukas |  | Vnt. | 2 |
| 6. | Elektromechaninė spyna (prioritetas) arba (elektromagnetas) |  | Vnt. | 2 |
| 7. | Kortelių skaitytuvas |  | Vnt. | 2 |
| 8. | Atstuminė kortelė / žetonai |  | Vnt. | 50 |
| 9. | Kabelis | 4x0,22 | Kompl. | 1 |
| 10. | El. maitinimo kabelis | Cu 2x0,75 | Kompl. | 1 |
| 11. | Kabelis | FTP 6e cat | Kompl. | 1 |
| 12. | PVC lovelis |  | Kompl. | 1 |
| 13. | Instaliacinės medžiagos |  | Kompl. | 1 |
| 14. | Montavimo darbai, įrangos programavimas, testavimas, techninės dokumentacijos sukūrimas |  | Kompl. | 1 |

* Rangovas privalo tikslius medžiagų ir darbų kiekius pasitikrinti vietoje ir, esant poreikiui, juos patikslinti. Nurodyti kiekiai taikomi vienam adresui, o bendras kiekis apskaičiuojamas jį padauginus iš trijų.

V. APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI:

Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir siekdama įgyvendinti Aprašo 4.4.4 punkte įtvirtintus aplinkosauginius principus, nustato šiuos aplinkos apsaugos kriterijus:

- Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus. Pakuotė ir jos dalys turi būti pažymėtos tinkamu ženklinimu, leidžiančiu jas rūšiuoti ir perdirbti.

- Pakuotė ir jos dalys turi būti pagamintos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip panaudoti.

Pirkimo sutarties vykdymo metu, Perkančioji organizacija turi teisę prašyti Tiekėjo pateikti informaciją ir/ar dokumentus, kurie įrodytų Tiekėjo aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi.

PRIEDEDAMA:

TS priedas Nr. 1. Lokalinės sąmatos pavyzdys, 1 lapas;

TS priedas Nr. 2. Aukštų planai, 2 lapai.

TS priedas Nr. 1

SUDERINTA:______________ Eurai                                                     TVIRTINU:______________ Eurai

ATSAKINGAS ASMUO_______________                                             ATSAKINGAS ATSTOVAS______________

20__ M._______MĖN._____D.                                                             20__ M. _________MĖN. __ D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 20__-__ kainas

SĄMATA

Statinių grupė

Statinys

Žiniaraštis

Suma žiniaraščiui                                                                                                                                                                                    Eur

Lapas 1

| Sąmatos eilutė | Darbo kodas | Darbo ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Vieneto kaina | Iš viso |

Skyriuje 1

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21,00 %

Iš viso žiniaraštyje

Sudarė:____________________________

(vardas, pavardė)

TS priedas Nr. 2

Aukštų planai

Pirmo aukšto planas, adresu Livonijos g. 10, Joniškis

Pirmo aukšto planas, Livonijos g. 19A, Joniškis

Pirmo aukšto planas, Ramygalos g. 151, Panevėžys

__________________