TECHNINIAI REIKALAVIMAI 330 kV AUTOTRANSFORMATORIŲ ĮVADAMS/

TECHNICAL REQUIREMENTS FOR 330 kV BUSHINGS OF AN AUTOTRANSFORMERS

| Eil. Nr./ Seq. No. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product, or material required parameter, function, implementation, or feature | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation, or feature | Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/ Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product, or material |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Parameter, function, implementation, or feature confirming the compliance | Nuoroda į Rangovo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier’s proposal documents |  |
|  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr./ Annex name or No. | Psl. Nr./ Pg. No |
|  | 330 kV autotransformatorių įvadų/ 330 kV bushings of the autotransformers | Kiekis:/ Quantity: 3 vnt. /pcs. | Įrenginio žymėjimas/ Device marking |  |  |
|  |  |  | Gamintojas/ Manufacturer |  |  |
|  |  |  | Pagaminimo šalis/ Country of production |  |  |
|  | Standartai:/ Standards: |  |  |  |  |
|  | Izoliatoriai skirti naudoti užterštoje aplinkoje turi atitikti standarto reikalavimus:/ Insulators intended to use in polluted conditions shall meet requirements of the standard: | IEC/TS 60815 a) |  |  |  |
|  | Įvadų charakteristikos ir bandymai turi atitikti standarto reikalavimus:/ Characteristics and tests of the bushings shall meet requirements of the standard: | IEC 60137 d) |  |  |  |
|  | Guma impregnuoto popieriaus (RIP) izoliacijos įvadų izoliatoriai turi atitikti standarto reikalavimus:/ Insulators of resin impregnated paper (RIP) insulation bushings shall meet requirements of the standard: | IEC 61462 a) |  |  |  |
|  | Gamintojo kokybės vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu:/ The manufacturer’s quality management system shall be evaluated by certificate: | ISO 9001 b) |  |  |  |
|  | Gamintojo aplinkos apsaugos vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu:/ The manufacturer’s environmental management system shall be evaluated by certificate: | ISO 14001 b) |  |  |  |
|  | Aplinkos sąlygos:/ Ambient conditions: |  |  |  |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos/ Operating conditions | Lauko/ Outdoor a) |  |  |  |
|  | Maksimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip/ Highest operating ambient temperature shall be not less than, oC | +40 a) |  |  |  |
|  | Minimali eksploatavimo aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip/ Lowest operating ambient temperature shall be not higher than, oC | -40 a) |  |  |  |
|  | Pastatymo aukštis virš jūros lygio/ Site altitude above sea level, m | ≤1000 a) |  |  |  |
|  | Leidžiamas ledo dangos storis/ Permissible ice coating thickness, mm | ≥10 a) |  |  |  |
|  | Didžiausias vėjo greitis/ Maximum wind velocity, m/s | ≥34 a) |  |  |  |
|  | Vardiniai dydžiai:/ Rated values: |  |  |  |  |
|  | Vardinis dažnis/ Rated frequency, Hz | 50 a) |  |  |  |
|  | Aukščiausioji įrenginio įtampa/ Highest voltage for equipment (Um), kV | ≥ 362 a) |  |  |  |
|  | Žaibo impulso atsparumo įtampa/ Lightning impulse withstand voltage, (Up), kV | ≥ 1175 a) |  |  |  |
|  | Komutacinio viršįtampio atsparumo įtampa drėgnoje aplinkoje / Switching impulse withstand voltage in wet conditions, kV | ≥850 a) |  |  |  |
|  | Vardinė ilgalaikė srovė/ Rated normal current, (Ir), A | ≥1000 a) |  |  |  |
|  | Srovės nuotėkio kelio ilgis vidutiniam (C lygio) užterštumui pagal IES/TS 60815-1/ Creepage distance for medium pollution (C level) according to IEC/TS 60815-1, mm 2) | ≥ 7252 a) |  |  |  |
|  | Matmenys ir konstrukcija/Dimensions and design |  |  |  |  |
|  | Tipas/ Type | Sauso tipo, guma impregnuoto popieriaus izoliacijos (RIP) arba guma impregnuotos sintetikos (RIS)/ Dry type, resin impregnated paper insulation (RIP) or resin impregnated synthetics (RIS)a) |  |  |  |
|  | Įvado paskirtis/ Application | Alyva-Oras/ Oil-Air |  |  |  |
|  | Maksimalus montavimo padėties kampas/ Maximum degree of positioning, ° | ≥30 |  |  |  |
|  | Mechaninis atsparumas lenkimui / Failing load for bending, N | ≥5000 |  |  |  |
|  | Reikalavimai įvadų konstrukcijai/ Requirements for bushings design | Kompozitinis izoliatorius su silikono gumos sijonėliais/ Composite insulator with silicone rubber sheds a) |  |  |  |
|  |  | Talpinis išvadas izoliacijos dielektrinių nuostolių kampo (tgδ) ir talpos (C) matavimams/ Capacitive tap for Measurements of dissipation factor (tgδ) and capacity (C) of insulation a) |  |  |  |
|  | Izoliatorių spalva Color of insulator | Pilka / Grey a) |  |  |  |
|  | Įvado lauko pusės gnybtas/ Outer terminal, mm | D40x125 a) |  |  |  |
|  | Įvado lauko pusės gnybto medžiaga ir padengimas/ | Sidabruotas varis/ Silvered copper a) |  |  |  |
|  | Prijungimo tipas/ Connection type | Lankstus laidininkas/ Draw lead c) |  |  |  |
|  | Laidininko ertmės vidinis diametras/ Inner diameter of conductor hole, mm | ≥60 c) |  |  |  |
|  | Laidininko prijungimas/ Connection of draw lead | D8x35 c) |  |  |  |
|  | Įvado alyvos pusės ilgis/ Length of oil side, mm | ≤1220 c) |  |  |  |
|  | Srovės transformatoriaus dalies ilgis Current transformer extension length, mm | ≥500 c) |  |  |  |
|  | Įvado alyvos pusės diametras/ Diameter of oil side, mm | ≤250 c) |  |  |  |
|  | Flanšo varžtų angų apskritimo skersmuo / Circle diameter of flange bolt holes, mm | 400 c) |  |  |  |
|  | Flanšo išorinis diametras Outer diameter of flange, mm | 450 c) |  |  |  |
|  | Flanšo tvirtinimo varžtų skylės/ Flange mounting holes | 12xd22 c) |  |  |  |

Pastabos:/ Notes: Tiekėjo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:/ Documentation provided by the Supplier to justify required parameter of the equipment: a) Įrenginio gamintojo katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės kopija / Copy of the equipment‘s Manufacturer catalogue and/or summary of technical parameters, and/or drawing of the equipment. b) Sertifikato kopija/ Copy of the certificate. c) brėžinio kopija / Copy of the drawing. d) Tipo bandymų protokolų kopijos pagal IEC 60137 arba lygiaverčio standarto reikalavimus/Copies of type tests reports according to IEC 60137 or equivalent standard requirements

|  | Įvadai/ Bushings |  |
| --- | --- | --- |
|  | Įvadų gamyklinė dokumentacija. Instaliavimo ir priežiūros instrukcijos, brėžiniai ir pan./ Bushings factory documentation. Installation and maintenance manuals, drawings, etc. |  |
|  | Įvadų tipo bandymų protokolų kopijos pagal IEC 60137 arba lygiaverčio standarto reikalavimus/ Copies of type tests reports according to IEC 60137 or equivalent standard requirements |  |