Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VERTIKALAUS PLATFORMINIO KELTUVO, SKIRTO ŽMONIŲ SU JUDĖJIMO NEGALIA TRANSPORTAVIMUI, ĮRENGIMAS

BENDRA INFORMACIJA

Perkančioji organizacija - Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija, įmonės kodas 306108968, J. Biliūno g. 55, Anykščiai. Perkamų darbų kiekiai, savybės ir teikimo sąlygos nustatytos šioje techninėje specifikacijoje.

Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina pasiūlymo kaina:

66 115,70 Eur be PVM,

80 000,00 Eur su PVM.

Darbų atlikimo vieta – Kauno marių regioninio parko lankytojų centras ir gamtos mokykla, Miškininkų g. 2, Vaišvydavos k., Kauno r.

Darbų pavadinimas – vertikalaus platforminio keltuvo, skirto žmonių su judėjimo negalia ir kitų riboto judrumo asmenų transportavimui, įrengimo darbai (liftų ir eskalatorių montavimo darbai, 453131000).

Finansavimas – Aplinkos apsaugos rėmimo programos (AARP) lėšos. Paslaugų sutartis bus sudaroma tik gavus finansavimą.

Darbų atlikimo terminas -Tiekėjas atlikti darbus privalo iki 2026-11-30.

Poreikio aprašymas, darbų detalizacija:

- Į pasiūlymo kainą turi būti įtraukta:

- esamo keltuvo demontavimo ir utilizavimo darbai,

- statybiniai darbai - esamų angų sienoje koregavimas, darbo metu turi būti padidintos durų angos iki tinkamų naujam keltuvui, kokybiškai atlikta vidaus apdaila apie naujai sumontuotas keltuvo duris,

- naujo keltuvo mechanizmų kaina su atvežimu iki objekto,

- montavimo darbai,

- paleidimas ir derinimo darbai,

- keltuvo pridavimas įgaliotai įstaigai,

- darbuotojų apmokymas naudotis įranga,

- į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos montavimui reikalingos medžiagos ir tvirtinimo elementai.

- Prieš pateikiant pasiūlymą rekomenduojama atvykti pasižiūrėti ir įvertinti tvarkomą objektą į vietą.

- Techniniai reikalavimai:

| Techninis parametras | Minimalūs reikalavimai |
| --- | --- |
| Keltuvo tipas | Vertikalus keleivinis, platforminis keltuvas |
| Montavimo vieta | Lauke, pastato išorėje |
| Pavara | Elektrinė sraigtinė |
| Nominalus važiavimų sk. per val. | Ne mažiau kaip 20 |
| Kėlimo galia, kg | Ne mažiau kaip 400 |
| Važiavimo greitis, m/s | Ne daugiau kaip 0,15 |
| Kėlimo aukštis, m | Apie 3,38 (siekiant įsivertinti tikslius duomenis, reikia matuoti vietoje) |
| Sustojimų skaičius, vnt. | Du (1; 2) įėjimai iš tos pačios pusės |
| Platformos matmenys (plotis x ilgis) mm | Ne mažesni kaip 1100 x 1400 |
| Durys (plotis x aukštis) mm | 2 vnt., atidaromos rankiniu būdu; durų varčios matmenys ne mažesni kaip 900 x 2000; spalva derinama su užsakovu įrengimo metu |
| Platformos valdymas | Pastovaus paspaudimo valdymo mygtukai su Brailio raštu ir apšvietimu |
| Platformos grindys | Neslidi guminė grindų danga arba lygiavertė |
| Apšvietimas | Automatinis, LED |
| Avarinis nuleidimas | Automatinis avarinis nusileidimas dingus elektros maitinimui arba suveikus gaisrinei signalizacijai |
| Saugos funkcijos | Sulėtinta START – STOP sistema |
|  | Prispaudimo kontrolė |
|  | Viršsvorio kontrolė |

- Tiekėjo įsipareigojimai:

  - Tiekėjas privalo savo lėšomis atlikti esamo keltuvo demontavimo darbus, pateikiant atlikto demontavimo aktą, pristatyti naują įrangą, ją sumontuoti ir paleisti eksploatuoti.

  - Demontuota įranga ir susidariusios atliekos turi būti išvežtos ir utilizuotos teisės aktų nustatyta tvarka.

  - Keltuvas turi būti sertifikuotas, atitikti Europos sąjungos saugumo ir kokybės standartus, pagamintas pagal Techninį Reglamentą „Mašinų sauga“ ir standartą LST EN81-41.

  - Montavimo darbai turi būti atliekami laikantis darbų saugos ir statybos techninių reglamentų reikalavimų.

  - Tiekėjas privalo sutvarkyti montavimo darbų metu pažeistus paviršius bei atlikti angokraščių užtaisymo darbus po keltuvo sumontavimo. Angokraščių apdaila turi būti estetiška, suderinta su esama aplinka (spalva turi atitikti esamą sienų spalvą) ir tinkama eksploatacijai vidaus patalpose.

  - Tiekėjas darbus atlieka naudodamas savo techniką, kurą, darbo jėgą bei kitas darbams vykdyti reikalingas medžiagas. Tiekėjas pilnai atsako už darbų saugos, aplinkosauginių, priešgaisrinių reikalavimų laikymąsi. Teikėjas turi užtikrinti, kad jo darbuotojai turi pakankamą kvalifikaciją numatytoms paslaugoms atlikti.

  - Atlikus darbus, tiekėjas privalo pateikti:

- keltuvo demontavimo darbų aktą;

- sumontuotos įrangos techninę dokumentaciją (pasą);

- naudojimo ir priežiūros instrukcijas;

- atitikties deklaracijas;

- garantinio aptarnavimo dokumentus;

- akredituotos įstaigos techninės būklės tikrinimo protokolą;

- darbuotojų apmokymo patvirtinimą.

Visa aukščiau išvardinta dokumentacija turi būti pateikta lietuvių kalba.

5. Garantinis aptarnavimas:

5.1. Garantinis laikotarpis – ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai nuo įrangos priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.

5.2. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo savo sąskaita šalinti visus gedimus, atsiradusius ne dėl netinkamo naudojimo. Reagavimo į gedimą terminas – ne ilgesnis kaip 5 (penkios) darbo dienos nuo pranešimo gavimo.

5.3. Garantinio aptarnavimo metu naudojamos atsarginės dalys turi būti naujos ir tinkamos eksploatuoti.

6. Pastabos

  - Visi techninėje specifikacijoje nurodyti prekių ženklai, modeliai, standartai ar nuorodos turi būti suprantami kaip „arba lygiavertis“.

  - Prieš gamybą tiekėjas privalo suderinti techninius sprendinius, matmenis ir spalvas su užsakovu.

  - Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, patvirtina, kad susipažino su montavimo vieta ir įvertino visas darbų atlikimo sąlygas.

Ar bus sudaroma sutartis. Taip.

Tiekėjo kvalifikaciniai reikalavimai nekeliami.

Žaliųjų pirkimų reikalavimai.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo” (toliau – Tvarka), 4.4.4.4. papunkčiu - prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ir/ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų, yra lengvai pataisomos, ir/ar pakeičiamos.

- Medžiagų ir dalių reikalavimai: Konstrukcijoje negali būti pavojingų cheminių medžiagų (pvz., sunkiųjų metalų ar draudžiamų antipirenų).

- Pakuotė ir atliekų tvarkymas: Tiekėjas įpareigojamas utilizuoti seną įrangą pagal atliekų tvarkymo reikalavimus ir pristatyti prekę pakuotėse, kurias galima perdirbti arba pakartotinai panaudoti.

Sąskaitų siuntimo tvarka, atsiskaitymo būdas ir terminai:

PVM sąskaitos – faktūros pateikiamos naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis. Prieš pateikiant PVM sąskaitą – faktūrą pateikiamas paslaugų atlikimo aktas. Gavus PVM sąskaitą faktūrą per SABIS platformą apmokama per 30 d. d. (informacinė sistema https://sabis.nbfc.lt/).

Parengė:

Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos Kauno marių regioninio parko grupės

Patarėja - Pirkimų iniciatorius, Nijolė Eidukaitienė

Kontaktai pasiteiravimui

+370 686 12703, el. p. nijole.eidukaitiene@saugoma.lt