PRIEDAS Nr. 2

SPECIALIEJI UŽSAKOVO REIKALAVIMAI

- MAIŠYKLĖS

| Eil. Nr. | Rodiklis | Reikalaujama rodiklio reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tipas | Horizontalios ašies, lėtaeigė dumblo maišyklė. |
| 2 | Funkcija | Užtikrinti dumblo homogeniškumą visame rezervuaro tūryje ir kad dumblas nesėstų dugne. |
| 3 | Kiekis | Tikslų maišyklių kiekį parenka Rangovas ruošdamas techninį darbo projektą, įvertindamas dumblo talpyklos formą ir maišymo efektyvumą. Viena tokių pat darbinių ir elektrinių parametrų maišyklė, kaip ir darbinė (ar darbinės) maišyklės, turi būti patiekta kaip atsarginė (į Užsakovo sandėlį). |
| 4 | Ženklinimas | Statybos produktas turi būti pažymėtas CE ženklu. |
| 5 | Bendrieji duomenys | Darbo aplinka – pūdyto dumblo talpa. |
| 6 |  | Terpė – pūdytas dumblas (pH~8, maksimalus sausų medžiagų kiekis – 5,6%, vidutinis ~5,1%). |
| 7 |  | Terpės temperatūra - iki 40 Cº. |
| 8 | Maišyklės techninės charakteristikos ir konstrukciniai reikalavimai | Maišyklės tipas – panardinama į dumblą. |
| 9 |  | Sparnuotė – nerūdijančio plieno ne žemesnės nei AISI 316L (arba lygiavertės) markės. |
| 10 |  | Maišyklės korpuso medžiaga - nerūdijantis plienas ne žemesnės nei AISI 316L (arba lygiavertės) markės arba iš pilkojo ketaus ne žemesnės nei EN-GJL-250 (arba lygiavertės) markės. |
| 11 |  | Velenas – nerūdijantis plienas ne žemesnės kaip AISI 316 (arba lygiavertės) markės. |
| 12 |  | Maišyklės propelerio apsisukimai ne didesni nei 500 aps/min. |
| 13 |  | Veleno sandarinimas: maišyklėms su reduktoriumi - ne mažiau kaip dvi sandarinimo kameros, užpildytos alyva, maišyklėms be reduktoriaus - viena kamera, užpildyta alyva. |
| 14 | Reikalavimai maišyklės montavimo komplektui | Maišyklė pateikiama su montavimo stovu pagamintu iš nerūdijančio plieno ne žemesnės kaip AISI 316 (arba lygiavertės) markės: - Viršutinis kreipvamzdžio laikiklis - Apatinis kreipvamzdžio laikiklis - Gylio fiksatorius - Kreipvamzdis - Montavimo ankeriai |
| 15 | Reikalavimai maišyklės kėlimo įranga | Gervė pagaminta iš nerūdijančio plieno ne žemesnės kaip AISI 304 (arba lygiavertės) markės: - Gervė su pasukimo rankena - Gervės padas, tvirtinamas prie grindų - Grandininis skriemulys (dažytas plienas) - Grandinė iš nerūdijančio plieno ne žemesnės kaip AISI 316 (arba lygiavertės) markės - Montavimo ankeriai iš nerūdijančio plieno ne žemesnės kaip AISI 316 (arba lygiavertės) markės |
| 16 | Reikalavimai elektros varikliui | Variklio tipas asinchroninis. |
| 17 |  | Dažnis 50 Hz. |
| 18 |  | Įtampa 400 V. |
| 19 |  | Srovė – trifazė. |
| 20 |  | Paleidimas – tiesioginis. |
| 21 |  | Apsaugos klasė - IP68. |
| 22 |  | Kabelio ilgis - ne mažiau 10 m. |
| 23 |  | Leidžiamas paleidimų skaičius per valandą - ne mažiau 15 kartų. |
| 24 |  | Variklio apvijų izoliacijos klasė - ne žemesnė nei H. |
| 25 |  | Variklio apkrova normaliame darbo taške negali viršyti 60% maksimalios jo galios. |
| 26 | Garantijos | Garantinis laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai nuo Prekės pristatymo ir sumontavimo dienos, jeigu gamintojas nesuteikia ilgesnio garantinio laikotarpio. |
| 24 |  | Garantinio laikotarpio metu, Tiekėjas turi savo jėgomis ir lėšomis pašalinti atsiradusį Prekės gedimą (atsiradusį ne dėl Perkančiojo subjekto kaltės) per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Perkančiojo subjekto raštiško (el. paštu) pranešimo apie atsiradusi gedimą dienos. |

- PRILYDOMOS STOGO DANGOS ĮRENGIMAS

Talpos denginiui naudojama prilydomoji elastomerinė - bituminė lakštinė (ritininė) hidroizoliacinė stogo danga, susidedanti iš apatinio ir viršutinio sluoksnių. Sluoksnių dangos turi atitikti LST EN 13707:2005+A2:2010 reikalavimus.

Viršutinis dangos paviršius turi būti padengtas stambiagrūdžiais mineraliniais pabarstais (skalūnu), apsaugančiais bituminį sluoksnį nuo saulės UV spindulių poveikio, apatinis - plona polietilenine plėvele. Medžiagos sudėtyje neturi būti žmonėms ir gyvūnams pavojingų medžiagų. Įrengiant prilydomąją stogo dangą, esant poreikiui įrengti pasluoksnius, ir suformuoti ne mažesnius nei 1,5% nuolydžius link talpyklos pakraščių.

- TURĖKLAI

Stiklo pluošto ar cinkuoto plieno turėklai pritaikyti lauko sąlygoms ir aplinkai su koroziškumo klase C4. Mažiausias apsauginių turėklų aukštis turi būti 1100 mm. Apsauginiai turėklai turi turėti tarpines sijas arba kitą tolygią apsaugą. Atstumas tarp statramsčių ašių - iki 1500 mm. Projektinės turėklų konstrukcijų apkrovos ties porankiu:  horizontali – 0,75kN/m, vertikali – 0,75kN/m.

- TERITORIJOS SUTVARKYMAS, DANGŲ ATSTATYMAS

Pabaigus statinio statybą, iš darbų vykdymo zonos išvežti visas statybines atliekas, atstatyti sugadintas kietas dangas į ne blogesnę būklę nei buvo iki statinio statybos pradžios, išlyginti augalinio sluoksnio gruntą, sugadinto augalinio sluoksnio zonose paskleisti 5 cm storio juodžemio sluoksnį ir apsėti žole.