## Sheet1
Nurodytų prekių sąrašas
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekės techninės charakteristikos
|  | Prekės tipas | Darbinė terpė | PN, bar | DN, mm | T, °C
1 Grupė. Uždaromoji armatūra
1 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | 16 | 15 | ne mažiau 110 °C
2 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | 16 | 20 | ne mažiau 110 °C
3 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | 16 | 25 | ne mažiau 110 °C
4 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | 16 | 32 | ne mažiau 110 °C
5 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | 16 | 40 | ne mažiau 110 °C
6 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | 16 | 50 | ne mažiau 110 °C
7 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | 16 | 65 | ne mažiau 110 °C
8 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | 16 | 80 | ne mažiau 110 °C
9 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | 16 | 100 | ne mažiau 110 °C
10 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | 16 | 125 | ne mažiau 110 °C
11 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), plieninis su flanšais | Vanduo | 16 | 150 | ne mažiau 110 °C
12 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), nerudijančio plieno (AISI316 arba lygevertis), įvirinamas | Vanduo, naftos produktai | 40 | 15 | nuo ne mažiau - 30 °C iki ne mažiau 200 °C
13 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), nerudijančio plieno (AISI316 arba lygevertis), įvirinamas | Vanduo, naftos produktai | 40 | 20 | nuo ne mažiau - 30 °C iki ne mažiau 200 °C
14 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), nerudijančio plieno (AISI316 arba lygevertis), įvirinamas | Vanduo, naftos produktai | 40 | 25 | nuo ne mažiau - 30 °C iki ne mažiau 200 °C
15 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), nerudijančio plieno (AISI316 arba lygevertis), įvirinamas | Vanduo, naftos produktai | 40 | 32 | nuo ne mažiau - 30 °C iki ne mažiau 200 °C
16 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), nerudijančio plieno (AISI316 arba lygevertis), įvirinamas | Vanduo, naftos produktai | 40 | 40 | nuo ne mažiau - 30 °C iki ne mažiau 200 °C
17 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), nerudijančio plieno (AISI316 arba lygevertis), įvirinamas | Vanduo, naftos produktai | 40 | 50 | nuo ne mažiau - 30 °C iki ne mažiau 200 °C
18 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), nerudijančio plieno (AISI316 arba lygevertis), įvirinamas | Vanduo, naftos produktai | 40 | 65 | nuo ne mažiau - 30 °C iki ne mažiau 200 °C
19 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), nerudijančio plieno (AISI316 arba lygevertis), įvirinamas | Vanduo, naftos produktai | 40 | 80 | nuo ne mažiau - 30 °C iki ne mažiau 200 °C
20 | Rutulinis ventilis | Rutulinis ventilis (Ball valve), nerudijančio plieno (AISI316 arba lygevertis), įvirinamas | Vanduo, naftos produktai | 40 | 100 | nuo ne mažiau - 30 °C iki ne mažiau 200 °C
21 | Ventilis | Ventilis (Globe valve), plieninis, įvirinamas, slėgio klasė ne žemesnė kaip 1500 lbs | Vanduo, garai | 240 | 40 | ne mažiau 245 °C
22 | Ventilis | Ventilis (Globe valve), plieninis, įvirinamas, slėgio klasė ne žemesnė kaip 1500 lbs | Vanduo, garai | 240 | 50 | ne mažiau 245 °C
23 | Peteliškės tipo sklandė | Peteliškės tipo sklendė, diskas- AISI316L arba lygiavertis, sandarinimas- EPDM arba lygiavertis, su rankena | Vanduo | 16 | 50 | ne mažiau 80 °C
24 | Peteliškės tipo sklandė | Peteliškės tipo sklendė, diskas- AISI316L arba lygiavertis, sandarinimas- EPDM arba lygiavertis, su rankena | Vanduo | 16 | 80 | ne mažiau 80 °C
25 | Peteliškės tipo sklandė | Peteliškės tipo sklendė, diskas- AISI316L arba lygiavertis, sandarinimas- EPDM arba lygiavertis, su rankena | Vanduo | 16 | 100 | ne mažiau 80 °C
26 | Peteliškės tipo sklandė | Peteliškės tipo sklendė, diskas- AISI316L arba lygiavertis, sandarinimas- EPDM arba lygiavertis, su rankena | Vanduo | 16 | 150 | ne mažiau 80 °C
27 | Peteliškės tipo sklandė | Peteliškės tipo sklendė, diskas- AISI316L arba lygiavertis, sandarinimas- EPDM arba lygiavertis, su rankena | Vanduo | 16 | 200 | ne mažiau 80 °C
28 | Peteliškės tipo sklandė | Peteliškės tipo sklendė, diskas- AISI316L arba lygiavertis, sandarinimas- EPDM arba lygiavertis, su reduktoriumi | Vanduo | 16 | 300 | ne mažiau 80 °C
2 Grupė. Atbuliniai vožtuvai
29 | Diskinis atbulinis vožtuvas* | Diskinis atbulinis vožtuvas iš nerūdijančio plieno (AISI316 arba lygiavertis) | Vanduo | 25 | 50 | ne mažiau 80 °C
30 | Diskinis atbulinis vožtuvas* | Diskinis atbulinis vožtuvas iš nerūdijančio plieno (AISI316 arba lygiavertis) | Vanduo | 25 | 65 | ne mažiau 80 °C
31 | Diskinis atbulinis vožtuvas* | Diskinis atbulinis vožtuvas iš nerūdijančio plieno (AISI316 arba lygiavertis) | Vanduo | 25 | 80 | ne mažiau 80 °C
32 | Diskinis atbulinis vožtuvas* | Diskinis atbulinis vožtuvas iš nerūdijančio plieno (AISI316 arba lygiavertis) | Vanduo | 25 | 100 | ne mažiau 80 °C
33 | Diskinis atbulinis vožtuvas* | Diskinis atbulinis vožtuvas iš nerūdijančio plieno (AISI316 arba lygiavertis) | Vanduo | 25 | 125 | ne mažiau 80 °C
34 | Diskinis atbulinis vožtuvas* | Diskinis atbulinis vožtuvas iš nerūdijančio plieno (AISI316 arba lygiavertis) | Vanduo | 25 | 150 | ne mažiau 80 °C
35 | Diskinis atbulinis vožtuvas* | Diskinis atbulinis vožtuvas iš nerūdijančio plieno (AISI316 arba lygiavertis) | Vanduo | 25 | 200 | ne mažiau 80 °C
36 | Tarpflanšinis atbulinis vožtuvas*** | Tarpflanšinis dvigubo disko iš nerūdijančio plieno (AISI316 arba lygiaverčio) atbulinis vožtuvas | Vanduo | 25 | 50 | ne mažiau 80 °C
37 | Tarpflanšinis atbulinis vožtuvas*** | Tarpflanšinis dvigubo disko iš nerūdijančio plieno (AISI316 arba lygiaverčio) atbulinis vožtuvas | Vanduo | 25 | 65 | ne mažiau 80 °C
38 | Tarpflanšinis atbulinis vožtuvas*** | Tarpflanšinis dvigubo disko iš nerūdijančio plieno (AISI316 arba lygiaverčio) atbulinis vožtuvas | Vanduo | 25 | 80 | ne mažiau 80 °C
39 | Tarpflanšinis atbulinis vožtuvas*** | Tarpflanšinis dvigubo disko iš nerūdijančio plieno (AISI316 arba lygiaverčio) atbulinis vožtuvas | Vanduo | 25 | 100 | ne mažiau 80 °C
40 | Tarpflanšinis atbulinis vožtuvas*** | Tarpflanšinis dvigubo disko iš nerūdijančio plieno (AISI316 arba lygiaverčio) atbulinis vožtuvas | Vanduo | 25 | 125 | ne mažiau 80 °C
41 | Tarpflanšinis atbulinis vožtuvas*** | Tarpflanšinis dvigubo disko iš nerūdijančio plieno (AISI316 arba lygiaverčio) atbulinis vožtuvas | Vanduo | 25 | 150 | ne mažiau 80 °C
42 | Tarpflanšinis atbulinis vožtuvas*** | Tarpflanšinis dvigubo disko iš nerūdijančio plieno (AISI316 arba lygiaverčio) atbulinis vožtuvas | Vanduo | 25 | 200 | ne mažiau 80 °C
3 Grupė. Apsauginiai vožtuvai
43 | Apsauginis vožtuvas | Apsauginis vožtuvas DN 65/100, PN 40/16 | Garai, vanduo | 16 | 65/100 | nuo ne mažiau 5 °C iki ne mažiau 300 °C
Reikalavimai apsaugos vožtuvų matmenims:
Jungtis: įėjimas DN 65/PN40, jungtis flanšinė išėjimas DN 100/PN16, jungtis flanšinė Išmatavimai: A - 140 mm; B - 170 mm; Gamykloje nustatytas vožtuvo suveikimo slėgis - 16 barų
Vožtuvo tipas - spyruoklinis;
Korpuso medžiaga - kalusis ketus;
Vožtuvas turi atitikti gaminio direktyvai - Europos slėginės įrangos direktyva PED97/23EC arba lygiavertė
44 | Apsauginis vožtuvas | Apsauginis vožtuvas DN 50/80, PN 40/16 | Garai, vanduo | 16 | 65/100 | nuo ne mažiau 5 °C iki ne mažiau 300 °C
Reikalavimai apsaugos vožtuvų matmenims:
Jungtis: įėjimas DN 50/PN40, jungtis flanšinė išėjimas DN 80/PN16, jungtis flanšinė Išmatavimai: A -120 mm; B - 150 mm Gamykloje nustatytas vožtuvo suveikimo slėgis – 15,5 baro
Vožtuvo tipas - spyruoklinis;
Korpuso medžiaga - kalusis ketus;
Vožtuvas turi atitikti gaminio direktyvai - Europos slėginės įrangos direktyva PED97/23EC arba lygiavertė
*Vizualus vožtuvo pvz.
**Vizualus vožtuvo pvz.