TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Energijos skirstymo operatorius“

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Prekių tiekimo.

  - Prekės – Rutuliniai čiaupai.

  - Užsakymas – Pirkėjo Tiekėjui pateiktas Prekių tiekimui dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Rutuliniai čiaupai.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Prekių aprašymai ir preliminarūs kiekiai pateikiami Lentelėje Nr. 1.

Lentelė Nr. 1

| Nr. | Pavadinimas | Preliminarus kiekis sutarties galiojimo laikotarpiu, vnt.* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rutulinis čiaupas iš žalvario, pilno pralaidumo, gamtinėms dujoms, MOP 5, srieginis (vidus/vidus), DN 15 | 4200 |
| 2 | Rutulinis čiaupas iš žalvario, pilno pralaidumo, gamtinėms dujoms, MOP 5, srieginis (vidus/vidus), DN 20 | 700 |
| 3 | Rutulinis čiaupas iš žalvario, pilno pralaidumo, gamtinėms dujoms, MOP 5, srieginis (vidus/vidus), DN 25 | 750 |
| 4 | Rutulinis čiaupas iš žalvario, pilno pralaidumo, gamtinėms dujoms, MOP 5, srieginis (vidus/vidus), DN 32 | 250 |
| 5 | Rutulinis čiaupas iš žalvario, pilno pralaidumo, gamtinėms dujoms, MOP 5, srieginis (vidus/vidus), DN 40 | 55 |
| 6 | Rutulinis čiaupas iš žalvario, pilno pralaidumo, gamtinėms dujoms, MOP 5, srieginis (vidus/vidus), DN 50 | 50 |
| 7 | Rutulinis čiaupas iš žalvario, pilno pralaidumo, gamtinėms dujoms, MOP 5, srieginis (vidus/išorė), DN 15 | 4200 |
| 8 | Rutulinis čiaupas iš žalvario, pilno pralaidumo, gamtinėms dujoms, MOP 5, srieginis (vidus/išorė), DN 20 | 230 |
| 9 | Rutulinis čiaupas iš žalvario, pilno pralaidumo, gamtinėms dujoms, MOP 5, srieginis (vidus/išorė), DN 25 | 130 |
| 10 | Rutulinis čiaupas iš žalvario, pilno pralaidumo, gamtinėms dujoms, MOP 5, srieginis (vidus/išorė), DN 32 | 40 |
| 11 | Rutulinis čiaupas iš žalvario, pilno pralaidumo, gamtinėms dujoms, MOP 5, srieginis (vidus/išorė), DN 40 | 20 |
| 12 | Rutulinis čiaupas iš žalvario, pilno pralaidumo, gamtinėms dujoms, MOP 5, srieginis (vidus/išorė), DN 50 | 15 |
| 13 | Rutulinis čiaupas iš žalvario, pilno pralaidumo kampinis, gamtinėms dujoms, MOP 5, srieginis (vidus/vidus), DN 15 | 550 |
| 14 | Rutulinis čiaupas iš žalvario, pilno pralaidumo kampinis, gamtinėms dujoms, MOP 5, srieginis (vidus/vidus), DN 20 | 80 |
| 15 | Rutulinis čiaupas iš žalvario, pilno pralaidumo kampinis, gamtinėms dujoms, MOP 5, srieginis (vidus/vidus), DN 25 | 40 |

*Nurodytas preliminarus Prekių kiekis. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto Prekių kiekio ar bet kokios jų dalies. Prekės bus perkamos pagal poreikį, neviršijant bendros Sutarties sumos.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Martinavos k., Martinavos g. 8

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objekto aprašymas

    - Rutuliniai čiaupai iš žalvario, pilno pralaidumo standartiniai ir kampiniai, gamtinėms dujoms, MOP 5, su sriegiu (vidus/vidus ir vidus/išorė):

- Didžiausias darbinis dujų slėgis (MOP) - ne žemesnis nei MOP 5 (5 bar);

- Naudojimo terpė - gamtinės dujos;

- Pralaidumas -  pilno pralaidumo;

- Čiaupo korpusas – žalvarinis;

- Čiaupo pratekėjimo (sandarumo) rodiklis A pagal EN 12266-1:2012 (arba lygiavertis) standartas;

- Prijungimo tipas – srieginis (vidus/vidus ir (ar) vidus/išorė);

- Čiaupo valdymas su geltonos spalvos rankenėle (ilga arba trumpa, nurodoma užsakymo metu);

- Darbo agento temperatūra - ne siauresniame intervale nei nuo 0°C iki +17°C;

- Aplinkos temperatūra –žalvariniams rutuliniams čiaupams ne siauresniame intervale nei nuo -200C iki +500C;

- Ant čiaupo korpuso turi būti šie žymenys – gamintojo pavadinimas, slėgio klasė, nominalus slėgis,  skersmuo;

- Čiaupai turi būti sertifikuoti ES;

- Prekių garantinis terminas -  ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai nuo pristatymo dienos;

- Siūlomų Prekių gamintojai turi turėti ISO 9001 ar lygiaverčius sertifikatus;

- Prekės turi būti naujos, nenaudotos.

  - Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

    - Prekės bus perkamos pagal poreikį, pagal atskirus Pirkėjo pateiktus Užsakymus. Pirkėjas užsakymus Tiekėjui pateikia elektroniniu paštu, nurodytų Sutartyje. Tiekėjui pateikiamame Užsakyme Pirkėjas nurodo užsakomų Prekių (asortimentą), jų kiekius.

    - Prekės turės būti pristatomos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

    - Tiekėjas turės pristatyti Prekes Techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodytu adresu Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

    - Pirkėjas sumoka už Prekes per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Prekių perdavimo - priėmimo ar garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimties) kalendorinių dienų terminas.

- SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

  - Prekių Perdavimo – priėmimo aktas, kuriame nurodomas Prekių gamintojas ir modelis;

  - Tiekėjo išrašyta sąskaita – faktūra;