STANDARTININIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI 20 (24) kV ĮTAMPOS KABELIAMS SU PLASTMASINE IZOLIACIJA /

STANDART TECHNICAL REQUIREMENTS FOR 20 (24) kV VOLTAGE RANGE CABLES WITH CROSS-LINKED POLYETHYLENE INSULATION

| Eil. Nr./ Seq. No. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė/ Device, equipment, product or material required parameter, function, implementation or feature | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Amount (measuring unit), required parameter (measuring unit) or function value, implementation or feature | Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas/ Eligibility confirmation of the proposed device, equipment, product or material |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė/ Parameter, function, implementation or feature confirming the compliance | Nuoroda į Rangovo pasiūlymo dokumentus/ Link to Supplier’s proposal documents |  |
|  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr./ Annex name or No. | Psl. Nr./ Pg. No |
|  | Kabeliai su plastmasine izoliacija / Cables with cross-linked polyethylene insulation | - 3 | Tiekiamas kiekis/ Quantity supplied |  |  |
|  |  |  | Įrenginio ir pavaros žymėjimas/ Device and gear marking |  |  |
|  |  |  | Gamintojas/ Manufacturer |  |  |
|  |  |  | Pagaminimo šalis/ Country of production |  |  |
| 1. | Standartai:/ Standards: |  |  |  |  |
|  | Charakteristikos ir bandymai pagal / Characteristics and tests according to | IEC 60502-2 arba/or HD-620 a) |  |  |  |
|  | Gamintojo kokybės vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu / The manufacturer's quality management system shall be evaluated by certificate | ISO 9001b) |  |  |  |
|  | Gamintojo aplinkos apsaugos vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu / The manufacturer’s environmental management system shall be evaluated by certificate | ISO 14001b) |  |  |  |
| 2. | Aplinkos sąlygos:/ Ambient conditions: |  |  |  |  |
|  | Aukščiausioji eksploatavimo aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip1)/ Highest operating ambient temperature shall be not less than1), 0C | +35a) |  |  |  |
|  | Žemiausioji eksploatavimo aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip1)/ Lowest operating ambient temperature shall be not higher than1), 0C | -35a) |  |  |  |
|  | Aukščiausioji instaliavimo aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip1)/ Highest installation ambient temperature shall be not less than1), 0C | +35a) |  |  |  |
|  | Žemiausioji instaliavimo aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip1) / Lowest installation ambient temperature shall be not higher than1), 0C | -5a) |  |  |  |
|  | Pastatymo aukštis virš jūros lygio/ Site altitude above sea level, m | ≤1000a) |  |  |  |
| 3. | Elektromechaninės charakteristikos:/ Electromechanical characteristics: |  |  |  |  |
|  | Maksimali ilgalaikė darbo įtampa (Um)2)/ Maximum continuous service voltage (Um)2), kV | ≥24a) |  |  |  |
|  | Tinklo dažnis/ Network frequency, Hz | 50a) |  |  |  |
|  | Gyslų skaičius/Numbers of core | -3 |  |  |  |
|  | Laidininkas/ Conductor | Suvytas supresuotas apvalus vario laidininkas su išilgine apsauga nuo drėgmės/ Stranded compressed round copper conductor with longitudinal protection against moisture |  |  |  |
|  | Aukščiausioji ilgalaikė leistina izoliacijos įšilimo temperatūra turi būti ne ne žemesnė kaip1)/ Highest allowable long-term insulation heating temperature shall be not less than1), °C | +90 a) |  |  |  |
|  | Aukščiausioji izoliacijos įšilimo temperatūra ne žemesnė kaip (poveikio trukmė 5s)1)/ Highest insulation heating temperature shall be not less than (impact duration 5s)1), °C | +250 a) |  |  |  |
|  | Laidininko medžiaga/ Conductor material | Cu a) |  |  |  |
|  | Ekrano vijų medžiaga/ Screen wires material | Cu a) |  |  |  |
|  | Ekrano sutvirtinimas/ Screen‘s reinforcement | Spiraliniu būdu apvyniota apvalios varinės vielos a)/ Spiral binder round copper wire a) |  |  |  |
|  | Laidininko ir pagrindinės izoliacijos ekranų sluoksniai turi būti/ Conductor screen and main insulation screen layers shall be | Pusiau laidūs XLPE/ Semi-conductive XLPE a) |  |  |  |
|  | Kabelio išorinio apvalkalo medžiaga/ Cable outersheath material | Aukšto tankio polietilenas (HDPE) ST7 tipo/ High density polyethylene (HDPE) ST7 type a) |  |  |  |
|  | Kabelio išorinio apvalkalo viršutinis sluoksnis turi būti/ Cable outersheath‘s top layer shall be | Atsparus atmosferos ir UV poveikiui PE/ Weather and UV resistant PE a) |  |  |  |
|  | Išilginė apsauga nuo vandens patekimo (sluoksniai iš abiejų ekrano pusių ir tarp laidininko vijų)/ Longitudinal protection against water penetration (layers on the both sides of the screen and between conductor wires). | Vandenyje bringstanti pusiau laidi Juosta a)/ Water-swellable semi-conductive tape a) |  |  |  |
|  | Skersinis drėgmės blokavimas/ Transverse moisture blocking | Prie apvalkalo tvirtai prilipinta aliuminio folija/ It is firmly attached to the shell aluminum foila) |  |  |  |
|  | Laidininko gyslų skaičius ir skerspjūvio plotas, / Number of conductor cores and cross – sectional area, mm2 | - 3 a) |  |  |  |
|  | Ekrano skerspjūvis/ Screen wires cross section, mm2 | - 3 a) |  |  |  |
|  | Leistinoji ilgalaikė gyslos (+65°C) darbinė srovė grunte / Permissible long-term core current (+ 65 ° C) in the ground, A | - 3 a) |  |  |  |
|  | Leistinoji ilgalaikė gyslos (+90°C) darbinė srovė ore / Permissible long-term core current (+ 90 ° C) in air, A | - 3 a) |  |  |  |
|  | Dielektrinių nuostolių faktorius (tg δ), esant 50 Hz, / Factor of dielectric loss (tg δ), under 50 Hz | < 0,6x10-3 d) |  |  |  |
|  | Minimalus kabelio lenkimo spindulys / Minimum cable bending radius | ≤ 15xD d) D – išorinis kabelio skersmuo / outer diameter of the cable |  |  |  |

Pastabos:/ Notes: Tiekėjas gali vadovautis standartais ir sertifikatais lygiaverčiais šiuose reikalavimuose nurodytiems IEC standartams ir ISO sertifikatams/ The supplier may follow the standards and certificates equivalent to IEC standards and ISO certificates specified in these requirements 1) - Dydžių reikšmės gali būti koreguojamos, tačiau tik griežtinant reikalavimus/ Values can be adjusted in a process of a design but only to more severe conditions. 2) – Aukščiausioji įtampa neturi viršyti IEC 60038 standartinės 24kV įtampos/ Highest voltage may not exceed IEC 60038 standard voltage of 24kV. 3) – Parenkama techninio darbo projekto metu/ Selected during the technical work project. Tiekėjo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:/ Documentation provided by the supplier to justify required parameter of the equipment: a) - Gamintojo atitikties deklaracija, konkrečiam objektui (pirkimui) pateiktas Gamintojo pasiūlymo dokumentas (techninių parametrų suvestinė), gamyklinis brėžinys arba gamintojo viešai skelbiamas technines charakteristikas aprašantis dokumentas (brošiūra arba katalogas)/ Manufacturers declaration of conformity, official manufacturers quotation document (summary of technical parameters) for exact object (procurement), factory drawing or publicly available document describing technical data of equipment (brochure, catalog). b) - Sertifikato kopija/ Copy of the certificate. c) - Laboratorijos, akredituotos pagal ISO/IEC 17025 standarto reikalavimus, atliktų kabelių sistemos (sistema su tiekiamu arba tokios pačios konstrukcijos kabeliu) tipo bandymų protokolo kopija/ Copy of the cable system (system with supplied or the same design cable) type test protocol provided by the laboratory accredited according to ISO/IEC 17025. d) - Tokios pačios konstrukcijos kabelio gamyklinių bandymų protokolo kopija/ Copy of the manufacturer’s test protocol of the cable of same design. Nereikalinga papildomai pateikinėti įrenginių dokumentacija, jei siūloma įranga yra skelbiama Litgrid AB išoriniame tinklalapyje, kuri yra įtraukta į Litgrid AB atitinkančių standartinius techninius reikalavimus sąrašą. Tokia įranga yra derinama supaprastinta tvarka. Ši pagrindinė įranga ir derinimo bei įtraukimo į sąrašą tvarka yra skelbiama: www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Įrangos atitinkančios LITGRID AB reikalavimus sąrašas. It is not necessary to submit additional equipment documentation if the proposed equipment is published on the external website of Litgrid AB, which is included in the list of Litgrid AB meeting the standard technical requirements. Such equipment is coordinated in a simplified manner. This basic equipment and the procedure for coordination and listing are published: www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Įrangos atitinkančios LITGRID AB reikalavimus sąrašas.