DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

SAULĖS ELEKTRINĖS ANT PASTATŲ STOGŲ AB „KLAIPĖDOS VANDUO“ OBJEKTUOSE

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Užsakovas  – AB „Klaipėdos vanduo“

Rangovas  – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Užsakovo ir Rangovo dėl Pirkimo objekto.

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

Darbai – TS nurodytas pirkimo objektas.

Užsakymas – Užsakovo Rangovui pagal Sutartį teikiamas dokumentas ar el. laiškas ar kita Sutarties nustatyta forma Rangovui teikiamas Darbų užsakymas, kuriame nustatytas Darbų poreikis ir pagal kurį Rangovas turi atlikti Darbus Užsakovui.

Susiję darbai – Darbai, kurie nėra nurodyti Techninėje specifikacijoje, tačiau kurie techniškai arba pagal savo paskirtį susiję su perkamu Pirkimo objektu.

SE – saulės elektrinė.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas.

Esamuose AB „Klaipėdos vanduo“ objektuose (15 vnt.) pagal pateiktą sąrašą (Priedas Nr. 1) suprojektuoti ir įrengti nurodytos galios saulės elektrines ant objektų stogų (bendra galia 244 kW). Pajungti nuo esamų įvadinių skydų arba transformatorinės 0,4 kV šynų sekcijos. Pajungimui įrengti tinkamus komutacinius įrenginius. Išpildyti AB „Energijos skirstymo operatorius“ prijungimo sąlygų reikalavimus (jei reikia). Visuose objektuose pajungimo taškas ne toliau nei 50 m. nuo planuojamos SE vietos. Po asfaltu kabelius tiesti uždaru būdu gofroje. Ardant asfalto dangą atstatyti naudojant karštą asfaltą.

    - Įrangos pristatymo ir sumontavimo vieta – pagal priede pateiktą sąrašą (Priedas Nr. 1).

    - Dėl darbų vietos apžiūros: rekomenduojama atvykti į objektų vietą, kad apžiūrėti esamą situaciją, nusimatyti visas reikalingas medžiagas ir reikiamų atlikti darbų apimtį bei įvertinti galimas situacijas, kurios galimai nėra išdėstytos šioje techninėje specifikacijoje. Apžiūra gali būti atliekama likus ne mažiau kaip 7 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nurodyto CVP IS. Tikslus apžiūros laikas suderinamas iš anksto Klaipėdos m. su Energetikos skyriaus vyresn. elektros inžinieriumi Mindaugu Kaminsku tel. +370 65329415, Klaipėdos r. arba su Energetikos skyriaus elektros inžinieriumi Donatu Vitkumi tel. +370 64079186. Tuo atveju, kai į apžiūrą atvyksta ne Rangovo vadovas, o jo įgaliotas asmuo, turi būti pateiktas įgaliojimas, suteikiantis teisę įgaliotam asmeniui atlikti apžiūrą. Apžiūros metu kilę klausimai turi būti pateikiami CVP IS priemonėmis.

  - Bendrieji reikalavimai tiekėjui:

    - Visos konstrukcijos, medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. Visoms panaudotoms medžiagoms ir gaminiams rangovas privalės pateikti eksploatacinių savybių deklaracijas.

    - Vykdant statybos darbus būtina laikytis rangovinės organizacijos statybos taisyklių.

    - Visos  siūlomos aktyvinės įrangos gamintojai turi būti registruotas Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, pasirašiusioje PĮ 29 str. 4 dalyje nurodytus tarptautinius susitarimus.

- PIRKIMO OBJEKTAS

| Pirkimo objekto aprašymas |  |  | Saulės elektrinės ant AB „Klaipėdos vanduo“ objektų pastatų stogų (15 vnt.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Terminai |  |  | Darbai pradedami vykdyti sekančią darbo dieną po sutarties įsigaliojimo dienos. Darbai turi būti atlikti per 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo |  |  |
| Pirkime taikomas žaliasis kriterijus |  |  | Pirkimas vykdomas vadovaujantis 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1- 508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.1 punktą. Perkami darbai patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą (Aplinkosauginėms ir aplinkai palankioms prekėms skirtos priežiūros, remonto ir įrengimo paslaugos; Elektros energija, dujos ir šiluma iš atsinaujinančiųjų išteklių). |  |  |
| Eil. Nr. |  | Reikalavimai darbams |  |  |
|  |  | Darbų apibūdinimas |  | - Suprojektuoti naujas nuo 3 kW iki 100 kW galios saulės elektrines ant 15 objektų pastatų stogų pajungiant į vidaus tinklą (apribojant atiduodamą į tinklą galią pagal priedo lentelės duomenis). - Atlikti stogų, ant kurių bus montuojama elektrinė, ekspertizę arba pateikti konstruktoriaus išvadas, apkrovų skaičiavimą; - Saulės fotomodulių jungimas grupėmis (linijomis), inverterių montavimas, paskirstymo skydo, elektros saugos ir komutavimo įrangos montavimas, saulės fotomodulių grupių jungimas į srovės keitiklius, inverterių jungimas į paskirstymo skydą, įžeminimo kontūro įrengimas, srovės keitiklių kalibravimo – derinimo darbai, nuotolinio stebėjimo (monitoringo) įrangos montavimas. (Montuojant konstruktyvus, kabelius bei kitą įrangą negali būti sugadinta stogo danga ir pastato estetinė išvaizda, taip pat turi būti užtikrinti visi elektrotechnikos taisyklių, priešgaisriniai ir kiti projektiniai reikalavimai); - Montuojant fotovoltinius modulius vengti šešėliavimo. Sujungiant DC grandines, įvertinti srovių pokyčius dėl galimo šešėliavimo ir kitų trikdžių bei užtikrinti tolygų fotomodulių grandinių darbą, kas sąlygotų maksimalų pagaminamos elektros energijos kiekį. - Atlikti visus elektrinės bandymų ir derinimo darbus. Paruošti elektrinės eksploatavimo instrukciją, apmokyti užsakovo personalą saugiai eksploatuoti. Priduoti elektrinę energijos skirstymo operatoriui ir VERT bei gauti pažymą apie atitikimą teisės aktų reikalavimams (jei reikalinga). Darbų priėmimo – perdavimo aktu saulės elektrinę perduoti eksploatuoti užsakovui. - Įrengti duomenų perdavimą naudojant internetinę prieigą. Privalomas duomenų detalizavimas: suminė pagaminta elektros energija, įtampos ir srovės kokybiniai rodikliai, pagamintos elektros energijos kiekis pagal pasirinktą laikotarpį, gedimų diagnostika ir monitoringas. Galimybė stebėti saulės jėgainės darbą (momentinius ir istorinius duomenis), kitus jėgainės parametrus. Energijos skirstymo operatoriui pareikalavus suteikti prieiga ir jiems. Duomenys turi būti integruoti į esamą AB „Klaipėdos vanduo“ monitoringo sistemą. - Duomenys ataskaitoms turi būti perduodami ir kaupiami pirkėjo vidiniuose resursuose, Power BI kuriamų ataskaitų tinkamame formate, esant poreikiui Užsakovas išskiria techninius resursus duomenų kaupimui. - Pagal suderintus techninius sprendinius atlikti visus montavimo darbus, reikalingus naujų sistemų paleidimui. Visos sistemos turi būti pilnai funkcionuojančios ir parengtos įprastiniam jos darbui. Nustatytus defektus būtina pašalinti per 10 d.d. - Parengti ir pateikti techninę ir eksploatacinę dokumentaciją; - Atlikti aptarnaujančio personalo mokymus ir instruktavimą. |
|  |  | Darbų atlikimo vieta |  | 5 vnt. Klaipėdos m., 10 vnt. Klaipėdos r. (pagal Techninės specifikacijos priede Nr. 1 pateiktą sąrašą). |
|  |  | Darbų atlikimui taikomi standartai |  | AB „Klaipėdos vanduo“: Minimalūs kibernetinio saugumo reikalavimai |
|  |  | Reikalavimai naudojamoms medžiagoms |  | Visos konstrukcijos, medžiagos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. Visoms panaudotoms medžiagoms ir gaminiams rangovas po darbų atlikimo privalės pateikti eksploatacinių savybių deklaracijas. |
|  |  | Reikalavimai susidariusioms atliekoms |  | Sutvarkyti statybos atliekas ir pateikti sutvarkymą įrodančius dokumentus. |
|  |  | Defektų ištaisymo terminas |  | Per 10 darbo dienų nuo defektų nustatymo dienos |
|  |  | Kiti reikalavimai |  |  |
|  |  | Rangovas privalės dalyvauti objekto užbaigimo procedūrose. |  |  |
|  |  | Vykdant darbus, būtina vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, vyriausybiniais nutarimais, statybos techniniais reglamentais, statybos normomis, taisyklėmis, įsakymais, nurodymais, rekomendacijomis, standartais |  |  |
|  |  | Visi įrenginiai turi būti pagaminti ir išbandyti pagal IEC standartus, neprieštaraujant Elektros įrenginių įrengimo taisyklėms (2012m.) ir Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių (2010 m.) reikalavimams. Pagrindiniai reikalavimai įrenginiams yra pateikiami specifikacijose. |  |  |
|  |  | Visus reikiamus elektros atjungimus derinti su AB „Klaipėdos vanduo“ Energetikos skyriumi ne vėliau kaip 3 d. d. prieš atjungimą. |  |  |
|  |  | Galutinė techninė dokumentacija reikalinga normaliam darbui ir aptarnavimui (darbo ir aptarnavimo instrukcijos), turi būti pateikta lietuvių kalba. |  |  |
|  |  | Įrenginių gamyklinius brėžinius pateikti AutoCAD 2007 ar naujesnės versijos aplinkoje (- .dwg formatu) su galimybe koreguoti. |  |  |
|  |  | Dokumentacija ir visos instrukcijos pateikiamos PDF formatu. Brėžiniai ir visos schemos pateikiamos PDF ir DWG (su galimybe koreguoti) formatais. |  |  |
|  |  | Visa Užsakovui pateikiama dokumentacija turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių normatyvinių statybos techninių, statybos specialiųjų dokumentų ir kitų normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių projektavimų, reikalavimus. |  |  |
|  |  | Rangovas privalo turėti atestuotus darbuotojus, reikalingus atlikti tokio pobūdžio darbams. |  |  |
|  |  | Po darbų atlikimo pateikti varžų matavimus, principinę, vienlinijinę, valdymo schemas pdf bei dwg formatais. |  |  |
|  |  | Tiekėjas prieš pradėdamas darbus su Užsakovu suderina darbus atliksiančio personalo sąrašą, sudaryti tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų aktą-leidimą. |  |  |
|  |  | Tiekėjas privalo pats apsirūpinti darbo priemonėmis, medžiagomis ir įrenginiais darbų atlikimui. Visos medžiagos turi būti nenaudotos, kokybiškos ir sertifikuotos Lietuvoje. Baigus darbus sutvarkyti darbo vietą ir aplinką. Tiekėjas turi užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei darbo higienos sąlygas darbo vietoje. |  |  |
|  | Kartu su darbais perkama įranga, bendrieji reikalavimai |  |  |  |  |  |

|  | Rodiklis | Techniniai reikalavimai saulės jėgainei |
| --- | --- | --- |
|  | Paskirtis, darbo aplinka | Nauja, neeksploatuota. Saulės elektrinės turi būti ne prastesnių techninių parametrų nei nurodyta žemiau šioje lentelėje pateiktuose punktuose. |
|  |  | Atlikti maksimalios stogo apkrovos ekspertizę. Jei ekspertizės metu paaiškės, kad dėl techninių priežasčių saulės elektrinės nebus galima montuoti ant pastato stogo Užsakovas įsipareigoja sumokėti už ekspertizės atlikimą, tačiau Rangovui nebus mokama už pasiūlyme nurodytą atitinkamą saulės elektrinę, kurios nebus leistą statyti/įrengti. |
| 3.2. | Pagrindiniai saulės elektrinės parametrai | Bendra saulės jėgainių įrengtoji galia 244 kW paskirstant pagal priede pateiktą lentelę; -/+0,5 kW; |
| 3.3. | Monitoringo sistema | Saulės elektrinės monitoringas turi būti pasiekiamas ir parametrai gaunami lokaliu įmonės kompiuteriniu tinklu, t.y. elektrinei nenaudojant debesijos priemonių. Elektrinė turi turėti vidinius WEB servisus. Parametrai: 1. Suminė pagaminta elektros energija; 2. Įtampos ir srovės kokybiniai rodikliai; 3. Pagamintos elektros energijos kiekis pagal pasirinktą laikotarpį. |
| 3.4. | Apsauga nuo viršįtampių, įžeminimas | Turi būti įrengta apsauga nuo viršįtampių, 0.4kV kintamos įtampos dalyje ir nuolatinės įtampos pusėje. Įranga ir saulės elektrinės konstrukcijos turi būti tinkamai įžemintos. |
| 3.5. | Žaibosauga. | Jei nebus galimybės palaikyti saugaus saulės elektrinės atstumo nuo žaibolaidžių ir žaibosaugos elementų, tiekėjas savo kaštais privalės atlikti žaibosaugos sistemos korekcijas ir užtikrinti tinkamą žaibosaugą. |
| 3.6. | Apskaitos prietaisai | ESO žaliajai energijai apskaityti skirtas skaitiklis. |
| 3.7. | Montavimo vieta | Ant AB „Klaipėdos vanduo“ objektų pastatų stogų. |
| 3.8. | Montavimo metodas | Pagal stogo konstrukcijos ypatybes. |
| 3.9. | Montavimo konstrukcija | Aliuminio lydinio karkasas. Nerūdijančio plieno varžtai ir veržlės. Stogo dangą sauganti ir slydimą mažinanti pagrindo medžiaga. |
| 3.10. | Elektrotechninė dalis | Saulės elektrinės valdymo skydą montuoti užsakovo nurodytoje vietoje. Kabelius kloti po asfalto danga (uždaru būdu gofroje, jei reikia atstatyti asfaltą, naudoti karštą asfaltą), atstumas visuose objektuose iki 50 m. Inverterį parinkti pagal saulės elektrinės galią (inverterio galia ne mažesnė nei statomos elektrinės galia). Taip pat „smart meterį“, galios apribojimui į tinklą pagal priede pateiktus lentelės duomenis. |

| 4. | Kartu su darbais perkama įranga Fotomoduliai |
| --- | --- |

| 4.1. | Atitikimas standartų reikalavimams | EN 61215, EN 61730 arba lygiaverčiai. CE atitikties deklaracija | Nurodoma TS priede „Techninių parametrų atitikties lentelėje“ |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2. | Gamintojas | Modulių gamintojas turi būti įtrauktas į BNEF „Tier 1“ sąrašą bent paskutinėje (arba 2 iš paskutinių 4 ketvirčių) ataskaitoje arba pateikti lygiavertį įrodymą apie modulių kokybę, patikimumą ir bankinį pripažinimą (pvz., PVEL ataskaitą, TÜV testus, ISO sertifikatus, projekto finansavimo įrodymus ar kita). |  |
| 4.3. | Gaminio garantija (pilnais metais). | ≥ 10 metų | Nurodoma TS priede „Techninių parametrų atitikties lentelėje“ |
| 4.4. | Efektyvumo garantija po 10 metų eksploatacijos (pilnais metais) | ≥ 90 % | Nurodoma TS priede „Techninių parametrų atitikties lentelėje“. |
| 4.5. | Efektyvumo garantija po 25 metų eksploatacijos, lyginant su nominalia (pilnais metais) | ≥ 80 % | Nurodoma TS priede „Techninių parametrų atitikties lentelėje“. |
| 4.6. | Fotoelektrinių modulių efektyvumas pagal STC, %: | > 19,5 % | Nurodoma TS priede „Techninių parametrų atitikties lentelėje“. |
| 4.7. | Sistemos įtampa, V | ≥ 1000 | Nurodoma TS priede „Techninių parametrų atitikties lentelėje“. |
| 4.8. | Maksimali sniego apkrova, Pa | ≥ 5400 | Nurodoma TS priede „Techninių parametrų atitikties lentelėje“. |
| 4.9. | Saulės elementų tipas | Monokristaliniai, polikristaliniai arba lygiaverčiai. | Nurodoma TS priede „Techninių parametrų atitikties lentelėje“. |
| 4.10. | Modulio rėmas | Anoduoto aliuminio arba lygiavertis. | Nurodoma TS priede „Techninių parametrų atitikties lentelėje“. |
| 4.11. | Jungiamosios kontaktinės dėžutės IP apsaugos klasė | ≥ IP67 | Nurodoma TS priede „Techninių parametrų atitikties lentelėje“. |

| 5. | Kartu su darbais perkama įranga Inverteriai (įtampos keitikliai) |
| --- | --- |

| 5.1. | Atitikimas standartų reikalavimams | IEC 61727:2004, IEC 62116:2014, IEC 92109-1:2010, IEC 62109-2:2011 arba lygiaverčiai. CE atitikties deklaracija. EN 50549-1:2016, EN 50549-2:2019 arba lygiaverčiai. | Nurodoma TS priede „Techninių parametrų atitikties lentelėje“. |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2. | Gamintojas, modelis | Siūlomos įrangos gamintojas turi būti registruotas Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje, pasirašiusioje PĮ 29 str. 4 dalyje nurodytus tarptautinius susitarimus Tiekėjas turi užtikrinti, kad siūlomos paslaugos atitinka Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ ir vėlesnėse redakcijose, nurodytus reikalavimus. Montuojant, jungiant, konfigūruojant įrangą turi būti laikomasi kibernetinės saugos gerosios praktikos. Visoms saulės elektrinėms inverterių modeliai turi būti vieno gamintojo. | Nurodoma TS priede „Techninių parametrų atitikties lentelėje“. |
| 5.3. | Gaminio garantija (pilnais metais). | ≥ 10 metų | Nurodoma TS priede „Techninių parametrų atitikties lentelėje“. |
| 5.4. | Fazių skaičius | 3 |  |
| 5.5. | Apsaugos lygis | Ne žemesnis kaip IP65 | Nurodoma TS priede „Techninių parametrų atitikties lentelėje“. |
| 5.6. | Efektyvumas EURO | ≥ 97,0 % | Nurodoma TS priede „Techninių parametrų atitikties lentelėje“. |
| 5.7. | Galimos duomenų perdavimo sąsajos | RS485, Ethernet ir kt. | Nurodoma TS priede „Techninių parametrų atitikties lentelėje“. |
| 5.8. | Technologija | Be transformatoriaus |  |
| 5.9. | DC atjungimas | Integruotas |  |
| 5.10. | Darbinės aplinkos temperatūros rėžiai | Ne siauresni nei -25 – +60 °C | Nurodoma TS priede „Techninių parametrų atitikties lentelėje“ |

| 6. | Kartu su darbais perkama įranga Tvirtinimo konstrukcijos ir kiti reikalavimai |
| --- | --- |

| 6.2. | Tvirtinimo sistemos tipas, montavimo metodas | Balastinė (be intervencijos į stogo dangą) arba kita, atitinkanti stogo konstrukcijos ypatumus. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.3. | Montavimo kampas horizonto atžvilgiu, laipsniais | ≥ 15° | Nurodoma TS priede „Techninių parametrų atitikties lentelėje“ |
| 6.4. | Stogo dangą sauganti ir slydimą mažinanti tvirtinimo sistemos pagrindo, pado medžiaga | Sistema turi turėti apsauginę pagrindo, pado dangą EPDM (Etileno propileno dieno monomero guma) ar lygiavertę, apsaugančią stogo dangą nuo konstrukcijos poveikio. | Nurodoma TS priede „Techninių parametrų atitikties lentelėje“ |
| 6.5. | Balastų laikymo loviai, laikikliai, aikštelės | Tvirtinimo sistema turi turėti balastams skirtus lovius, laikiklius, aikšteles, skirtas lauko sąlygoms, apsaugotas nuo korozijos ir UV poveikio. |  |
| 6.6. | Tvirtinimo sistemos įžeminimo galimybė | Tvirtinimo sistema turi turėti įžeminimo galimybę. |  |
| 6.7. | Gamintojo konstrukcijų gaminio garantija (pilnais metais) | ≥ 10 metų | Nurodoma TS priede „Techninių parametrų atitikties lentelėje“ |
| 7.8. | Tvirtinimo konstrukcija | Medžiagos turi būti iš tvirtų, patvarių bei visą tarnavimo laikotarpį saulės ir atmosferos kritulių poveikyje lauko sąlygomis senėjimui bei korozijai atsparių medžiagų (pvz. aliuminio lydinys, nerūdijantis arba cinkuotas plienas (arba lygiavertis)). |  |

| 8 | Kartu su darbais perkama įranga Ryšio įranga |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Ugniasienė | Tinklo ugniasienė (firewall), skirta apsaugoti objekto vidinį tinklą ir užtikrinti saugų ryšį per mobilųjį (4G / 5G) duomenų tinklą. Ugniasienė turi palaikyti VPN ryšius (IPsec ir (arba) SSL VPN), ugniasienės taisyklių valdymą, NAT, pagrindines IDS/IPS funkcijas bei nuotolinį administravimą. Sprendinys turi būti FortiGate FG‑30G arba lygiavertis, kuris integruotųsi su naudojama ugniasienių valdymo sistema. Ugniasienė turi būti komplektuota su 5 metų licencijomis. | (nurodyti įrangą) |
| 8.2 | 5G/4G maršrutizatorius | Mobiliojo ryšio maršrutizatorius turi palaikyti ne mažesnį kaip LTE Cat6 ryšį ir 5G technologiją, užtikrinti pakankamą duomenų siuntimo spartą (uplink) duomenų srautui perduoti, lan sparta su įrenginiu nemažiau 1 Gbit/s bei turėti nemažiau kaip dvi SIM .ATL 5G R16 arba lygiavertis. | (nurodyti įrangą) |
| 8.3 | Lora gateway | LoRaWAN tinklų šliuzas, skirtas lauko sąlygoms, su integruotu 2.4 GHz belaidžiu ryšiu, Ethernet jungtimi ir galimybe perduoti duomenis per mobilųjį ryšį. Įrenginys turi būti tinkamas darbui nuo -40 °C iki +60 °C temperatūroje, ne žemesnės kaip IP54 apsaugos klasės, maitinamas 9–30 V DC arba PoE, sertifikuotas CE, EAC ir RoHS. Siūlomas modelis – MikroTik wAP LR8G kit arba lygiavertis. | (nurodyti įrangą) |
| 8.4 | Antena | Omni antena skirta lora maršrutizatoriui ne mažiau 12db. su orginaliais tvirtinimo elementais | (nurodyti įrangą) |

- Pasiūlyme pateikta įranga turi būti maksimaliai adaptuota Pirkėjo poreikiams ir pastatų konstrukcijų diktuojamiems parametrams. Įranga turi būti sumontuota taip, kad būtų lengvai prieinama, jos aptarnavimas ir priežiūra turi būti nesudėtinga.

  - Su saulės elektrinių įranga susijusios paslaugos ir darbai - visi darbai, kurie būtini, kad saulės elektrinės saugiai ir pagal galiojančius teisės aktus ir techninius reikalavimus būtų prijungtos prie užsakovo pastatų vidaus ir išorinių elektros tinklų, įskaitant bet neapsiribojant:

    - Techninio projekto parengimu pagal AB ,,Energijos skirstymo operatorius”  prijungimo sąlygų keliamus reikalavimus. Kartu su projektu turi būti pateikti statybos techninio reglamento STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ reikalavimus atitinkantys balasto skaičiavimai;

    - Maksimalios stogo apkrovos ekspertizės atlikimu;

    - Saulės elektrinių montavimo darbais: saulės elektrinių konstrukcijų montavimu, saulės elektrinių fotomodulių montavimu, saulės elektrinių visų elementų sujungimu į vientisą veikiančią sistemą bei saulės elektrinių paleidimo ir derinimo darbais;

    - Baigtų darbų perdavimu užsakovui, surašant užbaigtų darbų perdavimo-priėmimo aktą;

    - Saulės elektrinių pridavimu VERT (jei reikia);

    - Leidimo gaminti elektros energiją gavimu (jei reikia);

    - Tiekėjas turės įrengti projekte numatytus elektros tinklus ir įrenginius, o juos įrengęs privalės priduoti VERT ir gauti išvadas dėl šių elektros įrenginių atitikties projektui, dėl elektros įrenginių įrengimo ir saugaus eksploatavimo (techninės saugos) bei dėl galimybės naudoti pagal paskirtį (jei reikia).

Priedai:

- Objektų informacijos lentelė;

- AB „Energijos skirstymo operatorius“ prijungimo sąlygos.

- Monitoringo platformos API saules elektrinėms

- Techninių parametrų atitikties lentelė.