MQTT API saulės elektrinei

1. Saulės elektrinės parametrai

Monitoringo platforma naudoja šiuos žymenis (tag) saulės elektrinės duomenims saugoti, prietaisų skydams, informaciniams pranešimams ir ataskaitoms sudaryti. Visi parametrai yra privalomi. Žymens pavadinimas, duomenų tipas, mastelio koeficientas ir skiriamoji geba turi tiksliai sutapti.

1.1 Kokybė

Elektros tinklo kokybės ir būsenos parametrai.

1.2 Galia

Aktyvioji, reaktyvioji ir nuolatinės srovės (DC) galia.

1.3 Energija

Sukauptos importuotos ir eksportuotos energijos skaitikliai. Valandiniai skaitikliai saugo paskutinės užbaigtos valandos reikšmę. Pavyzdžiui, 13:00 jie pateikia 12:00-13:00 intervalo energiją, o 14:15 vis dar pateikia 13:00-14:00 intervalo reikšmes. Bendrieji skaitikliai saugo viso eksploatavimo laikotarpio sukauptas reikšmes.

1.4 Įvykiai

Saulės elektrinės būsenos indikatoriai.

2. Saulės elektrinės integracija su monitoringo platforma

2.1 Prisijungimas prie platformos

Naudokite šiuos parametrus saulės elektrinei sukonfigūruoti, kad ji galėtų autentifikuotis ir perduoti duomenis į monitoringo platformą. Brokerio adresą, prisijungimo duomenis ir saugumo politiką pateikia platformos administratorius.

| Host: | Pvz. 192.168.1.1 |
| --- | --- |
| Port: | Pvz. 1883 |
| Client ID: | Pvz. pv-plant-001 |
| Clean Session: | true |
| Keep Alive: | 60 |
| QoS: | 0 |
| Username: | Pvz. 0bce9b4afe6e4373ab15e31d23495f4b |

2.2 Matavimo duomenų perdavimas

Saulės elektrinė matavimo duomenys perduoda į 'topic':

Kiekviename pranešime laukas ts pateikia Unix laiko žymą milisekundėmis, o objekte values pateikiamos parametrų reikšmės, values raktai yra parametrų žymenys (pvz., 31_7_0 ), o reikšmės – išmatuoti duomenys. Momentinės reikšmės (įtampa, srovė, dažnis, galios koeficientas ir galia) siunčiamos kas 10 minučių. energijos skaitiklių reikšmės siunčiamos kas valandą, pasibaigus valandai.

2.2.1 Perduodamo paketo pavyzdys (kas 10 minučių)

Momentinės reikšmės

2.2.2 Perduodamo paketo pavyzdys (kas 1 valanda)

Energijos skaitiklių reikšmės

2.2.3 Perduodamo paketo pavyzdys (arhyvas)

Jei saulės elektrinė praranda ryšį su monitoringo platformos MQTT brokeriu, ji vietoje duomenų praradimo juos saugo lokaliai. Kai ryšys atkuriamas, ji perduoda sukauptus duomenis, kaip pranešimų masyvą į monitoringo platformą ir ištuština savo archyvą.

2.3 Įvykių duomenų perdavimas

Saulės elektrinė įvykių duomenys perduoda į 'topic':

2.3.1 Perduodamo paketo pavyzdys (įvykiai)

Po to, kai saulės elektrinė prisijungia prie platformos, ji išsiunčia pilną visų įvykių žymių būsenos momentinę kopiją. Vėliau siunčiamos tik tos žymės, kurių būsena pasikeitė.

Paketo pavyzdys po prisijungimo (pilnas):

Paketo pavyzdys po pokyčio (atnaujinimas):