Pirkimų sąlygų,

2 priedas

III RADIOLOKACINIO POSTO 10 kV elektros įrenginių

techninės priežiūros specifikacija

I SKYRIUS

OBJEKTAS

- Karinių oro pajėgų Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdybos III radiolokaciniame poste, adresu: Buikiškės k. 3, Žemaičių Naumiesčio sen., Šilutės r., esantys 10 kV įtampos elektros tinklai ir įrenginiai:

  - 10 kV įtampos oro linija (OL), laidai 3 × AS-35, ilgis 1,646 km;

  - 10 kV įtampos kabelinė linija (KL), tipas AXLJ-FTT 3 × 50, ilgis 0,06 km;

  - 10/0,4 kV įtampos transformatorinė (TR), galia 630 kVA.

II SKYRIUS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Visi šiame skyriuje nurodyti darbai privalo būti vykdomi vadovaujantis Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėmis, Elektros tinklų apsaugos taisyklėmis ir Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių aprašu. Darbai atliekami periodiškai, 1 kartą per metus.

- Paslaugos tiekėjas privalo atlikti 10 kV įtampos oro linijos ir 10 kV įtampos kabelių techninę priežiūrą:

  - atramų, laidų, jų sujungimų ir įžeminimo būklės įvertinimą;

  - medžių šakų genėjimą, trasos valymą ir medžių kirtimą;

  - laidų įlinkio reguliavimą ir perrišimą;

  - pažeistų (avarinių) atramų, izoliatorių, traversų keitimą ir tiesinimą;

  - 10 kV įtampos kabelių patikrą ir gedimų šalinimą;

  - atramų, skyriklių numerių, plakatų ir ženklų atnaujinimą.

- Atlikti 10/0,4 kV įtampos ir 630 kVA galios transformatorinės techninę priežiūrą:

  - galios transformatoriaus alyvos papildymą ir nuotekų šalinimą;

  - komutacinių aparatų ir jų pavarų sutvarkymą;

  - korozijos pažeistų metalinių konstrukcijų dažymą;

  - gedimų šalinimą ir užrašų, plakatų ir žymėjimų atnaujinimą;

  - atlikti visus privalomus matavimus ir bandymus, numatytus Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių apraše.

- Reikalavimai personalui ir darbų saugai:

5.1. Paslaugos tiekėjas privalo paskirti visiems sutartyje numatytiems objektams (1.1–1.3 p.) eksploatavimo darbų vadovą (atsakingą asmenį už elektros įrenginių eksploatavimą).

  - Paskirtas asmuo privalo turėti teisės aktų nustatytą kvalifikaciją ir būti atestuotas vadovaujantis Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėmis.

  - Darbų vadovas privalo užtikrinti saugų darbų organizavimą, darbo vietų parengimą ir techninę priežiūrą visoje elektros tinklo atsakomybės riboje.

III SKYRIUS

DOKUMENTACIJOS PILDYMAS

- Pradinis dokumentacijos tvarkymas:

6.1. Per 4 (keturis) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos Paslaugos tiekėjas savo lėšomis sudaro, pradeda pildyti ir pateikia Užsakovui pradinę objekto techninę dokumentaciją, parengtą pagal Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių reikalavimus bei kitus galiojančius energetikos srities teisės aktus, įskaitant ESO taikomus techninius reikalavimus:

6.1.1. kiekvieno objekto (10 kV įtampos oro linijos ir 10/0,4 kV įtampos transformatorinės) techninių duomenų ir eksploatavimo dokumentų rinkinį, užtikrinantį, kad kiekvienas eksploatuojamas elektros įrenginys būtų identifikuotas ir turėtų visus reikalingus techninius bei eksploatavimo įrašus;

    - privalomus techninės priežiūros žurnalus, vedamus atskirai kiekvienam objektui.

7. Privaloma pildyti ir nuolat atnaujinti:

  - techninės priežiūros žurnalus: pildyti po kiekvieno apsilankymo objekte ar atliktų techninės priežiūros darbų (apžiūrų, bandymų, remonto), nurodant tikslią datą, atliktus darbus, nustatytus defektus ir jų šalinimo priemones;

  - elektros įrenginių apžiūrų aktus surašyti po kiekvienos planinės ar metinės apžiūros. Aktai privalo būti įsegami į statinio techninio paso priedus;

  - matavimų ir bandymų protokolus parengti pagal galiojančius teisės aktus;

  - defektinius aktus pildyti nustačius gedimų ar trūkumų, kurių neįmanoma pašalinti einamosios techninės priežiūros metu.

- Dokumentacijos nuosavybė ir pateikimo tvarka:

  - visi Paslaugos tiekėjo sudaryti ar užpildyti dokumentai yra išimtinė Užsakovo nuosavybė.

  - Paslaugos tiekėjas privalo pateikti užpildytus dokumentus Užsakovui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po konkrečių darbų ar matavimų atlikimo popieriniu formatu ir skaitmenine PDF kopija, o pasibaigus sutarties galiojimui – per 5 (penkias) darbo dienas visą sukauptą dokumentaciją perduoti Užsakovui pagal perdavimo–priėmimo aktą.

IV SKYRIUS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- Elektros įrenginių techninės priežiūros metu visi darbai ir dalių bei detalių keitimas, patenkantys į techninės priežiūros apimtį, atliekami Paslaugos tiekėjo lėšomis, techninius reikalavimus atitinkančiomis dalimis. Gedimams, darbams ar įrenginių dalims, nepatenkantiems į techninės priežiūros apimtį, Paslaugos tiekėjas parengia defektinius aktus, sąmatas ir technines specifikacijas bei pateikia juos Užsakovui tvirtinti. Iki rašytinio Užsakovo patvirtinimo Paslaugos tiekėjas neturi teisės pradėti darbų ar prisiimti su tuo susijusių įsipareigojimų.

- Elektros įrenginių techninės priežiūros Paslaugos tiekėjas privalo turėti galiojantį Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) (arba anksčiau išduotą Valstybinės energetikos inspekcijos) atestatą, suteikiantį teisę eksploatuoti elektros tinklus ir įrenginius (iki 10 kV įtampos).

V SKYRIUS

REIKALAVIMAI PASLAUGOS TIEKĖJUI IR PASLAUGAI

11. Sutartis sudaroma ir pasirašoma elektroniniu būdu.

12. Atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktas sudaromas elektroniniu būdu, pasirašomas mobiliuoju parašu.

13. Sąskaita faktūra sudaroma ir pateikiama elektroniniu būdu per Sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą (SABIS).

14. Nesant galimybės dokumentus sudaryti ir pasirašyti elektroninėmis priemonėmis, sutartis, atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktas, sąskaita faktūra ir kiti dokumentai gali būti parengti ant popieriaus, pagaminto iš nesunkiai perdirbamų medžiagų.